„Realizare iluminat public pe strada Pescarilor si Mioritei“

STUDIU DE FEZABILITATE

MEMORIU TEHNIC

Pagina : 1 - 21

Beneficiar:

Municipiul Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008

Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, Romania

Tel. 0267-315611

Nr. Proiect : 160c/2011

Octombrie 2011

CUPRINS

1	DATE GENERALE	1

1.1	Denumirea Obiectivului de Investiţii	1

1.2	Amplasament	1

1.3	Titularul Investiţiei	1

1.4	Beneficiarul Investiţiei	1

1.5	Elaboratorul Studiului	1

2	INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL	2

2.1	Situaţia actuala	2

2.1.a	Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei	2

2.2	Descrierea investitiei	3

2.2.a	Concluziile studiului de prefezabilitate	3

2.2.b	Scenarii tehnico-economice propuse. Scenariul recomandat si avantajele acestuia	3

2.2.c	Descrierea constructiva, functionala si tehnologica	5

2.3	Date tehnice ale investiţiei	5

2.3.a	Zona si amplasamentul	5

2.3.b	Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat	6

2.3.c	Situaţia ocupărilor definitive de teren	6

2.3.d	Studii de teren	6

2.3.e	Caracteristici principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii	7

2.3.f	Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia	13

2.3.g	Concluziile evaluării impactului asupra mediului	13

2.4	Durata de realizare si etapele principale	15

3	COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI	16

3.1	Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general	16

3.1.a	Devizul general	16

3.2	Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei	20

4	ANALIZA COST-BENEFICIU	20

5	SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI	20

6	ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI	20

7	PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI	21

8	AVIZE SI ACORDURI	21

# DATE GENERALE

## Denumirea Obiectivului de Investiţii

„Realizare iluminat public pe strada Pescarilor si Mioritei“

## Amplasament

Jud. Covasna, loc. Sfântu Gheorghe, Strada Pescarilor si Mioritei

## Titularul Investiţiei

Municipiul Sfântu Gheorghe

## Beneficiarul Investiţiei

Municipiul Sfântu Gheorghe

## Elaboratorul Studiului

S.C. NV Construct S.R.L., Cluj-Napoca, str. Arges, nr.26, ap.8

# INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

## Situaţia actuala

In prezent pe str. Pescarilor si Mioritei exista un sistem public de iluminat amplasat pe stalpii de sustinere ai liniilor electrice aeriene.

Aparatele de iluminat existente in momentul de fata sunt uzate fizic si moral urmanad a se dezafecta, ca urmare prin acest proiect  se urmareste a se realiza un sistem modern si eficient de iluminat public, care să corespundă cerintelor normelor in vigoare.

### Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

#### Tema

Beneficiarul investitiei solicita o documentatie care sa ii foloseasca la realizarea iluminatului public pe strada Pescarilor si Mioritei.

#### Fundamentarea necesitatii si oportunitatii

Iluminatul public are rolul de a asigura securitatea zonelor publice, accesul cetatenilor la zonele publice pe timpul noptii si genereaza o crestere a nivelului de satisfactie a cetatenilor din zona legata de arealul in discutie.

#### Obiectivele studiului de fezabiliate / prioritati

Scopul realizarii sistemului de iluminat public pentru str. Pescarilor si Mioritei este de a satisface următoarele cerinte de utilitate publica:

• ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

• cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale;

• asigurarea sigurantei circulatiei auto si  pietonale;

• punerea in valoare, printr-un iluminat adecvat, a nivelului peisagistic al zonei.

## Descrierea investitiei

### Concluziile studiului de prefezabilitate

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate pentru acest obiectiv investitional.

### Scenarii tehnico-economice propuse. Scenariul recomandat si avantajele acestuia

Scenarii tehnico-economice propuse

- Solutia 0  - Fara realizarea proiectului

Este o varianta fara investitie, adica alternativa de a nu realiza nimic.

In acest caz nu se aduce nici un beneficiu comunitatii locale :

– gradul de comfort si civilizatie prin investitiile propuse nu va creste;

– scade sentimentul de siguranta al locuitorilor;

– creste rata infractionalitatii favorizate de intuneric;

– nu se va asigura accesul cetatenilor la zonele publice si in timpul noptii.

In concluzie, varianta recomandata este cea a realizarii proiectului, datorita beneficiilor economice si sociale ale acestuia pe termen lung, astfel proiectantul facand o evaluare a inca 2 solutii posibile:

- Solutia 1   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza medie

Aceasta ipoteza consta in realizarea sistemului de iluminat, utilizandu-se o investitie medie, care va permite o functionalitate minima a obiectivului studiat.

Varianta ia in calcul montarea unui sistem de iluminat, numai in anumite puncte principale ale strazii.

Avantaj din punct de vedere economic : costurile investitiei mult mai mici.

Dezavantaje: utilizarea unor lungimi mari de cabluri electrice, la preturi ridicate, pentru alimentarea

cu energie electrica a unui numar mic de consumatori (puncte luminoase).

Din punct de vedere tehnic solutia prezinta dezavantajul nerespectarii standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, si anume:

– nivelul de luminanta/iluminare nu va fi satisfacut;

– uniformitatea generala si longitudinala a luminantelor/iluminarilor in parc nu este corespunzatoare (aparitia zonelor intunecate).

Datorita nerespectarii normelor apar urmatoarele inconveniente:

– pe zonele neiluminate corespunzator, nu se va asigura un ambient luminos nconfortabil si placut;

– nu ofera pietonilor posibilitatea de a observa trasaturile altor persoane in timp util, pentru a determina intentiile acestor persoane (prietenoase sau ostile);

– posibilitatea aparitiei accidentelor.

- Solutia 2   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza optima

Aceasta ipoteza consta, in realizarea sistemului de iluminat pentru intreaga suprafata a

straziii, la o investitie maxima.

Avantajele acestei variante constau in :

- asigurarea sigurantei circulatiei auto si a pietonilor;

- cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale;

- confort si orientare sporite;

- diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;

- aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala;

- redarea personalitatii orasului prin infrumusetare cu ajutorul luminii;

Potrivit concluziilor calculelor tehnico–economice preliminare, pentru funcţionarea optimă a sistemului de iluminat public s-a ţinut cont de următoarele necesităţi :

- respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu;

- adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

- continuitatea functionarii sistemului de iluminat in parametrii proiectati potrivit standardelor, din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

- respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;

- calitatea in constructii – Legea 10/1995;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului (aprobata cu modificari si completari prin

Legea nr. 265/2006) si modificata si completata cu OUG nr. 164/2008;

- Normativ pentru proiectarea siatemelor de iluminat rutier si pietonal – NP-062-02;

- Standard SR 13433/1999 - Iluminatul cailor de circulatie;

- Legea serviciului de iluminat public nr. 230 din 7 iunie 2006;

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006.

Scenariul recomandat si avantajele acestuia

Scenariul recomandat  este  Solutia 2   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza optima    intrucat  a fost conceputa pornindu-se de la premisele celei mai bune proportii calitate – grad de functionalitate – eficienta economica. Avantajele acestei variante sunt prezentate in descrierea facuta mai sus.

### Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Studiul de Fezabilitate cuprinde elementele necesare care permit obţinerea finanţării.

In Studiul de Fezabilitate sunt tratate si evidenţiate următoarele aspecte:

durata de realizare si etapele principale ale investiţiei;

costul estimat de construcţie, structurat pe componente;

estimarea prezumată a tarifelor, respectiv evoluţia prezumată a veniturilor;

Studiul de Fezabilitate a fost întocmit in conformitate cu Ordinul M.T.C.T. si M.F.P. 913 /

07.06.2005, a H.G. 28/2008, precum si Caietului de Sarcini si analizează din punct de vedere

tehnico - economic soluţiile propuse pentru realizarea investiţiei.

Documentaţia cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico - economici ai investiţiei propuse prin care se va asigura utilizarea raţională si eficientă a fondurilor.

## Date tehnice ale investiţiei

### Zona si amplasamentul

Reteaua de iluminat public se va realiza in  Jud. Covasna, loc. Sfântu Gheorghe, Strada Pescarilor si Mioritei  avand o lungime de 570m si 18 stalpi de iluminat public (12 stalpi tip 1 si 6 stalpi tip 2).

### Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia, aparţine mun. Sfântu Gheorghe.

### Situaţia ocupărilor definitive de teren

In mun. Sfântu Gheorghe nu vor fi ocupate terenuri altele decât ale beneficiarului.

Stalpii proiectati vor ocupa urmatoarele suprafete de teren:

18buc x0.5mp = 9.0mp

### Studii de teren

#### Studiu Geotehnic

A se vedea Studiul Geotehnic anexat la documentaţie.

#### Studiu topografic

Pentru întocmirea prezentului proiect s-au efectua studii si ridicări topografice, cu

staţii totale in sistem STEREO 70.

Toate staţiile topo au fost materializate si reperate pe teren in vederea folosirii

acestora la trasarea lucrărilor proiectate.

In perioada elaborării prezentei documentaţii s-a verificat situaţia pe teren si s-a

constatat ca din punct de vedere topografic nu s-au produs modificări fata de data întocmirii

studiilor topo.

A se vedea Studiul Topografic anexat la documentaţie.

#### Studiu Hidrologic

Se va considera regimul hidrologic 2b pentru calculul structurilor de rezistenţă. Conform STAS 1709/1-90 şi prevederilor cuprinse în normativul PD 177-2001, traseul investigat se situează în zona climaterică II, indicele de umiditate Im 0...20. Valoarea maximă a indicelui de îngheţ este =725, iar valorile medii se pot considera = 645  şi = 590. Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85 este de 1.00...1.10 cm pentru regiunea în care se situează traseul studiat. Condiţiile de relief ale zonei de amplasament se vor determina în conformitate cu prevederile Normativului AND 583-02.

### Caracteristici principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii

#### Soluţii tehnice proiectate

##### Descrierea soluţiilor tehnice propuse

Iluminatul public

Iluminatul public al strazii  Pescarilor si Mioritei se va realiza prin montarea unor stâlpi de iluminat tronconici, realizati din oţel galvanizat.

Iluminatul se va realiza prin  doua sisteme de iluminat:

- Sistem iluminat tip 1 (12 stalpi iluminat) avand urmatoarele caracteristici:

Diametrul stâlpilor la bază va fi D=110÷130mm, diametrul stâlpilor la vârf v=50-60mm, inălţimea (peste sol)  H=7.0m, grosime perete min 3mm.

Stalpii se vor monta cu  flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: min. 250x250mm, distanţa între buloanele de fixare min. 170x170mm, grosime flanşă minim 12mm, fixare cu buloane minim M16 x 500mm.

La bază, stâlpul este prevăzut în interior cu o cutie de conexiuni (se considera componentă a acestuia), cu următoarele caracteristici:

- grad de protecţie: min. IP 44

- clasa de izolaţie electrica: I sau II

- dimensiuni maxime: 60 x 70 x 300mm

- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim IK 08) şi la foc

- să permită accesul în interior cu ajutorul unor scule

- să permită racordarea prin partea inferioară a minim 2 cabluri cu 4 conductoare cu secţiunea de 25 mm2, iar prin partea superioară a unui cablu cu 3 conductoare cu secţiunea de 1,5 mm2

- în interior să fie echipată cu min. 4 borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un portfuzibil ce va permite echiparea cu siguranţă fuzibilă de max. 20A şi cu fuzibil dimensionat corespunzător pentru protecţia componentelor de iluminat

- părţile metalice din interior să fie din oţel inoxidabil sau aliaje galvanizate din cupruStâlpii vor fi marcaţi CE, etichetaţi cu sigla producătorului şi data producerii.

Braţul metalic va avea urmatoarele dimenssiuni L =1000mm lungime, H = 1000 mm înălţime,  curbat, din oţel galvanizat de Ø = 60 mm, prevăzut cu manşon de fixare în vârf de stâlp de Ø = 72 mm.

Aparat de iluminat IP66/IP66, carcasă aluminiu, difuzor polycarbonat, echipat cu balast electromagnetic şi lampa cu vapori de sodiu de 70W .

Alimentare electrică:

- tensiune nominală 230V

- frecvenţă nominală 50Hz

Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66

Grad de protecţie  compartiment accesorii electrice  (min.)  IP66

Rezistenţa la impact a întregului aparat de iluminat (minim) IK 08

Clasa de izolaţie electrică: I

Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH maxime : 390x190x140

Masa aparat de iluminat (neechipat): max 7Kg

Rezistenta aerodinamica (CxS): maxim 0,05m2

Aparat de iluminat stradal, compus din:

-  corp şi capac din aliaj de aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic

- reflector continuu,de dimensiuni reduse, realizat din aluminiu de înaltă puritate abutisat si oxidat anodic, având distribuţie fotometrica de tip stradal, cu performanţe luminotehnice ridicate, separat de carcasă.

-  difuzor din policarbanat  tratat UV

- sistem de închidere-deschidere din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic, ce permite accesul facil la lampa şi la accesoriile electrice, fără a se utiliza

unelte

Echipare cu lampa tubulară cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune de 70W, E27

- flux luminos min. 6600 lm

- temperatura de culoare Tc=2000 K

- indicele de redare al culorilor Ra≥20

- eficacitatea luminoasă a lămpii ≥94 lm/W

Accesoriile electrice montate în interiorul aparatului de iluminat:

- balast electronic

Randamentul luminos al aparatului de iluminat > 75%.

Stalpii de iluminat se vor monta pe fundatii din beton 0.6x0.6x1.2.

Structura stalpilor va fi realizata dintr-o armătură metalică (ţeavă din oţel) pe care se depun două straturi (unul din răşină armată cu fibră de sticlă şi unul din poliester) pentru a oferi o rezistenţă sporită la condiţiile de mediu, fără să necesite cheltuieli de întreţinere (vopsire).

- Sistem iluminat tip 2 (6 stalpi iluminat) avand urmatoarele caracteristici:

Diametrul stâlpilor la bază va fi D=120÷140mm, diametrul stâlpilor la vârf v=76mm, inălţimea (peste sol)  H=4.0m, grosime perete min 3mm.

Stalpii se vor monta cu  flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: min. 250x250mm, distanţa între buloanele de fixare min. 170x170mm, grosime flanşă minim 12mm, fixare cu buloane minim M16 x 500mm.

La bază, stâlpul este prevăzut în interior cu o cutie de conexiuni (se considera componentă a acestuia), cu următoarele caracteristici:

- grad de protecţie: min. IP 44

- clasa de izolaţie electrica: I sau II

- dimensiuni maxime: 60 x 70 x 300mm

- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim IK 08) şi la foc

- să permită accesul în interior cu ajutorul unor scule

- să permită racordarea prin partea inferioară a minim 2 cabluri cu 4 conductoare cu secţiunea de 25 mm2, iar prin partea superioară a unui cablu cu 3 conductoare cu secţiunea de 1,5 mm2

- în interior să fie echipată cu min. 4 borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un portfuzibil ce va permite echiparea cu siguranţă fuzibilă de max. 20A şi cu fuzibil dimensionat corespunzător pentru protecţia componentelor de iluminat

- părţile metalice din interior să fie din oţel inoxidabil sau aliaje galvanizate din cupruStâlpii vor fi marcaţi CE, etichetaţi cu sigla producătorului şi data producerii.

Aparat de iluminat IP66/IP66, carcasă aluminiu, difuzor polycarbonat, echipat cu balast electromagnetic şi lampa cu vapori de sodiu de 70W .

Alimentare electrică:

- tensiune nominală 230V

- frecvenţă nominală 50Hz

Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66

Grad de protecţie  compartiment accesorii electrice  (min.)  IP66

Rezistenţa la impact a întregului aparat de iluminat (minim) IK 08

Clasa de izolaţie electrică: I

Masa aparat de iluminat (neechipat): max 7Kg

Rezistenta aerodinamica (CxS): maxim 0,05m2

Aparat de iluminat stradal, compus din:

-  corp şi capac din aliaj de aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic

- reflector continuu,de dimensiuni reduse, realizat din aluminiu de înaltă puritate abutisat si oxidat anodic, având distribuţie fotometrica de tip stradal, cu performanţe luminotehnice ridicate, separat de carcasă.

-  difuzor din policarbanat  tratat UV

- sistem de închidere-deschidere din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic, ce permite accesul facil la lampa şi la accesoriile electrice, fără a se utiliza

unelte

Echipare cu lampa tubulară cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune de 70W, E27

- flux luminos min. 6600 lm

- temperatura de culoare Tc=2000 K

- indicele de redare al culorilor Ra≥20

- eficacitatea luminoasă a lămpii ≥94 lm/W

Accesoriile electrice montate în interiorul aparatului de iluminat:

- balast electronic

Randamentul luminos al aparatului de iluminat > 75%.

Stalpii de iluminat se vor monta pe fundatii din beton 0.6x0.6x1.2.

Structura stalpilor va fi realizata dintr-o armătură metalică (ţeavă din oţel) pe care se depun două straturi (unul din răşină armată cu fibră de sticlă şi unul din poliester) pentru a oferi o rezistenţă sporită la condiţiile de mediu, fără să necesite cheltuieli de întreţinere (vopsire).

Amplasamentul stalpilor a fost facut in functie de calculele luminotehnice si in functie de posibilitatile de montaj.

S-au prevazut 18 stalpi de iluminat ornamentali (sistem iluminat complet echipat), pe o lungime de 570m,  distantele dintre stalpi, variind intre 25 m si 31 m.

Alimentarea cu energie electrica

Coloanele principale de alimentare a sistemului de iluminat, se vor realiza cu cabluri tip ACYAbY 4x16 mmp, pozate in pamant pe pat de nisip montaj in tub de protectie PVC-G 50mm.

Secţiunea cablului este impusă de Normativul I7–02, Art. 4.1.46. – "Se admite în schemele TN, în instalaţiile fixe, ca funcţiunile de conductor de protecţie şi de neutru să fie îndeplinite de un singur conductor (PEN), cu condiţia ca secţiunea lui să fie cel puţin egală cu 10 mmp Cu sau 16 mmp Al".

Alimentarea cu energie electrică a stâlpilor de iluminat, se va face prin racordul la reteaua de iluminat public existenta.

Racordurile si derivatiile cablurilor tip ACYAbY 4x16 mmp, se vor realiza în interiorul stâlpilor, prin cleme de legătură de tip CL 2,5-50 Al-Cu. Din aceste cleme se vor alimenta monofazat corpurile de iluminat, prin intermediul surselor de alimentare 24V ÷ 36V, prin cabluri CYY 3x2,5 mmp.

Distribuţia corpurilor de iluminat se va face echilibrat pe cele trei faze, L1, L2, L3, pentru o încărcare simetrică a sursei de alimentare.

Comanda iluminatului se va face din punctul de aprindere iluminat public, existent, astfel :

- manual;

- automat.

Cablurile din aluminu tip ACYAbY 4x16 mmp au următoarele caracteristici, conform catalogului de cabluri (standard de produs:SR CEI 502):

- Conductor din aluminiu unifilar (clasa 1) conform SR CEI 228;

- Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV;

- Temperatura minimă a cablului (masurată pe manta): la montaj +50C, în exploatare

-330C;

- Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +700C ;

- Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min;

- Izolatie din PVC;

- Invelis comun;

- Manta interioara;

- Armatura din banda de otel pentru;

- Manta exterioara din PVC.

Canalizarea electrica subterana, se va realiza conform NTE 007/08/00, STAS 8591/1-97, in coordonare cu celelalte retele edilitare si va avea urmatoarele aspecte :

– sapatura pentru pozarea cablurilor se executa normal;

– pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice pentru

accesul persoanelor pe perioada executiei;

– pamantul ramas in urma santului va fi incarcat si transportat;

Distantele de siguranta ale cablurilor pozate in pamant fata de instalatiile edilitare, in conformitate cu NTE 007/08/00, sunt :

– in plan orizontal :

- 0,5 m fata de apa si canal;

– 1,5 m fata de retele termice cu abur;

– 0,5 m fata de retele termice cu apa fierbinte;

– 1,0 m fata de fluide combustibile;

– 0,6 m fata de retelele de gaze (pentru cablurile montate in tuburi, distanta este 1,5 m in cazul conductelor de gaze pentru presiune joasa sau medie si 2 m in cazul conductelor de gaze pentru presiune inalta );

– in plan vertical :

- 0,25 m fata de apa si canal (la adancimi peste 1,5 m distanta minima este de 0,6 m);

– 0,5 m fata de retele termice cu abur (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de protectie termica a cablului);

– 0,2 m fata de retele termice cu apa fierbinte (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de protectie termica a cablului);

– 0,5 m fata de fluide combustibile (distanta poate fi redusa pana la 0,25 m in cazul protejarii cablurilor in tuburi pe toata lungimea intersectiei plus 0,5 m pe fiecare parte);

- 0,25 m fata de retelele de gaze (de regula, conducta de gaze  deasupra. In caz contrar, fie conducta de gaze fie cablul se introduc in tub de protectie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei, iar tubul va fi prevazut in capete rasuflatori conform normativului I 6. Unghiul minim de traversare 60 grd.)

Distanta de siguranta ale cablurilor pozate in pamant, in plan orizontal, fata de fundatiile cladirilor este 0,6 m.

La subtraversari, cablurile se vor proteja în tub PVC rigid încastrat în beton.

In profil, cablurile sunt aşezate între două straturi de nisip cu o grosime de 10 cm fiecare. Peste ultimul strat de nisip se pune folie avertizoare şi pământ din săpături.

Instalatia de impamantare

La capetele de reţea, se vor monta prize de pământ, iar continuitatea mantalei se va realiza la fiecare stâlp printr-un conductor MYf 16 mmp. Prizele de pământ se vor lega la buloanele stâlpilor.

Clemele PEN din ferestrele de vizitare ale stalpilor ornamentali, se vor lega la buloanele stalpilor, cu conductor MYf 16 mmp.

Toate părţile metalice ale echipamentelor care sunt în clasa I de izolaţie se vor racorda la nulul de protecţie din cablu.

Rezistenţa de dispersie echivalenta a sistemului constituit din conductoarele de nul de protectie si prizele de pământ, trebuie sa fie de cel mult Rp ≤ 4Ω . În caz contrar se va completa cu electrozi până la atingerea acestei valori.

### Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii, prin caracterul tehnologic foloseste utilitati.

In faza de executie a lucrarilor  se impune ca in zona organizarii de santier sa existe utilitati pentru deservirea constructiilor si salariatiilor, pe toata durata de executie.

In aceste conditii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse urmatoarele:

- retea de apa potabila;

- retea de electricitate;

- retea de telefonie fixa.

Toate aceste surse mentionate (utilitati), necesare atat in zona punctelor de lucru de pe traseul instalatiilor, cat si in zona de organizarea de santier, sunt dezvoltate si se regasesc in mare parte  pe amplasamentele propuse.

Pentru a beneficia de aceste utilitati, executantul va intocmi documentatii tehnice de amenajare pentru zona de amplasare a organizarii de santier. In baza acestor documentatii va obtine autorizatia de executiei si dreptul de a se bransa la retelele de utilitati din zona.

### Concluziile evaluării impactului asupra mediului

#### Surse de poluanţi si protectia factorilor de mediu

Protecţia calitatii apelor

Apele meteorice rezultate de pe sectorul de drum studiat se vor colecta prin santurile laterale dupa care vor fi dirijate in receptorul natural.

Nivelul apelor subterane stabilit in urma studiului geotehnic este la o adancime mai mare de 2 m fata de nivelul proiectat al asfaltului pe carosabil.

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va fi apa curata conform STAS 790 – 84 si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, la darea lui in folosinta nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie, si anume cele rezultate din operatia de penetrare a macadamului pe perioada executiei investitiei.

In timpul exploatarii tronsonului rutier, noxe ar putea rezulta de la esapamentul autovehiculelor care circula in zona.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea aerului, emanatiile incadrandu –se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Obiectivul in sine nu poate produce zgomote sau vibratii care ar putea polua zona. Pe carosabil a fost prevazuta o imbracaminte asfaltica ceea ce duce la o circulatie cu un nivel de zgomot scazut.

Pe perioada exploatarii zgomotelor sau vibratiile pot fi produse de catre autovehicule care circula pe drumurile proiectate, aceste zgomote regasindu–se pe intregul drum si se pot incadra in limitele maxime ale STAS 10009/88.

Protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executarii lucrarilor constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiatii, de aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia impotriva radiatiilor.

Protectia solului si subsolului

Lucrarile de terasamente se executa in sapatura sprijinita, inchisa, pamantul evacuat urmand a fi transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pamantului.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia solului si subsolului pe zona studiata.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

In aceasta sistuatie nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia faunei si florei terestre, nici a biodiversitatii.

In zona nu sunt monumente ale naturii, parcuri naturale sau zone protejate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarile ce se vor executa se afla in intravilanul si extravilanul localitatilor si prin utilitatea lor si prin modul in care au fost proiectate, servesc la protectia asezarilor umane situate pe traseul drumurilor propuse pentru modernizare si la asigurarea unei circulatii mai fluide si mai sigura in zona.

Sectorul de drum domeniului public si este in administratia Comunei Zimbor.

Lucrarile ce sunt necesare nu impun exproprieri. In zona unde se vor executa lucrarile nu sunt monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes public de aceea nu este necesar a se lua masuri de protectia acestor factori.

Gospodarirea deseurilor

Pe drum si in zonele invecinate nu pot aparea deseuri decat la executarea lucrarilor. In aceasta situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in perfecta stare de curatenie. Eventualele deseuri ce ar putea rezulta vor fi depozitate in recipienti si duse la o rampa de gunoi autorizata. Aceasta sarcina cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor zona va fi predata de beneficiar curata.

Astfel stand lucrurile, nu sunt necesare prescriptii speciale pentru depozitarea si gospodarirea deseurilor.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Avand in vedere specificul lucrarilor ce se vor realiza, acestea nu se vor executa cu substante toxice si periculoase, de aceea nu este necesara gospodarirea acestora.

#### Lucrari de reconstructie ecologica

Lucrarile care vor fi executate reprezinta o protectie ecologica si modifica in mod favorabil cadrul natural al zonei. Dupa executarea de sapaturi si reprofilarea taluzurilor, la terminarea lucrarilor, constructorul va insamanta zona (daca este nevoie) cu iarba.

#### Prevederi pentru monitorizarea mediului

Lucrarile executate nu afecteaza cadrul natural si nici factorii de mediu, de aceea nu se monitorizeaza.

## Durata de realizare si etapele principale

Durata de realizare si etapele principale de execuţie a investiţiei, sunt cuprinse sub forma de GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A LUCRARILOR.

Graficul de realizare a investiţiei

Durata de execuţie a lucrărilor se propune a fi de 12 luni si cuprinde faze, pe categorii de lucrări, faze ce se enumera in ordinea execuţiei.

A – Achizitii servicii, lucrari

B – Realizarea proiectarii tehnice

C – Obtinerea de avize, autorizatie constructie

D – Preluare amplasament si organizare de santier

E – Realizarea lucrarilor de constructie

F – Receptia lucrarii

G – Consultanta si asistenta

|  | Anul 1 Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Anul 1 Semestrul 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate / Luna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| G |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

# COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

## Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

### Devizul general

ANEXA nr.5

| DEVIZUL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iluminat public in municipiul Sf. Gheorghe - str. Pescarilor si str. Mioritei |  |  |  |  |  |  |
| In lei / euro , la cursul = 4.3081 lei / euro , Curs BNR din 22.09.2011 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitoleleor si subcapitolelor de cheltuieli | VALOARE FARA TVA |  | TVA | VALOARE INCLUSIV TVA |  |
|  |  | MII LEI | MII EURO | MII LEI | MII LEI | MII EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obţinerea terenului | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Amenajarea terenului | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului | - | - | - | - | - |
| TOTAL Capitol 1 |  | - | - | - | - | - |
| Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilităţi (energie electrică, telecomunicaţii) | - | - | - | - | - |
| TOTAL Capitol 2 |  | - | - | - | - | - |
| Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren | 0.630 | 0.146 | 0.151 | 0.781 | 0.181 |
| 3.2 | Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizaţii | 0.630 | 0.146 | 0.000 | 0.630 | 0.146 |
| 3.3 | Proiectare si engineering | 3.781 | 0.878 | 0.907 | 4.688 | 1.088 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie a lucrarilor | 0.126 | 0.029 | 0.030 | 0.156 | 0.036 |
| 3.5 | Consultanţă | 1.260 | 0.292 | 0.302 | 1.562 | 0.363 |
| 3.6 | Asistenta tehnica | 1.890 | 0.439 | 0.454 | 2.344 | 0.544 |
| TOTAL Capitol 3 |  | 8.317 | 1.931 | 1.845 | 10.162 | 2.359 |
| Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcţii si instalatii | 126.023 | 29.253 | 30.246 | 156.269 | 36.273 |
| 4.1.1 | Iluminat public | 126.023 | 29.253 | 30.246 | 156.269 | 36.273 |
| 4.2 | Montare utilaj tehnologic | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.3 | Utilaje şi echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.4 | Utilaje fara echipamante si transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.5 | Dotări | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL Capitol 4 |  | 126.023 | 29.253 | 30.246 | 156.269 | 36.273 |
| Capitolul 5 - Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier | 3.151 | 0.731 | 0.756 | 3.907 | 0.907 |
| 5.1.1. | Lucrari de constructii | 3.151 | 0.731 | 0.756 | 3.907 | 0.907 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.2 | Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare | 1.679 | 0.390 | 0.000 | 1.679 | 0.390 |
| 5.2.1 | Comisioane, taxe, cote legale | 1.679 | 0.390 | 0.000 | 1.679 | 0.390 |
| 5.2.2 | Costul creditului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 12.602 | 2.925 | 3.025 | 15.627 | 3.627 |
| TOTAL Capitol 5 |  | 17.432 | 4.046 | 3.781 | 21.213 | 4.924 |
| Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | - | - | - | - | - |
| TOTAL Capitol 6 |  | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL |  | 151.772 | 35.230 | 35.871 | 187.644 | 43.556 |
| DIN CARE C+M |  | 129.174 | 29.984 | 31.002 | 160.176 | 37.180 |

ANEXA nr.6a

| DEVIZUL PE OBIECT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iluminat public in municipiul Sf. Gheorghe - str. Pescarilor si str. Mioritei |  |  |  |  |  |  |  |
| -INSTALATII ILUMINAT PULIC- |  |  |  |  |  |  |  |
| In lei / euro , la cursul = 4.3081lei / euro , Curs BNR din 22.09.2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare ( fara TVA) |  |  | TVA | Valoare ( inclusiv TVA ) |  |
|  |  | mii lei |  | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I . - LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terasamente | 53.086 |  | 12.322 | 12.741 | 65.826 | 15.280 |
| 2 | Constructii : rezistenta ( fundatii , structura de rezistenta ) si arhitectura ( inchideri exterioare , compartimentari , finisaje ) | 11.854 |  | 2.752 | 2.845 | 14.699 | 3.412 |
| 3 | Izolatii | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | Instalatii electrice | 61.083 |  | 14.179 | 14.660 | 75.743 | 17.582 |
| 5 | Instalatii sanitare | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Instalatii de incalzire , ventilatie , climatizare ,PSI , radio-tv, internet | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Instalatii de alimentare cu gaze | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Instalatii de telecomunicatii | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL I |  | 126.023 |  | 29.253 | 30.246 | 156.269 | 36.273 |
| II . - MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL II |  | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| III . PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | Utilaje si echipamente de transport | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Dotari | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL III |  | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) |  | 126.023 |  | 29.253 | 30.246 | 156.269 | 36.273 |

## Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

|  | Activitate/ Luna | Anul 1 Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Anul 2 Semestrul 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VALOARE FARA TVA (MII LEI) | A | 0.063 |  |  | 0.063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | 1.470 | 1.470 | 1.470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  | 0.315 | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  | 3.151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  |  |  | 15.753 | 15.753 | 15.753 | 15.753 | 15.753 | 15.753 | 15.753 | 15.753 |
|  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G |  |  |  |  | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 |
|  | TOTAL/ TRIMESTRU | 0.063 | 1.470 | 1.785 | 4.999 | 17.932 | 17.932 | 17.932 | 17.932 | 17.932 | 17.932 | 17.932 | 17.932 |
|  | TOTAL GENERAL | 151.772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANALIZA COST-BENEFICIU

Analiza Cost - Beneficiu este prezentata intr-o documentatie separata, anexata prezentului Studiu de Fezabilitate.

# SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finanţarea investiţiei sa va realiza prin fonduri, legal constituite, de la bugetul local.

# ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Număr de locuri de munca create in faza de executie

Număr de locuri de munca create in faza de execuţie = 10 posturi

- 1 posturi de ingineri şef punct de lucru

- 1 posturi tehnicieni

- 1 posturi personal administrativ

- 4 posturi muncitori calificaţi

- 3 posturi muncitori necalificaţi

Număr de locuri de munca create in faza de operare

Nici un post, deoarece personalul de intretinere si exploatare, existent la aceasta data are drumul in intretinere si exploatare.

# PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 187,644  mii lei ( 43,556 mii euro)

( in preturi, in  lei /  euro , la cursul = 4.3081 lei / euro , Curs BNR din 22.09.2011)

Din care

constructii – montaj (C+M) 160,176 mii lei ( 37,180 mii euro)

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

|  | INV - Lei | C+M-Lei | INV - Euro | C+M-Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestrul 1 | 44.182 | 34.657 | 10.255 | 8.045 |
| Semestrul 2 | 107.591 | 94.517 | 24.974 | 21.939 |

3. Durata de realizare a investitiei –12 luni

4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

- sistem stalpi iluminat public – 18 buc

# AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile sunt cele prevăzute in Certificatul de Urbanism nr. ……...…………………, emis de ………………….......………………….., cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii.

Data									    Intocmit,

Octombrie 2011                       					          ing. Radu MICLAUS