# PT+DE+CS

# „Canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe

# judeţul Covasna”

# Vol. I MEMORII TEHNICE, CAIETE DE SARCINI, LISTE DE CANTITATI

# Exemplar nr. .......

# Beneficiar:     Municipiul Sfântu Gheorghe

Proiectant:     S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

# PT+DE+CS

# „Canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe

# judeţul Covasna”

# Vol. II PIESE DESENATE

# Exemplar nr. .......

# Beneficiar:     Municipiul Sfântu Gheorghe

Proiectant:     S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

# C   U   P   R   I   N   S

A. Părţile scrise - Volumul I

1.Memoriu tehnic general

1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investiţii;

- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);

- titularul investiţiei;

- beneficiarul investiţiei;

- elaboratorul proiectului.

2.1. Descrierea generală a lucrărilor

a) amplasamentul;

b) topografia;

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) prezentarea proiectului pe specialităţi;

f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;

g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

i) trasarea lucrărilor;

j) antemăsurătoarea;

2. Memorii tehnice pe specialităţi

Memoriu tehnic de specialitate

Memoriu tehnic. Organizare de santier

3. Caietele de sarcini.

Caiete de sarcini

Programe de control

4. Listele cu cantităţile de lucrări

B. Părţile desenate- Volumul II

| Piese desenate |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de încadrare în zonă – Pl. nr. CI | 1:25000 |
|  | Plan de situatie – Pl. nr. CII1 | 1:5000 |
|  | Plan de situatie – Pl. nr. CII2 | 1:5000 |
|  | Plan de situatie retea canalizare Chilieni si Coseni – Pl. nr. C1 | 1:1000 |
|  | Plan de situatie retea canalizare Chilieni si Coseni – Pl. nr. C2 | 1:1000 |
|  | Plan de situatie retea canalizare Chilieni si Coseni – Pl. nr. C3 | 1:1000 |
|  | Plan de situatie retea canalizare Chilieni si Coseni – Pl. nr. C4 | 1:1000 |
|  | Plan de situatie retea canalizare Chilieni si Coseni – Pl. nr. C5 | 1:1000 |
|  | Camin de vizitare cu camera de lucru – Pl.CV1.......................... | 1:50 |
|  | Camin de vizitare cu camera de lucru – Pl.CV2.......................... | 1:50 |
|  | Camin de vizitare Camin de capat – Pl.CV3............................... | 1:50 |
|  | Placa prefabricata camera de lucru-cos de acces-detalii- Pl.CV4... | 1:20 |
|  | Placa prefabricata de aducere la cota - detalii- Pl.CV5................ | 1:20 |
|  | Placa prefabricata la rama si capac - detalii- Pl.CV6................... | 1:20 |
|  | Placa prefabricata fundatie - detalii- Pl.CV7.............................. | 1:50 |
|  | Profil longitudinal CM2, CM 3 si CM44– Pl. nr. L1.................. | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM7, si CM8– Pl. nr. L2…………...................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM23, si CM24– Pl. nr. L3…………................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM4, si CM5– Pl. nr. L4…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM1 – Pl. nr. L5…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM9 – Pl. nr. L6…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM11, si CM12– Pl. nr. L7…………................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM13, si CM14– Pl. nr. L8…………................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM19 – Pl. nr. L9…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM10 – Pl. nr. L10…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM20 – Pl. nr. L11…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM21 – Pl. nr. L12…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM22 – Pl. nr. L13…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM6 – Pl. nr. L14…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM17, si CM18– Pl. nr. L15…………................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM16 – Pl. nr. L16…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM35 – Pl. nr. L17…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM37, CM 36 si CM38– Pl. nr. L18.................. | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM25 – Pl. nr. L19…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM26, si CM27– Pl. nr. L20…………................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM28, CM 30 si CM29– Pl. nr. L21.................. | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM31, si CM32– Pl. nr. L22…………................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM33, si CM34– Pl. nr. L23…………................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM41, si CM42– Pl. nr. L24…………................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM39 – Pl. nr. L25…..….…………....................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Profil longitudinal CM43 – Pl. nr. L26…..….…………...................... | 1:100/ 1:1000 |
|  | Detalii pozare conducta – Pl. nr. D1....................................... | 1:20 |
|  | Detalii pozare conducta – Pl. nr. D2....................................... | 1:20 |
|  | Detaliu racord canalizare Dn 160 mm – Pl. B1.......................... | 1:50 |
|  | Detaliu camin racord din material plastic D 400mm montat in zona pavata – Pl. B2............................................................. | 1:20 |
|  | Detaliu camin racord din material plastic D 400mm montat in spatiu verde – Pl. B3............................................................. | 1:20 |
|  | Refacere sistem rutier – Pl. B4................................................ | % |
|  | Detaliu racordare conducta refulare in camin de vizitare pentru apa uzata – Pl. B5................................................................. | 1:50 |
|  | Staţie de pompare prefabricată – Instalaţii Hidraulice –Pl. SP1.... | % |
|  | Statie de pompare prefabricată - Radier SPAU-Pl. SP2............... | 1:20 |
|  | Plan cofraj - Radier SPAU-Pl. SP3............................................ | 1:20 |
|  | Plan sapatura - SPAU-Pl. SP4................................................. | 1:20 |

Investiţie:

# „Canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe

# judeţul Covasna”

# Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Faza de proiectare:

PT+DE+CS

Colectiv de proiectare:

| Sef proiect | ing. Voiniciuc Ionut | ................................ |
| --- | --- | --- |
|  | ing. Sticea Andrei | ................................ |
|  | ing. Buza Constantin | ................................ |

MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE

# - Denumirea investiţiei: „Canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe judeţul Covasna”

- Amplasamentul:             Judeţul Covasna, Localităţile Chilieni şi Coşeni

- Titularul investitiei:	        Consiliul Local Sfântu Gheorghe

- Beneficiarul investitiei:  Municipiul Sfântu Gheorghe

- Elaboratorul proiectului:  S.C. VIA PRO IT CONSULTING  S.R.L.

## 2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

## Consideraţii generale:

Proiectul tehnic are la bază tema de proiectare întocmită de beneficiar, studiile de teren (topografic si geotehnic), studiul de fezabilitate întocmit de SC TRILOG COMSERV SRL Tg.-Mureş, precum şi datele colectate de la beneficiar, cu ocazia vizitelor pe teren efectuate de proiectant.

Prin prezentul proiect se urmăreşte realizarea canalizării menajere în localităţile Chilieni şi Coşeni, aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe.

Sistemul de canalizare proiectat se încadrează în categoria 4 conform H.G. 766/97 şi clasa de importanţă IV- a construcţiilor hidrotehnice.

2.1.a. Amplasamentul

Investiţia va fi executată în localităţile Chilieni şi Coşeni, aflate în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. Lucrările vor fi amplasate pe domeniul public, pe trama stradală a celor două sate.

Sfântu Gheorghe este reşedinţă de judeţ şi este situat la o altitudine de 520-540 m, pe Valea Oltului.

Satele Chilieni şi Coşeni aparţin din punct de vedere administrativ de oraşul Sfântu Gheorghe şi sunt situate în partea de sud a municipiului, pe malul stâng al Oltului, fiind traversate de drumul naţional DN 12 Braşov – Miercurea Ciuc.

2.1.b. Topografia

Studiul topografic a fost realizat cu o staţie totală. Ridicările topografice s-au făcut pe teritoriul administrativ al localităţilor. Pentru întocmirea planului de situaţie s-au efectuat măsurători topografice în sistem stereo 70, iar legarea la sistem s-a făcut grafic de pe plan. Localităţile se situează între cotele de nivel +510 si +535 m, raportate la sistemul Stereo 70.

2.1.c. Hidrografia

Perimetrul cercetat se află în apropierea albiei râului Olt. În vecinătatea reţelelor hidrografice pânza de apă se află în strânsă legătură cu acestea, influenţându-se reciproc.

Nivelul pânzei de apă freatică a fost interceptat la adâncimi cuprinse între 2,10 – 2,90 m faţă de cota terenului. Apa are caracter ascendent, nivelul ei ridicându-se după câteva ore  cu 0,60 – 0,70 m.

2.1.d. Clima si fenomenele naturale specifice zonei:

Județul Covasna are o climă temperat continentală moderată, cu veri călduroase și ierni geroase. Temperatura maximă absolută de 39,3 grade a fost înregistrată în anul 1952 în localitatea Păpăuți iar minima absolută de -35,2 grade a fost înregistrată la Întorsura Buzăului în anul 1947.

2.1.e. Geologia, seismicitatea

Formele de relief sunt reprezentate, în această zonă, de şesuri aluviale, de acumulare fluvio – lacustră, cu suprafaţă slab înclinată dinspre sud spre nord (sub 50). În succesiunea formaţiunilor cuaternare ce alcătuiesc umplutura sedimentară a Depresiunii Braşovului, spre suprafaţa terenului se află un orizont petrografic, dezvoltat predominant în facies – dietritic (pietriş şi nisip) a cărui grosime depăşeşte 60 m.

În masa depozitelor grosiere se găsesc intercalate, la diferite nivele şi lentile subţiri de pământuri coezive. În masa lor, pe treapta joasă a depresiunii, sunt semnalate, mai ales spre suprafaţa terenului şi pământuri cu compresibilitate ridicată.

Sondajele executate pe amplasamentul în studiu au pus în evidenţă următoarea succesiune litologică:

- sub pătura de sol vegetal şi de umpluturi cu grosimi cuprinse între 0,70 şi 1,70 m au fost întâlnite lentile de nisipuri prăfoase cu îndesare medie şi prafuri nisipoase, aflate în stare consistentă (I.P. = 16,4 %; I.C. = 0,54) cu umiditate ridicată (W.nat. = 17,7 %).

Valorile orientative ale caracteristicilor de rezistenţă pentru prafuri consistente sunt următoarele: greutatea volumică (γ) = 1,85 g /cm3, unghiul de frecare internă φ = 24o, coeziunea c = 10 Kpa. Valorile de calcul pentru modulul de deformaţie edometrică E sunt cuprinse între 11.000 şi 14.000 kPa (pământuri cu compresibilitate medie).

În S2 între 0,70 – 1,20 m a fost întâlnită o lentilă de praf nisipos afânat cu frecvente resturi vegetale şi lentile de turbă intercalate în masa lui.

Stratul grosier format din elemente de pietriş şi bolovăniş cu interspaţiile umplute cu nisip argilos prăfos a fost întâlnit de la adâncimi cuprinse între 1,70 – 2,50 m.

Pietrişurile în amestec cu bolovăniş şi nisip sunt cele mai bune tipuri litologice ale aluviului având capacitate portantă mare şi tasări sub sarcinile transmise de construcţii practic nule.

Conform normativului P 100 – 92 privind proiectarea antiseismică a construcţiilor, perimetrul cercetat se încadrează în zona seismică de calcul “D” caracterizată   prin coeficientul Ks = 0,16. Din punct de vedere al perioadelor de colţ Tc = 1,0 sec.

Presiunea convenţională de calcul variază în aceste condiţii de la 180 la 420 kPa. Adâncimea de îngheţ, conform STAS 6054-85 este de 1,10 m de la nivelul terenului natural. Amplasamentul, conform Normativului P100-91, este în zona seismică de calcul E (Ks=0,12).

2.1.f. Prezentarea proiectului pe specialităţi

La elaborarea proiectului au participat următoarele specialităţi:

- instalaţii apă-canal

- structură de rezistenta

La întocmirea proiectului s-a avut în vedere prevederile actelor normative în domeniul sanitar, al protecţiei mediului şi calităţii în construcţii după cum urmează:

- Directiva 85/337/EC amendată de directiva 97/11/CE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Directiva 80/68/CEE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase.

- Directiva 2000/60/CE privind stabilirea cadru comunitar de acţiune în domeniul strategiei apelor.

- Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

- Legea 137/1966 privind protecţia mediului.

- HG 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară.

- Ordinul MAPM nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

- Ordinul MS nr.537/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

- OG nr.78/2000 privind instituirea obligatorie a zonelor de protecţie sanitară.

- HG nr.766/1997 şi Legea nr.10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate.

- Legea nr. 107 71996 - Legea apelor Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii.

- Legea nr. 100/1998 - privind asistenţa de sănătate publică.

- HG 273 71994 - privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii.

- P28/1984 - Normativ pentru proiectarea tehnologică a staţiilor de epurare a apelor uzate.

- NTPA 011/2002 (anexa 1 la HG 188/2002).

- Ordin nr. 331/1998 - Norme de avizare sanitare a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice.

- NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor.

- STAS 1343-1/2006, 1846-1/2007, 4273/83 , 2448/82, 3051/91.

2.1.g. Devierile şi protejările de utilităţi afectate

La elaborarea  proiectului nu au fost întâlnite utilităţi aeriene/subterane care sa fie afectate de lucrările proiectate. La traversarea drumurilor asfaltate s-au respectat acordurile si avizele, inclusiv normativele legislaţiei în vigoare (P 66,  STAS 8591/97, STAS 9312).

2.1.h.  Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii

Apa necesară pe şantier (pentru băut,etc.) va fi asigurată din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţilor Chilieni şi Coşeni.

Energia electrică va fi asigurată din reţeaua aeriană de energie electrică a localităţilor. Pentru comunicaţii se vor utiliza telefoanele celulare.

2.1.i. Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea

Pentru acces la locul de realizare a investiţiei se vor utiliza căile de acces existente în cele două localităţi.

2.1.j. Trasarea lucrărilor

Materializarea lucrărilor în teren începe cu operaţia de trasare în ordinea tehnologică de execuţie, conf. etapizării convenite. Trasarea se executa conf. prevederilor STAS 9821/5/1975 şi pe baza elementelor de trasare topografice din planurile de situaţie.

Pentru măsurarea cotelor de nivel sunt necesare următoarele repere de cota:

  - reperul principal de cota care fixează cota planului general de comparaţie pentru construcţii şi conducte este constituit de cota terenului amenajat conform profilului longitudinal şi transversal pe fiecare amplasament si tronson de canalizare şi care va fi adoptat de executant;

  - reperul secundar care fixează cota planului local de comparaţie, faţă de care se măsoară cotele pentru fiecare element al lucrărilor.

Materializarea acestor repere se face cu picheţi şi şabloane de inventar, iar trasarea se realizează cu aparatele topografice şi personalul autorizat ale executantului.

2.1.k. Antemăsurătoarea

Antemăsurătorile întocmite pe categorii de lucrări şi pe specialităţi stau la baza listelor cu cantităţi de lucrări, a devizelor pe categorii de lucrări şi a devizelor pe obiecte de construcţii şi instalaţii (a se vedea documentaţia economică).

2.1.l. Categoria de importanţă a obiectivului

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor şi metodologiei aferente, pentru punctajul total cuprins între 6 şi 17 categoria de importanţă este ,,C" (normală).

În conformitate cu prevederile Ordinului 77/N/28.10.1996 Anexa 1 - în care sunt specificate cerinţele la care se verifică tehnic proiectele de specialitate în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei se impune verificarea la specialitatea B9, A1 pentru toate cerinţele (A;B;C;D;E;F;).

Conform STAS 4273/1983, clasa de importanţă a lucrărilor ce fac obiectul prezentului proiect este IV, iar categoria de importanţă este 4) conf. STAS 4273/1983, pct 1.2 tabel nr.1, pct.2.10.tabel nr.9 şi pct.5.1. tabel nr.13.

2.1.m. Organizarea de şantier

Principala categorie a lucrărilor proiectate este: lucrări reţele canalizare.

Executantul va asigura protejarea lucrărilor executate, efectuarea probelor şi încercărilor de laborator prescrise prin caietele de sarcini, curăţenia în şantier şi serviciile sanitare de prim ajutor.

Relaţiile dintre executant şi proiectant se vor derula în exclusivitate prin intermediul celor două persoane responsabile (reprezentantul legal şi tehnic) din partea beneficiarului.

2.1.n. Măsuri de protecţia muncii

În toate etapele de proiectare şi executare a sistemului canalizare se respectă cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţa şi igiena muncii, indiferent de forma de proprietate.

Se vor respecta normele specifice de securitate elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în special „Normele specifice de securitatea muncii” cu privire la lucrările de alimentări cu apă si canalizări.

Toate materialele şi echipamentele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic conform Legii 10/1995 şi certificate conform Legii 319/2006.

Se vor respecta toate prevederile Legii Nr. 319-2006; "securităţii şi sănătăţii în muncă" – lege care transpune Directiva Consiliului nr 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989

Conducătorii unităţilor de execuţie precum şi reprezentanţii beneficiarului care urmăresc realizarea lucrării au obligaţia să aplice în activitatea de realizare a lucrărilor toate prevederile legale privind protecţia muncii, în acest sens se va asigura:

- adoptarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru asigurarea  condiţiilor de securitatea muncii;

- realizarea instructajelor de protecţia muncii ale întregului personal de execuţie;

- controlul aplicării şi respectării normelor specifice de către întregul personal;

- verificarea periodică a personalului privind cunoaşterea normelor şi a măsurilor de protecţia muncii.

Instructajele de protecţie a muncii la execuţia reţelelor de canalizare se vor referi cu prioritate la:

- semnalizarea şi supravegherea lucrărilor;

- execuţia săpăturilor şi sprijinirea malurilor;

- execuţia sudurilor;

- semnalizarea devierii circulaţiei, iluminatul pe timpul nopţii;

- protecţia împotriva intoxicării cu clor la dezinfecţia conductelor;

- obligativitatea folosirii echipamentului de lucru;

- lucrări în spaţii închise.

Măsurile de protecţia muncii nu au caracter limitativ, beneficiarul şi constructorul având obligaţia de a se informa şi respecta toate actele normative în vigoare.

2.1.o. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor

În toate etapele de proiectare şi executare a lucrărilor de canalizare se respectă normele referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor.

Obligaţiile şi răspunderile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revin conducătorilor locurilor de muncă şi personalului de execuţie.

Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudură, lipire cu flacără, în cămine etc.) se va face un instructaj special personalului care realizează aceste operaţii.

## ANEXA 1

## STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ

| Nr crt. | Factori determinanţi | Criterii asociate | Nivelul apreciat | Punctaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Parţial | Global |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Importanţa vitală | i) oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii ale construcţiei ii) oameni implicaţi indirect în cazul unor disfuncţii ale construcţiei iii) caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor disfuncţii ale construcţiei | mediu mediu redus | 2 2 1 | 2 |
| 2. | Importanţa social - economică şi culturală | i) mărimea comunităţii care apelează la funcţiunile construcţiei şi/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite de constr. ii) ponderea pe care funcţiunile construcţiei o au în comunitatea respectivă iii) natura şi importanţa funcţiunilor respective | apreciabil mediu mediu | 4 2 2 | 3 |
| 3. | Implicarea ecologică | i) măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului natural şi a mediului natural construit ii) gradul de influienţă nefavorabilă asupra mediului natural şi construit iii) rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural şi construit | mediu redus mediu | 2 1 2 | 2 |
| 4. | Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (execuţie) | i) durata de utilizare preconizată ii) măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea evoluţiei acţiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare iii) măsura în care performanţele funcţionale depinde de evoluţia cerinţelor pe durata de utilizare. | mediu mediu mediu | 2 2 2 | 2 |
| 5. | Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu | i) măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale de teren şi de mediu ii) măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp iii) măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determină activităţi / măsuri deosebite pentru exploatarea construcţiei | apreciabil mediu redus | 4 2 1 | 3 |
| 6. | Volumul de muncă şi de materiale necesare | i) ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate ii) volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor construcţiei pe durată de existenţă a acesteia iii) activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia | mediu apreciabil apreciabil | 2 4 4 | 4 |
| TOTAL PUNCTAJ |  |  |  |  | 16 |

Întocmit,

ing. dipl. Sticea Andrei

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

RETELE DE CANALIZARE

Amplasamentul:

Localităţile Chilieni şi Coşeni de lângă municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Zona studiată este situată in teritoriul administrativ al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna si este delimitată astfel:

- la N este municipiul Sfântu Gheorghe;

- la S sunt localităţile Ilieni şi Ozun;

- la E se află localitatea Sîntionlunca;

- la V este localitatea Sâncraiu.

Situaţia actuală

Cele două localităţi dispun la ora actuală de un sistem centralizat de alimentare cu apă alimentat din reţeaua municipiului Sfântu Gheorghe, însă nu beneficiază de sistem centralizat de canalizare menajeră. Evacuarea apelor uzate se realizează la haznale de tip rural şi bazine vidanjabile, afectând calitatea apelor subterane şi a solului.

Descrierea solutiei proiectate

La proiectarea sistemului de canalizare s-au avut în vedere următoarele criterii:

- relieful localităţii;

- trama stradală existentă;

- nivelul apei subterane;

- debitele de calcul maxim orare.

Lucrările propuse prin proiect sunt:

- construcţie canalizare menajeră;

- realizarea racordurilor de canalizare menajeră la gospodării;

- construcţie staţii de pompare.

Sistemul de canalizare conceput pentru localităţile Chilieni şi Coşeni va urmări trama stradală şi va fi de tip separativ. Apele uzate menajere colectate vor fi pompate către reţeaua de canalizare a oraşului Sfântu Gheorghe, de unde vor fi transportate către staţia de epurare a municipiului.

În cadrul proiectului tehnic care face obiectul prezentei documentaţii, se propun unele modificări ale soluţiilor tehnice prezentate la faza anterioara de proiectare, în studiul de fezabilitate (prescurtat în continuare SF) „Canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe judeţul Covasna” întocmit de firma SC TRILOG COMSERV SRL Tg.-Mureş, modificări care urmăresc îmbunătăţirea pe ansamblu a proiectului de canalizare propus.

- Colectorul CM 6 (în SF CM 5) va deversa apele în colectorul CM 1 (SF CM 1) pentru a evita realizarea adâncimilor de săpătură mai mari de 3 m. Adâncimea de săpătură a canalului pentru noua configuraţie, în punctul de intersecţie cu CM 1 este 1,45 m.

- Staţia de pompare ape uzate SP 4 era amplasată în SF în nodul CV 2.08, cu o cotă a terenului de 522,106 mNM (metri faţă de nivelul Mării Negre), iar colectorul situat între căminul CV 2.13 (CV 2.14 SF), cu o cotă a terenului de 515,972 mNM, şi staţie transporta gravitaţional apa uzată până la SP 4. În situaţia respectivă, adâncimea de săpătură a canalului în punctul de intrare în SP 4 depăşea 8 m. În prezentul proiect se propune amplasarea staţiei de pompare ape uzate SP 4 în căminul de vizitare CV 2.13 (CV 2.14 SF), ajungându-se cu o cotă de săpătură a canalului ce intră în staţie de 1,45 m.

- Staţia de pompare SP 10 a fost mutată din nodul prevăzut în SF (CV 32.6) situat la o cotă a terenului de 526,13 mNM (în zona căminului CV 43.01 din prezentul proiect), în nodul CV 43.05 (CV 32.01 în SF) situat la cota terenului de 524.283 mNM, pentru a obţine o adâncime de săpătură în punctul de intrare a staţiei de 1.45 m. În situaţia din SF se ajungea la SP 10 cu adâncimea de săpătură de peste 3,5 m.

- S-a eliminat staţia de pompare SP 11 prevăzută în SF, care colecta apele uzate de pe colectorul situat între căminele CV 42.01 – CV 42.02 (căminele CV 33.4 – CV 33.03 în SF), cu lungimea de 39 m. Soluţia propusă în prezenta documentaţie constă în pozarea colectorului CM 42 cu pantă minimă, ajungându-se în colectorul CM 41 cu o adâncime de săpătură de 2,7 m, urmând ca apele menajere să fie transportate către staţia de pompare SP 6. Adâncimea de săpătură în punctul de intrare în SP 6 va fi în acest caz de 2,5 m.

- Colectorul CM 17 (CM 35 în SF) a fost mutat de pe axul drumului Braşov – Sfântu Gheorghe în partea dreaptă a acestuia pentru a nu deranja traficul pe o arteră foarte circulată. Pe partea stângă a acestui drum se află colectorul CM 9 (CM 7 SF). Din acelaşi motiv s-a mutat şi CM 19 (CM 16 SF) pe partea dreaptă a drumului.

- S-au eliminat o parte din căminele de vizitare care erau prevăzute în SF, în situaţiile în care lungimea colectorului dintre două cămine era mai mică de 20 m, lungimea colectorului rezultat era mai mică de 50 m, căminele erau dispuse în linie dreaptă, diametrul canalului era identic, iar panta de pozare era identică pentru cele două colectoare iniţiale.

Lungimea totală a colectoarelor va fi de 8572 m, din care 7860 m de canale colectoare cu diametrul Dn 250 mm, iar 712 m cu diametrul Dn 200 (tabel 1). Panta minimă a fost stabilită la 4 ‰. Pe colectoarele unde viteza apei are o valoare mai mică de 0,7 m/s deşi este asigurată panta minimă, se prevăd spălări periodice.

Datorită configuraţiei terenului şi a apei subterane aflată la o adâncime mică s-a optat pentru amplasarea a 10 staţii de pompare în cele două localităţi. Lungimea totală a conductelor de refulare va fi de 4937 m.

Amplasarea conductelor se va face pe terenuri aparţinând domeniului public. Pe trasul reţelei de canalizare se vor realiza 4 subtraversări ale drumului national DN 12 realizate cu foraj orizontal dirijat, în tub de protecţie.

Canalele colectoare vor fi din PVC tip G, cu mufă având îmbinarea realizată printr-un inel de cauciuc. Conductele de refulare vor fi realizate din PEHD Pn 6.

Distanţa minimă dintre canalele colectoare şi conductele de refulare care urmează trasee paralele va fi de minim 0,5 m pentru adâncimi de săpătură mai mici de 1,5 m şi 0,6 m pentru adâncimi mai mari. Canalele şi conductele de refulare sunt amplasate la minim 2 m faţă de fundaţiile construcţiilor, la 1,5 m faţă de axa arborilor şi la 0,5 m faţă de rigole şi şanţuri (conform SR 8591-97). Reţeaua de canalizare este pozată preponderent pe axul drumurilor.

Săpătura se va face în şanţuri cu pereţi verticali, pe cât este posibil mecanizat, iar ultimii 250 mm deasupra cotei de fundare vor fi săpaţi manual şi numai înainte de execuţia canalului (STAS 3015-91). În zonele în care adâncimea de săpătură este mai mică de 1,5 m, iar nivelul apei subterane este mai coborât de această valoare pereţii tranşeei vor fi sprijiniţi cu dulapi orizontali. Acolo unde nivelul apei freatice afectează execuţia lucrării, pereţii vor fi sprijiniţi cu palplanşe din lemn protejate la capete cu platbande metalice sau din metal. Palplanşele vor fi bătute în pământ sub cota de fundare, astfel încât să fie împiedicată pătrunderea apei freatice în tranşee. Apa freatică din tranşee va fi evacuată cu pompe de epuisment. În cazul conductelor pricipale de canalizare şi conductelor de refulare lăţimea tranşeei între nivelul terenului şi partea superioară a stratului de nisip va avea 1 m pentru adâncimi până la 3,0 m şi 1,3 m pentru adâncimi peste 3 m. În zona patului de pozare, a conductei şi a stratului cu acoperire de nisip, lăţimea tranşeei va fi de minim 0,65 m pentru conductele cu diametrul de 250 mm şi de minim 0,6 pentru conductele cu diametrul de 200 mm. În cazul conductelor de racord lăţimea tranşeei pe toată adâncimea acesteia va fi de minim 0,6 m.

Canalele vor fi pozate pe un strat de nisip sortat nespălat de râu, de 10 cm. Între conductă şi pereţii tranşeei, precum şi deasupra conductei pe o înălţime de 15 cm, se prevede de asemenea nisip compactat manual. Peste stratul de nisip se realizează umplutura din pământ, compactată, fără pietre, bolovani sau rădăcini. Umplerea tranşeelor peste stratul de nisip se va face cu straturi de pământ de 200 mm grosime, compactate cu maiul (STAS 3051-91). Compactarea nu trebuie să fie excesivă pentru a nu periclita stabilitatea tubului (GP 43-1999). De la 500 mm peste creasta canalului umplerea şi compactarea se pot realiza mecanizat, cu echipament uşor, verificându-se în prealabil rezistenţa structurii canalului la solicitările respective (STAS 3051-91, GP 43-1999). Nu se admite folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele decât pornind de la înălţimea de acoperire de 1 m (GP 43-1999).

Suprafaţa terenului distrusă de utilajele de lucru sau pământul excavat (alta decăt suprafaţa tranşeelor ) se va curăţa şi va fi readusă la starea iniţială pe toată suprafaţa afectată: vor fi refăcute pavajele, porţiunile asfaltate sau betonate, trotuarele şi zonele verzi, drumurile de macadam Drumurile de macadam se vor nivela, după care se vor acoperi şi compacta cu un strat de piatră spartă de min. 5 cm impregnată cu gudron sau alt material de legătură, pe toată suprafaţa distrusă de Antreprenor. Antreprenorul nu va fi plătit suplimentar pentru aceste lucrări, în oferta sa acesta va avea în vedere şi preţul acestor lucrări pe lângă lucrările necesare refacerii suprafeţei din zona săpăturilor.

Suprafaţa tranşeelor se va reface respectând straturile şi cantităţile din tabelul de jos.

| Tipul suprafeţei | Stratul şi materialele | Grosime în cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalt | Fundaţie de balast Geotextil anticontaminator Piatră spartă Binder de criblură Mixtură asfaltică | 25 Min 160 g/mp 20 6 4 |
| Beton | Fundaţie de balast Nisip Beton rutier BCR 4,5 | 25 5 20 |
| Macadam | Fundaţie de balast Piatră spartă impregnată cu gudron sau alt material de legătură |  |
| Piatră cubică sau pavaj | Fundaţie de balast Nisip Piatră cubică/pavaj | 20 5 Se va refolosi piatra existentă |
| Zonă verde | Pămînt fertil însămânţat | 5 |

Execuţia reţelei de canalizare se va desfăşura din aval spre amonte, de la punctul de descărcare în reţeaua existentă a municipiului Sfântu Gheorghe, astfel încât să se asigure scurgerea apelor din săpătură şi darea în folosinţă a porţiunilor executate. În cazuri speciale se poate stabili altă ordine de realizare a lucrărilor (STAS 3051-91).

Reţeaua de canalizare a celor 2 localităţi conţine un număr de 296 cămine de vizitare, dintre care 186 în Chilieni şi 110 în Coşeni. Aceste cămine sunt prevăzute la distanţe de maxim 50 m între ele, în aliniament, la schimbări de pantă şi direcţie. Acestea vor fi executate conform STAS 2448-82, din tuburi de beton cu mufă, cu placă între camera de lucru şi coşul de acces, cu capace carosabile şi rame din material compozit. Căminele cu o înălţime mai mare de 2 m sunt prevăzute cu cameră de lucru cu înălţimea de 2 m şi diametrul de 100 cm (STAS 2448-82). Coşul de acces are diametrul de 80 de cm. Căminele cu înălţimea mai mică de 2 m se realizează fără cameră de lucru. Coşul de acces şi camera de lucru sunt prevăzute cu scări metalice de coborâre. Formele si dimensiunile radierelor căminelor de vizitare sunt, de asemenea, conforme cu STAS 2448. Canalele colectoare sunt pozate în fundaţiile căminelor de vizitare, cu generatoarea superioară la 10 cm faţă de partea superioară a fundaţiei. Sub generatoarea inferioară a canalului fundaţia are grosimea de 25 cm. Fundaţiile căminelor de vizitare au secţiunea circulara cu diametrul 1500 mm, grosimea de 25 cm + diametrul canalului, şi se execută din beton simplu monolit clasa C8/10. Săpăturile se vor executa mecanic, în taluz de 60º, iar ultimii 25 cm manual înainte de turnarea betonului.

Canalele colectoare vor fi pozate cu generatoarea superioară sub adâncimea de îngheţ de 1,1 m. De asemenea, construcţiile de pe traseul reţelei vor avea fundaţia sub adâncimea de îngheţ.

Tabel 1. Centralizatorul canalelor colectoare din reţeaua

de canalizare a localităţilor Chilieni şi Coşeni

| Nume colector | Lungime colector (m) | Diametru colector (mm) | Numărul constructiilor anexe situate pe colector |
| --- | --- | --- | --- |
| CM 1 | 551 | 250 | 19 |
| CM 2 | 332 | 250 | 13 |
| CM 3 | 90 | 250 | 4 |
| CM 4 | 442 | 250 | 16 |
| CM 5 | 69 | 250 | 3 |
| CM 6 | 153 | 250 | 4 |
| CM 7 | 186 | 200 | 6 |
| CM 8 | 115 | 200 | 4 |
| CM 9 | 556 | 250 | 22 |
| CM 10 | 131 | 250 | 8 |
| CM 11 | 96 | 250 | 5 |
| CM 12 | 238 | 250 | 10 |
| CM 13 | 230 | 250 | 9 |
| CM 14 | 148 | 250 | 3 |
| CM 15 | 117 | 250 | 3 |
| CM 16 | 216 | 250 | 6 |
| CM 17 | 160 | 250 | 4 |
| CM 18 | 255 | 250 | 7 |
| CM 19 | 112 | 250 | 4 |
| CM 20 | 373 | 250 | 11 |
| CM 21 | 236 | 250 | 8 |
| CM 22 | 236 | 250 | 9 |
| CM 23 | 125 | 250 | 6 |
| CM 24 | 125 | 250 | 4 |
| CM 25 | 497 | 250 | 17 |
| CM 26 | 246 | 250 | 7 |
| CM 27 | 91 | 250 | 5 |
| CM 28 | 69 | 250 | 2 |
| CM 29 | 64 | 200 | 2 |
| CM 30 | 146 | 250 | 5 |
| CM 31 | 71 | 250 | 3 |
| CM 32 | 226 | 250 | 10 |
| CM 33 | 300 | 250 | 12 |
| CM 34 | 63 | 250 | 2 |
| CM 35 | 536 | 250 | 21 |
| CM 36 | 141 | 250 | 4 |
| CM 37 | 59 | 250 | 2 |
| CM 38 | 79 | 250 | 3 |
| CM 39 | 197 | 250 | 7 |
| CM 40 | 35 | 200 | 2 |
| CM 41 | 97 | 200 | 3 |
| CM 42 | 135 | 200 | 4 |
| CM 43 | 148 | 250 | 5 |
| CM 44 | 80 | 200 | 2 |
| Lungime totala Dn 250 (m) |  |  | 7860 |
| Lungime totala Dn 200 (m) |  |  | 712 |
| Lungime totala (m) |  |  | 8572 |
| Număr total de construcţii anexe |  |  | 306 |
| Numar total de camine de vizitare |  |  | 296 |
| Număr total staţii de pompare |  |  | 10 |

Tabel 2. Centralizator lungimi canale şi conducte în Chilieni şi Coşeni

| Lungime totala (m) = | 8572 |
| --- | --- |
| Lungime colectoare Dn 250, PVC-G (m) = | 7860 |
| Lungime colectaore Dn 200, PVC-G (m) = | 712 |
| Lungime refulari PEHD, Pn 6 (m) = | 4937 |
| Lugime totala conducte (m) = | 13509 |

Situaţia construcţiilor anexe din reţeaua de canalizare a celor două localităţi este prezentată în tabelul 3:

Tabel 3. Centralizatorul construcţiilor anexe din reţeaua

de canalizare a localităţilor Chilieni şi Coşeni

| Nr. crt. | Nr. construcţie | Nr. nod | Adâncime săpătură la construcţii (m) | Numărul canalelor care intră/ies în/din cămin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CV 1.01 | 1.01 | 1.7 | 1 |
| 2 | CV 1.02 | 1.02 | 1.7 | 2 |
| 3 | CV 1.03 | 1.03 | 1.7 | 2 |
| 4 | CV 1.04 | 1.04 | 1.7 | 2 |
| 5 | CV 1.05 | 1.05 | 1.7 | 2 |
| 6 | CV 1.06 | 1.06 | 1.7 | 4 |
| 7 | CV 1.07 | 1.07 | 2.292 | 2 |
| 8 | CV 1.08 | 1.08 | 1.7 | 2 |
| 9 | CV 1.09 | 1.09 | 1.7 | 2 |
| 10 | CV 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2 |
| 11 | CV 1.11 | 1.11 | 1.7 | 2 |
| 12 | CV 1.12 | 1.12 | 1.7 | 3 |
| 13 | CV 1.13 | 1.13 | 1.78 | 3 |
| 14 | CV 1.14 | 1.14 | 1.7 | 2 |
| 15 | CV 1.15 | 1.15 | 1.7 | 2 |
| 16 | CV 1.16 | 1.16 | 1.96 | 5 |
| 17 | CV 1.17 | 1.17 | 2.333 | 2 |
| 18 | CV 1.18 | 1.18 | 2.563 | 2 |
| 19 | CV 1.19 | 1.19 | 2.116 | 2 |
| 20 | CV 2.01 | 2.01 | 1.7 | 1 |
| 21 | CV 2.02 | 2.02 | 1.895 | 2 |
| 22 | CV 2.03 | 2.03 | 1.7 | 3 |
| 23 | CV 2.04 | 2.04 | 2.696 | 2 |
| 24 | CV 2.05 | 2.05 | 1.805 | 2 |
| 25 | CV 2.06 | 2.06 | 1.7 | 2 |
| 26 | CV 2.07 | 2.07 | 1.7 | 2 |
| 27 | CV 2.08 | 2.08 | 1.7 | 3 |
| 28 | CV 2.09 | 2.09 | 1.7 | 2 |
| 29 | CV 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2 |
| 30 | CV 2.11 | 2.11 | 1.7 | 2 |
| 31 | CV 2.12 | 2.12 | 1.85 | 3 |
| 32 | SP 4; 2.13 | 2.13 | 6.61 | 2 |
| 33 | CV 3.01 | 3.01 | 1.7 | 1 |
| 34 | CV 3.02 | 3.02 | 1.7 | 2 |
| 35 | CV 3.03 | 3.03 | 1.7 | 2 |
| 36 | CV 3.04 | 3.04 | 1.7 | 2 |
| 37 | CV 4.01 | 4.01 | 1.7 | 1 |
| 38 | CV 4.02 | 4.02 | 1.7 | 2 |
| 39 | CV 4.03 | 4.03 | 1.7 | 2 |
| 40 | CV 4.04 | 4.04 | 1.7 | 2 |
| 41 | CV 4.05 | 4.05 | 1.7 | 2 |
| 42 | CV 4.06 | 4.06 | 1.7 | 2 |
| 43 | CV 4.07 | 4.07 | 1.7 | 2 |
| 44 | CV 4.08 | 4.08 | 1.7 | 3 |
| 45 | CV 4.09 | 4.09 | 1.746 | 2 |
| 46 | CV 4.1 | 4.1 | 1.938 | 2 |
| 47 | CV 4.11 | 4.11 | 1.938 | 2 |
| 48 | CV 4.12 | 4.12 | 1.7 | 2 |
| 49 | CV 4.13 | 4.13 | 1.7 | 2 |
| 50 | CV 4.14 | 4.14 | 1.7 | 2 |
| 51 | CV 4.15 | 4.15 | 1.7 | 2 |
| 52 | SP 3; 4.16 | 4.16 | 6.42 | 3 |
| 53 | CV 5.01 | 5.01 | 1.7 | 1 |
| 54 | CV 5.02 | 5.02 | 1.902 | 2 |
| 55 | CV 5.03 | 5.03 | 1.7 | 2 |
| 56 | CV 6.01 | 6.01 | 1.7 | 1 |
| 57 | CV 6.02 | 6.02 | 1.7 | 2 |
| 58 | CV 6.03 | 6.03 | 1.7 | 2 |
| 59 | CV 6.04 | 6.04 | 1.7 | 2 |
| 60 | CV 7.01 | 7.01 | 1.65 | 1 |
| 61 | CV 7.02 | 7.02 | 1.65 | 2 |
| 62 | CV 7.03 | 7.03 | 1.983 | 2 |
| 63 | CV 7.04 | 7.04 | 2.114 | 2 |
| 64 | CV 7.05 | 7.05 | 2.074 | 2 |
| 65 | SP 1; 7.06 | 7.06 | 2.83 | 3 |
| 66 | CV 8.01 | 8.01 | 1.65 | 1 |
| 67 | CV 8.02 | 8.02 | 1.778 | 2 |
| 68 | CV 8.03 | 8.03 | 2.07 | 2 |
| 69 | CV 8.04 | 8.04 | 1.962 | 2 |
| 70 | CV 9.01 | 9.01 | 1.7 | 1 |
| 71 | CV 9.02 | 9.02 | 1.7 | 2 |
| 72 | CV 9.03 | 9.03 | 1.7 | 2 |
| 73 | CV 9.04 | 9.04 | 1.7 | 2 |
| 74 | CV 9.05 | 9.05 | 2.513 | 4 |
| 75 | CV 9.06 | 9.06 | 1.7 | 2 |
| 76 | CV 9.07 | 9.07 | 1.7 | 2 |
| 77 | CV 9.08 | 9.08 | 1.7 | 2 |
| 78 | CV 9.09 | 9.09 | 1.7 | 2 |
| 79 | CV 9.1 | 9.1 | 1.7 | 3 |
| 80 | CV 9.11 | 9.11 | 1.7 | 2 |
| 81 | CV 9.12 | 9.12 | 1.7 | 2 |
| 82 | CV 9.13 | 9.13 | 1.7 | 2 |
| 83 | CV 9.14 | 9.14 | 1.7 | 3 |
| 84 | CV 9.15 | 9.15 | 1.7 | 2 |
| 85 | CV 9.16 | 9.16 | 1.7 | 2 |
| 86 | CV 9.17 | 9.17 | 1.759 | 2 |
| 87 | CV 9.18 | 9.18 | 1.7 | 2 |
| 88 | CV 9.19 | 9.19 | 1.721 | 2 |
| 89 | CV 9.2 | 9.2 | 1.821 | 2 |
| 90 | CV 9.21 | 9.21 | 1.847 | 2 |
| 91 | CV 9.22 | 9.22 | 1.925 | 2 |
| 92 | CV 10.01 | 10.01 | 1.7 | 1 |
| 93 | CV 10.02 | 10.02 | 1.7 | 2 |
| 94 | CV 10.03 | 10.03 | 1.7 | 2 |
| 95 | CV 10.04 | 10.04 | 1.7 | 2 |
| 96 | CV 10.05 | 10.05 | 1.7 | 2 |
| 97 | CV 10.06 | 10.06 | 1.7 | 2 |
| 98 | CV 10.07 | 10.07 | 1.7 | 2 |
| 99 | CV 10.08 | 10.08 | 1.762 | 2 |
| 100 | CV 11.01 | 11.01 | 1.7 | 1 |
| 101 | CV 11.02 | 11.02 | 1.7 | 2 |
| 102 | CV 11.03 | 11.03 | 1.7 | 2 |
| 103 | CV 11.04 | 11.04 | 1.7 | 2 |
| 104 | CV 11.05 | 11.05 | 1.7 | 2 |
| 105 | CV 12.01 | 12.01 | 1.7 | 1 |
| 106 | CV 12.02 | 12.02 | 1.7 | 2 |
| 107 | CV 12.03 | 12.03 | 1.7 | 2 |
| 108 | CV 12.04 | 12.04 | 1.7 | 2 |
| 109 | CV 12.05 | 12.05 | 1.7 | 2 |
| 110 | CV 12.06 | 12.06 | 1.77 | 2 |
| 111 | CV 12.07 | 12.07 | 1.7 | 2 |
| 112 | CV 12.08 | 12.08 | 1.7 | 2 |
| 113 | CV 12.09 | 12.09 | 1.7 | 2 |
| 114 | CV 12.1 | 12.1 | 1.7 | 2 |
| 115 | CV 13.01 | 13.01 | 2.662 | 3 |
| 116 | CV 13.02 | 13.02 | 2.54 | 2 |
| 117 | CV 13.03 | 13.03 | 2.367 | 2 |
| 118 | CV 13.04 | 13.04 | 2.904 | 2 |
| 119 | CV 13.05 | 13.05 | 2.8 | 2 |
| 120 | CV 13.06 | 13.06 | 2.532 | 2 |
| 121 | CV 13.07 | 13.07 | 2.31 | 2 |
| 122 | CV 13.08 | 13.08 | 2.631 | 2 |
| 123 | CV 13.09 | 13.09 | 2.643 | 2 |
| 124 | CV 14.01 | 14.01 | 1.7 | 1 |
| 125 | CV 14.02 | 14.02 | 1.81 | 2 |
| 126 | CV 14.03 | 14.03 | 1.972 | 2 |
| 127 | CV 15.01 | 15.01 | 1.7 | 1 |
| 128 | CV 15.02 | 15.02 | 1.7 | 2 |
| 129 | CV 15.03 | 15.03 | 2.66 | 2 |
| 130 | CV 16.01 | 16.01 | 1.7 | 1 |
| 131 | CV 16.02 | 16.02 | 1.86 | 2 |
| 132 | CV 16.03 | 16.03 | 1.896 | 2 |
| 133 | CV 16.04 | 16.04 | 2.014 | 2 |
| 134 | CV 16.05 | 16.05 | 2.234 | 2 |
| 135 | CV 16.06 | 16.06 | 2.226 | 2 |
| 136 | CV 17.01 | 17.01 | 1.7 | 1 |
| 137 | CV 17.02 | 17.02 | 1.894 | 2 |
| 138 | CV 17.03 | 17.03 | 1.9 | 2 |
| 139 | CV 17.04 | 17.04 | 2.22 | 2 |
| 140 | CV 18.01 | 18.01 | 1.7 | 1 |
| 141 | CV 18.02 | 18.02 | 1.7 | 2 |
| 142 | CV 18.03 | 18.03 | 1.7 | 2 |
| 143 | CV 18.04 | 18.04 | 2.224 | 3 |
| 144 | CV 18.05 | 18.05 | 2.212 | 2 |
| 145 | CV 18.06 | 18.06 | 2.294 | 2 |
| 146 | CV 18.07 | 18.07 | 2.014 | 3 |
| 147 | CV 19.01 | 19.01 | 1.7 | 1 |
| 148 | CV 19.02 | 19.02 | 1.926 | 2 |
| 149 | CV 19.03 | 19.03 | 2.106 | 2 |
| 150 | CV 19.04 | 19.04 | 2.072 | 2 |
| 151 | CV 20.01 | 20.01 | 1.7 | 1 |
| 152 | CV 20.02 | 20.02 | 1.948 | 2 |
| 153 | CV 20.03 | 20.03 | 2.282 | 2 |
| 154 | CV 20.04 | 20.04 | 2.268 | 2 |
| 155 | CV 20.05 | 20.05 | 2.244 | 2 |
| 156 | CV 20.06 | 20.06 | 2.142 | 2 |
| 157 | CV 20.07 | 20.07 | 2.186 | 2 |
| 158 | CV 20.08 | 20.08 | 2.344 | 2 |
| 159 | CV 20.09 | 20.09 | 2.794 | 2 |
| 160 | CV 20.1 | 20.1 | 2.868 | 3 |
| 161 | CV 20.11 | 20.11 | 2.433 | 2 |
| 162 | CV 21.01 | 21.01 | 1.7 | 1 |
| 163 | CV 21.02 | 21.02 | 1.7 | 2 |
| 164 | CV 21.03 | 21.03 | 1.7 | 2 |
| 165 | CV 21.04 | 21.04 | 2.028 | 2 |
| 166 | CV 21.05 | 21.05 | 2.204 | 2 |
| 167 | CV 21.06 | 21.06 | 2.012 | 2 |
| 168 | CV 21.07 | 21.07 | 2.102 | 2 |
| 169 | CV 21.08 | 21.08 | 1.73 | 2 |
| 170 | CV 22.01 | 22.01 | 1.7 | 1 |
| 171 | CV 22.02 | 22.02 | 1.7 | 2 |
| 172 | CV 22.03 | 22.03 | 1.7 | 2 |
| 173 | CV 22.04 | 22.04 | 1.7 | 2 |
| 174 | CV 22.05 | 22.05 | 1.7 | 2 |
| 175 | CV 22.06 | 22.06 | 1.7 | 2 |
| 176 | CV 22.07 | 22.07 | 1.7 | 2 |
| 177 | CV 22.08 | 22.08 | 2.478 | 2 |
| 178 | CV 22.09 | 22.09 | 1.7 | 2 |
| 179 | CV 23.01 | 23.01 | 1.7 | 1 |
| 180 | CV 23.02 | 23.02 | 1.7 | 2 |
| 181 | CV 23.03 | 23.03 | 1.7 | 2 |
| 182 | CV 23.04 | 23.04 | 1.704 | 2 |
| 183 | CV 23.05 | 23.05 | 1.7 | 2 |
| 184 | CV 24.01 | 24.01 | 1.7 | 1 |
| 185 | CV 24.02 | 24.02 | 1.7 | 2 |
| 186 | CV 24.03 | 24.03 | 1.724 | 2 |
| 187 | CV 24.04 | 24.04 | 1.974 | 2 |
| 188 | SP 2; 24.05 | 24.05 | 3.25 | 3 |
| 189 | CV 25.01 | 25.01 | 1.7 | 1 |
| 190 | CV 25.02 | 25.02 | 1.724 | 2 |
| 191 | CV 25.03 | 25.03 | 2.046 | 2 |
| 192 | CV 25.04 | 25.04 | 1.899 | 4 |
| 193 | CV 25.05 | 25.05 | 1.911 | 2 |
| 194 | CV 25.06 | 25.06 | 2.557 | 2 |
| 195 | CV 25.07 | 25.07 | 2.957 | 2 |
| 196 | CV 25.08 | 25.08 | 2.333 | 2 |
| 197 | CV 25.09 | 25.09 | 1.7 | 2 |
| 198 | CV 25.1 | 25.1 | 1.7 | 2 |
| 199 | CV 25.11 | 25.11 | 1.7 | 3 |
| 200 | CV 25.12 | 25.12 | 1.7 | 2 |
| 201 | CV 25.13 | 25.13 | 2.283 | 3 |
| 202 | CV 25.14 | 25.14 | 2.061 | 2 |
| 203 | CV 25.15 | 25.15 | 1.954 | 2 |
| 204 | CV 25.16 | 25.16 | 2.004 | 3 |
| 205 | SP 8; 25.17 | 25.17 | 4.61 | 3 |
| 206 | CV 26.01 | 26.01 | 1.7 | 1 |
| 207 | CV 26.02 | 26.02 | 1.7 | 2 |
| 208 | CV 26.03 | 26.03 | 1.7 | 2 |
| 209 | CV 26.04 | 26.04 | 1.785 | 2 |
| 210 | CV 26.05 | 26.05 | 1.7 | 2 |
| 211 | CV 26.06 | 26.06 | 1.7 | 2 |
| 212 | CV 26.07 | 26.07 | 1.7 | 2 |
| 213 | CV 27.01 | 27.01 | 1.7 | 1 |
| 214 | CV 27.02 | 27.02 | 1.781 | 2 |
| 215 | CV 27.03 | 27.03 | 2.115 | 2 |
| 216 | CV 27.04 | 27.04 | 2.146 | 2 |
| 217 | CV 27.05 | 27.05 | 1.7 | 2 |
| 218 | CV 28.01 | 28.01 | 1.7 | 1 |
| 219 | CV 28.02 | 28.02 | 2.019 | 2 |
| 220 | CV 29.01 | 29.01 | 1.65 | 1 |
| 221 | CV 29.02 | 29.02 | 1.65 | 2 |
| 222 | CV 30.01 | 30.01 | 1.7 | 1 |
| 223 | CV 30.02 | 30.02 | 1.86 | 2 |
| 224 | CV 30.03 | 30.03 | 1.923 | 2 |
| 225 | CV 30.04 | 30.04 | 1.901 | 2 |
| 226 | CV 30.05 | 30.05 | 1.931 | 2 |
| 227 | CV 31.01 | 31.01 | 1.7 | 1 |
| 228 | CV 31.02 | 31.02 | 1.792 | 2 |
| 229 | SP 7; 31.03 | 31.03 | 3.49 | 5 |
| 230 | CV 32.01 | 32.01 | 1.7 | 2 |
| 231 | CV 32.02 | 32.02 | 1.7 | 2 |
| 232 | CV 32.03 | 32.03 | 1.7 | 2 |
| 233 | CV 32.04 | 32.04 | 1.7 | 2 |
| 234 | CV 32.05 | 32.05 | 1.7 | 2 |
| 235 | CV 32.06 | 32.06 | 1.7 | 2 |
| 236 | CV 32.07 | 32.07 | 1.7 | 2 |
| 237 | CV 32.08 | 32.08 | 1.785 | 2 |
| 238 | CV 32.09 | 32.09 | 1.981 | 2 |
| 239 | CV 32.1 | 32.1 | 1.83 | 2 |
| 240 | CV 33.01 | 33.01 | 1.7 | 1 |
| 241 | CV 33.02 | 33.02 | 1.7 | 2 |
| 242 | CV 33.03 | 33.03 | 1.7 | 2 |
| 243 | CV 33.04 | 33.04 | 1.7 | 2 |
| 244 | CV 33.05 | 33.05 | 1.7 | 2 |
| 245 | CV 33.06 | 33.06 | 1.7 | 2 |
| 246 | CV 33.07 | 33.07 | 1.7 | 2 |
| 247 | CV 33.08 | 33.08 | 1.7 | 2 |
| 248 | CV 33.09 | 33.09 | 1.7 | 2 |
| 249 | CV 33.1 | 33.1 | 1.7 | 2 |
| 250 | CV 33.11 | 33.11 | 1.7 | 2 |
| 251 | CV 33.12 | 33.12 | 1.7 | 2 |
| 252 | CV 34.01 | 34.01 | 1.7 | 1 |
| 253 | CV 34.02 | 34.02 | 1.7 | 2 |
| 254 | CV 35.01 | 35.01 | 1.7 | 2 |
| 255 | CV 35.02 | 35.02 | 1.7 | 2 |
| 256 | CV 35.03 | 35.03 | 1.7 | 2 |
| 257 | CV 35.04 | 35.04 | 1.7 | 2 |
| 258 | CV 35.05 | 35.05 | 1.7 | 2 |
| 259 | CV 35.06 | 35.06 | 1.7 | 2 |
| 260 | CV 35.07 | 35.07 | 1.7 | 2 |
| 261 | CV 35.08 | 35.08 | 1.7 | 2 |
| 262 | CV 35.09 | 35.09 | 1.7 | 2 |
| 263 | CV 35.1 | 35.1 | 1.7 | 2 |
| 264 | CV 35.11 | 35.11 | 2.003 | 3 |
| 265 | CV 35.12 | 35.12 | 2.003 | 2 |
| 266 | CV 35.13 | 35.13 | 1.867 | 2 |
| 267 | CV 35.14 | 35.14 | 1.983 | 2 |
| 268 | CV 35.15 | 35.15 | 2.118 | 2 |
| 269 | CV 35.16 | 35.16 | 2.163 | 2 |
| 270 | CV 35.17 | 35.17 | 2.077 | 2 |
| 271 | CV 35.18 | 35.18 | 2.031 | 2 |
| 272 | CV 35.19 | 35.19 | 2.038 | 2 |
| 273 | CV 35.2 | 35.2 | 2.141 | 2 |
| 274 | SP 5; 35.21 | 35.21 | 2.96 | 3 |
| 275 | CV 36.01 | 36.01 | 1.7 | 1 |
| 276 | CV 36.02 | 36.02 | 1.8 | 2 |
| 277 | CV 36.03 | 36.03 | 1.7 | 2 |
| 278 | CV 36.04 | 36.04 | 1.998 | 3 |
| 279 | CV 37.01 | 37.01 | 1.7 | 1 |
| 280 | CV 37.02 | 37.02 | 1.7 | 2 |
| 281 | CV 38.01 | 38.01 | 1.7 | 1 |
| 282 | CV 38.02 | 38.02 | 1.939 | 2 |
| 283 | CV 38.03 | 38.03 | 1.852 | 2 |
| 284 | CV 39.01 | 39.01 | 1.7 | 1 |
| 285 | CV 39.02 | 39.02 | 2.013 | 2 |
| 286 | CV 39.03 | 39.03 | 1.951 | 2 |
| 287 | CV 39.04 | 39.04 | 1.883 | 2 |
| 288 | CV 39.05 | 39.05 | 1.7 | 2 |
| 289 | CV 39.06 | 39.06 | 1.7 | 2 |
| 290 | SP 9; 39.07 | 39.07 | 2.87 | 3 |
| 291 | CV 40.01 | 40.01 | 1.65 | 1 |
| 292 | SP 6; 40.02 | 40.02 | 2.92 | 3 |
| 293 | CV 41.01 | 41.01 | 1.65 | 1 |
| 294 | CV 41.02 | 41.02 | 2.955 | 3 |
| 295 | CV 41.03 | 41.03 | 2.844 | 2 |
| 296 | CV 42.01 | 42.01 | 1.65 | 1 |
| 297 | CV 42.02 | 42.02 | 2.626 | 2 |
| 298 | CV 42.03 | 42.03 | 2.648 | 2 |
| 299 | CV 42.04 | 42.04 | 3.032 | 2 |
| 300 | CV 43.01 | 43.01 | 1.7 | 1 |
| 301 | CV 43.02 | 43.02 | 1.7 | 2 |
| 302 | CV 43.03 | 43.03 | 1.865 | 2 |
| 303 | CV 43.04 | 43.04 | 1.7 | 2 |
| 304 | SP 10; 43.05 | 43.05 | 4.44 | 3 |
| 305 | CV 44.01 | 44.01 | 1.65 | 1 |
| 306 | CV 44.02 | 44.02 | 1.952 | 2 |

Tabel 4. Numărul total al construcţiilor anexe din

localităţile Chilieni şi Coşeni

| Nr. constructii anexe |  | Nr. cămine de vizitare |  | Nr. staţii de pompare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chilieni | 190 | Chilieni | 186 | Chilieni | 4 |
| Coşeni | 116 | Coşeni | 110 | Coşeni | 6 |
| Total | 306 | Total | 296 | Total | 10 |

a) Canalizarea în localitatea Chilieni

Lungimea canalelor colectoare din localitatea Chilieni este de 5372 m, din care 4991 m cu diametrul Dn 250 şi 381 m cu diametrul Dn 200. Conductele de refulare însumează o lungime de 1581 m. În lungul canalelor sunt dispuse un număr de 186 cămine de vizitare.

Tabel 4. Centralizare lungimi reţea in localitatea Chilieni

| Lungime totala (m) = | 5372 |
| --- | --- |
| Lungime colectoare Dn 250, PVC-G (m) = | 4991 |
| Lungime colectaore Dn 200, PVC-G (m) = | 381 |
| Lungime refulari PEHD, Pn 6 (m) = | 1581 |
| Lugime totala conducte (m) = | 6953 |

Pe teritoriul acestei localităţi vor fi amplasate 4 staţii de pompare a apelor uzate, SP 1 – SP 4.

Colectorul CM 1 colectează apa transportată gravitaţional de colectoarele CM 19, CM 20, CM 21, CM 22, CM 10, CM 6, CM 9, şi pe cele pompate din colectoarele CM 7 şi CM 8 (SP 1). Apa uzată colectată pe CM 1 este deversată în staţia de pompare SP 3.

Colectorul CM 9, ce deversează apele uzate în canalul CM 1, transportă apele colectate gravitaţional de pe colectoarele CM 16, CM 17, CM 18, CM 14, CM 15, CM 13, CM 12, CM 11 şi pe cele pompate din staţia de pompare SP 10, staţie ce permite transportul apei uzate colectate din toată localitatea Coşeni.

Colectorul CM 4 colectează apa transportată prin pompare din colectoarele CM 23 şi CM 24 (SP 2). Apele uzate colectate de CM 4 şi CM 5 sunt pompate prin intermediul staţiei de pompare SP 3 către căminul de vizitare CV 2.03.

Colectorul CM 2 colectează apa transportată gravitaţional de canalele CM 44 şi CM 3 şi pe cele pompate de staţia SP 3. Apa menajeră colectată din localităţile Coşeni şi Chilieni este pompată prin staţia SP 4 către reţeaua existentă de canalizare a municipiului Sfântu Gheorghe.

Colectoarele CM 7 şi CM 8 transportă gravitaţional apa uzată către staţia SP 1, care pompează apa până în căminul de vizitare CV 1.16.

Colectoarele CM 23 şi CM 24 transportă gravitaţional apa uzată către staţia SP 2, care pompează apa uzată până în căminul de vizitare CV 4.04.

Figura 1 are menirea de a înlesni parcurgerea descrierii sistemului de canalizare a satului Chilieni.

Figura 1. Schemă cu sistemul de canalizare a loc. Chilieni

b) Canalizarea în localitatea Coşeni

Lungimea canalelor colectoare din localitatea Coşeni este de 3200 m, din care 2869 m cu diametrul Dn 250 şi 331 m cu diametrul Dn 200. Conductele de refulare însumează o lungime de 3356 m. În lungul canalelor sunt dispuse un număr de 110 cămine de vizitare,

Tabel 4. Centralizare lungimi reţea in localitatea Coşeni

| Lungime totala (m) = | 3200 |
| --- | --- |
| Lungime colectoare Dn 250, PVC-G (m) = | 2869 |
| Lungime colectaore Dn 200, PVC-G (m) = | 331 |
| Lungime refulari PEHD, Pn 6 (m) = | 3356 |
| Lugime totala conducte (m) = | 6556 |

Pe teritoriul acestei localităţi vor fi amplasate 6 staţii de pompare a apelor uzate, SP 5 – SP 10.

Figura 2 are menirea de a înlesni parcurgerea descrierii sistemului de canalizare a satului Coşeni.

Figura 2. Schemă cu sistemul de canalizare a loc. Coşeni

Colectorul CM 35 colectează apa transportată gravitaţional de colectoarele CM 37 şi CM 36. Apa uzată colectată pe CM 35 şi CM 38 este pompată de staţia SP 5 în căminul CV 31.01.

Staţia de pompare SP 7 colectează apa menajeră de la canalele CM 31, CM 32, CM 33, CM 34 şi de la staţia de pompare SP 5, pompându-le către staţia SP 8.

Colectorul CM 25, ce deversează apele uzate în staţia de pompare SP 8, transportă apele colectate gravitaţional de pe colectoarele CM 26, CM 27, CM 28, CM 29, şi pe cele pompate din staţia de pompare SP 9, staţie ce transportă apa colectată de CM 39. Astfel, staţia de pompare SP 8 va transporta apele uzate de la CM 23, CM 30 şi SP 7 către căminul CV 43.05.

Staţia de pompare SP 6 primeşte apa uzată colectată de CM 42, CM 41 şi CM 40, urmând să o pompeze către căminul de vizitare CV 28.01.

Colectorul CM 43 transportă gravitaţional apa uzată către staţia SP 10.

Staţia de pompare ape uzate SP 10 pompează toată apa colectată din localitatea Coşeni către căminul CV11.01 aflat în localitatea Chilieni.

Traseul reţelei de canalizare menajeră este redat în planşele C1 – C5.

Staţiile de pompare ape uzate

În cele două localităţi s-au prevăzut 10 staţii de pompare, 4 în localitatea Chilieni şi 6 în Coşeni. Cuvele staţiilor de pompare se vor realiza sub forma de cheson circular, cu perete de tip tub PEHD cu structură celulară. Staţiile de pompare vor fi echipate cu electro-pompe submersibile în mediu uscat, 1 activă şi 1 de rezervă, cu funcţionarea ciclică a acestora în funcţie de numărul de ore de funcţionare şi de numărul de porniri-opriri admisibil.

Cuvele staţiilor de pompare se vor realiza astfel încât să se asigure (NP 133-2013):

- amenajarea radierului astfel încât nămolurile să fie antrenate în pompe;

- măsuri constructive pentru demontarea (scoaterea) pompelor submersibile;

- prevederea instalaţiilor de ventilaţie pentru evacuarea gazelor.

Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat.

Se va utiliza o instalaţie de ventilaţie mobilă pentru eliminarea gazelor din cuva staţiei de pompare înaintea intervenţiilor. Instalaţia de ventilaţie va trebui să funcţioneze minim 15 minute înainte de accesul personalului în staţie.

Conductele din interiorul staţiei de pompare vor fi din oţel protejat anticoroziv. Pe conductele de refulare vor fi montate vane de secţionare şi clapete de reţinere, care vor avea diametrele corespunzătoare cu conductele.

Conductele de refulare vor fi realizate din PEHD, PE 100, Pn10 bari, SDR 17.

Staţiile de pompare vor fi racordate la reţeaua electrică prin branşament la reţeaua stradală. Puterea absorbită a staţiilor de pompare este mai mică de 17 kW fiecare.

Parametrii principali ai staţiilor de pompare sunt prezentaţi în tabelul 2.

Tabel 2. Centralizator Staţii de Pompare

| Statie de pompare | Nume nod am | Nume nod av | Lungime conducta de refulare (m) | Diametrul nominal refulare (mm) | Debitul de pompare Qp (pentru o pompă) (l/s) | Înălţimea de pompare Hp (m) | Diametrul interior al SP, Di (m) | Înălţimea cuvei SP, HcSP (m) | Diametru colector (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1 | 7.06 | 1.16 | 236 | 75 | 0.34 | 2.7 | 1.4 | 2.83 | 200 |
| SP2 | 24.05 | 4.08 | 162 | 75 | 0.28 | 4.5 | 1.4 | 3.25 | 250 |
| SP3 | 4.16 | 2.03 | 471 | 125 | 10.31 | 21.59 | 2.2 | 6.42 | 250 |
| SP4 | 2.13 | CV Sf. Gheorghe | 712 | 125 | 10.88 | 35.56 | 2.2 | 6.61 | 250 |
| SP5 | 35.21 | 31.01 | 114 | 75 | 1.24 | 2.72 | 1.4 | 2.96 | 250 |
| SP6 | 40.02 | 28.01 | 126 | 75 | 0.41 | 3.1 | 1.4 | 2.92 | 200 |
| SP7 | 31.03 | 25.17 | 99 | 90 | 2.24 | 3.43 | 1.4 | 3.49 | 250 |
| SP8 | 25.17 | 43.05 | 500 | 110 | 4.64 | 19.78 | 2 | 4.61 | 250 |
| SP9 | 39.07 | 25.04 | 391 | 75 | 0.30 | 4.22 | 1.4 | 2.87 | 250 |
| SP10 | 43.05 | 13.02 | 2126 | 110 | 4.87 | 16.07 | 2 | 4.44 | 250 |

Cuva staţiilor de pompare au fost dimensionate astfel încât în caz de avarie să poată înmagazina apa colectată timp de 6 ore. La stabilirea acestui volumul de retenţie s-au considerat: volumul total al staţiei de pompare, volumul conductelor şi căminelor aferente staţiei (volum până la umplerea la nivelul terenului staţiei de pompare şi căminelor de vizitare).

Detalii constructive ale staţiilor de pompare

1. Fundare

Fundarea se face în stratul de nisip prăfos prezent până la adâncimea de 2.0 m de la nivelul terenului, fie în continuarea acestuia, în stratul de nisip cu pietriş şi bolovăniş situat peste adâncimea de 2.0 m cu Pconv. = 230-400 kPa. Adâncimea minimă de fundare este de 1.30 m de la cota terenului amenajat.

La fundarea cuvelor se va folosi o placă de beton simplu C6/7.5, cu grosime de 20 cm, turnat direct în săpătură. Săpăturile se vor executa mecanic, în taluz de 60º, iar ultimii 25 cm manual înainte de turnarea betonului.

2. Cuvele staţiilor

Cuvele staţiilor de pompare vor fi executate din PEHD cu structură celulară. Clasa de rigiditate pentru staţiile cu adâncime totală mai mică de 6 m va fi SN 4, iar pentru cele cu adâncimi mai mari de 6 m va cel puţin SN 8 (valoare ce se va alege în urma consultării cu furnizorul staţiei).

Peretele de separare a camerelor este din placă PE, ranforsată cu profile metalice. Închiderea inferioară are o structură de tip sandwich: placă PEHD + beton + placă PEHD, cu rolul de a împiedica plutirea staţiei de pompare şi de a oferi pompelor un suport rigid. Staţia se va încastra în beton pentru a împiedica total plutirea acesteia. Pentru staţiile de pompare cu diametrul de 1,4 m, la fiecare metru înălţime de pânză freatică se va utiliza un volum al stratului de beton de 1,13 m3, la staţiile cu diametrul de 2 m se va utiliza un volum de beton de 1,91 m3 pentru fiecare metru înălţime de apă freatică, iar pentru staţiile cu diametrul de 2,2 m se va utiliza un volum de beton 2.8 m3 pentru fiecare metru înălţime de apă freatică.

Accesul în camera uscată se realizează printr-un chepeng din PE, acoperit cu capac din material compozit sau fontă cu pasul de 630 mm. Scara este realizată din OlZn şi este fixată în bride din PE. Accesul în camera umedă se face printr-un chepeng similar cu cel prezentat anterior.

Separarea solidelor se realizează cu ajutorul unui filtru aflat în camera umedă situat imediat sub colector. Filtrul împiedică blocarea pompelor. Acesta va fi prevăzut cu cârlig de agăţare cu ajutorul căruia se va ridica la suprafaţa terenului pentru a fi curăţat.

În camera uscată se va executa o başă cu scopul de a colecta şi evacua apa provenită de la spălările periodice ale cuvei. Apa va fi evacuată cu ajutorul unei pompe de drenaj. Bazinul başei va fi realizat din PEHD sudat de plăcile de PE ale fundului staţiei. Diametrul başei va fi de 400 mm, iar adâncimea de 300 mm. Pompa de drenaj va fi dotată cu plutitor.

Aerisirea se va realiza prin două ansambluri montate prin sudură de închiderea superioară a staţiei. Ventilaţia staţiei se va face de fiecare dată când se va efectua o intervenţie, înaintea şi în timpul acesteia. În acest scop se va utiliza ventilatorul cu care va fi echipată staţia. Ventilatorul se va afla în partea superioară a traseului de ventilaţie. Traseul ventilaţiei va fi prelungit până aproape de baza staţiei cu scopul de a prelua gazele mai grele decât aerul, aflate la baza staţiei.

Fiecare staţie de pompare va fi prevăzută cu lampă pentru iluminatul interior. Lumina va fi aprinsă cu ajutorul unui întrerupător fixat lângă scara de acces.

3. Intrarea colectoarelor în staţii

Înainte de intrarea canalului colector în staţie se prevede o vană sertar cu capăt de flanşă din PEHD, prindere pe flanşă şi etanşare cu garnitură EPDM. Peretele cuvei este găurit şi traversat de capătul flanşei. Acesta este sudat interior/exterior de perete, pe conturul găurii. Vana va fi operată de la nivelul solului.

4. Refulare

Comunicaţiile de refulare ale fiecărei pompe converg pe o singură ţeavă de evacuare. Aceasta din urmă traversează peretele printr-o gaură executată în perete. Ţeava se sudează interior/exterior de perete pe conturul găurii. Pe fiecare ramură se vor monta: piesă de racordare la pompă, vană cu levier pentru izolarea pompei şi supapă de sens cu bilă. Prinderile dintre armături vor fi prevăzute cu flanşe şi etanşate cu garnitură EPDM, iar cele dintre ţeavă şi fitinguri sunt suduri prin electrofuziune.

5. Automatizare

Staţiile de pompare vor fi automatizate cu scopul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automată a perioadelor de funcţionare a pompelor, protecţia împotriva loviturii de berbec, pornirea automată după întreruperea accidentală a alimentării cu curent electric, semnalarea avariilor.

Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat.

In cadrul obiectivelor de canalizare s-a prevazut montarea unor tablouri electrice care indeplinesc functia de alimentare a circuitelor de prize si iluminta, a echipamentelor specifice fiecarei statii cat si functia de comanda si automatizare a pompelor.

Tablouri electrice pentru SPAU (10 bucati)

TD - Tablou electric de distributie

- este alimentat din firida de bransament tip BMPT prevazuta in cadrul alimentarii cu energie electrica al obiectivelor, prin intermediul unui cablu tip CYABY 5 x 6 mmp;

- factorul de putere: cos φ = 0,92;

- tensiunea de utilizare : 380V;

- alimenteaza tabloul electric de comanda si semnalizare TCS;

- alimenteaza circuitele de priza si lumina

Echiparea tablourilor TD prevede:

- intrerupator automat pe alimentare;

- protectii la suprasarcini si circuit;

- cleme;

- grad de protectie minim IP 55;

- celula fotovoltaica in exterior pentru comanda iluminat exterior;

- priza trifazica montata pe carcasa tabloului pentru racordarea grupului electrogen mobil;

- iluminare interioara 24V;

- aerisire (filtru + ventilator);

- etichete mari - usor de citit;

- intrare si iesire cabluri pe jos;

Masura energiei electrice se realizeaza cu un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva consumata si debitata, cu posibilitatea inregistrarii puterii maxime, cu 3 echipaje, clasa de precizie 1 sau mai mica, in montaj direct.

6. Pompe

Fiecare staţie de pompare va fi prevăzute cu două pompe 1A + 1R. Aceste funcţionează uscat, fiind dotate cu cuplaj vertical fixat pe fundul staţiei. Pompele vor putea fi scoase la suprafaţă pentru intervenţii prin ridicare cu ajutorul unor lanţuri.

SP 1 transportă apa colectată de canalele CM 7 şi CM 8 către căminul de vizitare CV 1.16. Staţia de pompare va fi echipată cu 2 electro-pompe 1A+1R.

Debitul fiecărei pompe va fi de Qp = 0.338 l/s = 1.217 mc/h, iar înălţimea de pompare Hp = 2.7 mCA. Diametrul interior al cuvei Di = 1.4 m, înălţimea cuvei HcSP = 2.83 m. Cota generatoarei inferioare a canalului colector, aflat la cea mai mare adâncime, ce deversează apa în staţia de pompare este Zcanal am = 513.61 m. Cota generatoarei inferioare conductei de refulare la ieşirea din staţia de pompare este Zcref = 514.105 m. Conducta de refulare va fi realizată din PEHD, PE 100, Pn 6, Dn 75 mm, grosimea de 2.8 mm. Viteza apei pe conducta de refulare este de: 0.09 m/s.

SP 2 transportă apa colectată de canalele CM 23 şi CM 24 către căminul de vizitare CV 4.08. Staţia de pompare va fi echipată cu 2 electro-pompe 1A+1R.

Debitul fiecărei pompe va fi de Qp = 0.281 l/s = 1.012 mc/h, iar înălţimea de pompare Hp = 4.5 mCA. Diametrul interior al cuvei Di = 1.4 m, înălţimea cuvei HcSP = 3.25 m. Cota generatoarei inferioare a canalului colector, aflat la cea mai mare adâncime, ce deversează apa în staţia de pompare este Zcanal am = 513.72 m. Cota generatoarei inferioare conductei de refulare la ieşirea din staţia de pompare este Zcref = 514.375 m. Conducta de refulare va fi realizată din PEHD, PE 100, Pn 6, Dn 75 mm, grosimea de 2.8 mm. Viteza apei pe conducta de refulare este de: 0.07 m/s.

SP 3 transportă apa colectată de canalele CM 1, CM 4, CM 5 şi de staţiile de pompare SP 1, SP2 şi SP 10 către căminul de vizitare CV 2.03. Staţia de pompare va fi echipată cu 2 electro-pompe 1A+1R.

Debitul fiecărei pompe va fi de Qp = 10.314 l/s = 37.131 mc/h, iar înălţimea de pompare Hp = 21.59 mCA. Diametrul interior al cuvei Di = 2.2 m, înălţimea cuvei HcSP = 6.42 m. Cota generatoarei inferioare a canalului colector, aflat la cea mai mare adâncime, ce deversează apa în staţia de pompare este Zcanal am = 513.79 m. Cota generatoarei inferioare conductei de refulare la ieşirea din staţia de pompare este Zcref = 513.986 m. Conducta de refulare va fi realizată din PEHD, PE 100, Pn 6, Dn 125 mm, grosimea de 4.6 mm. Viteza apei pe conducta de refulare este de: 0.98 m/s.

SP 4 transportă apa colectată din reţeaua de canalizare a celor două localităţi către reţeaua de canalizare a municipiului Sfântu Gheorghe.

Debitul fiecărei pompe va fi de Qp = 10.88 l/s = 39.161 mc/h, iar înălţimea de pompare Hp = 35.56 mCA. Diametrul interior al cuvei Di = 2.2 m, înălţimea cuvei HcSP = 6.61 m. Cota generatoarei inferioare a canalului colector, aflat la cea mai mare adâncime, ce deversează apa în staţia de pompare este Zcanal am = 514.62 m. Cota generatoarei inferioare conductei de refulare la ieşirea din staţia de pompare este Zcref = 514.747 m. Conducta de refulare va fi realizată din PEHD, PE 100, Pn 6, Dn 125 mm, grosimea de 4.6 mm. Viteza apei pe conducta de refulare este de: 1.03 m/s.

SP 5 transportă apa colectată de canalele CM 35, CM 37, CM 36, CM 38 către căminul de vizitare 32.01.

Debitul fiecărei pompe va fi de Qp = 1.24 l/s = 4.464 mc/h, iar înălţimea de pompare Hp = 2.72 mCA. Diametrul interior al cuvei Di = 1.4 m, înălţimea cuvei HcSP = 2.96 m. Cota generatoarei inferioare a canalului colector, aflat la cea mai mare adâncime, ce deversează apa în staţia de pompare este Zcanal am = 508.73 m. Cota generatoarei inferioare conductei de refulare la ieşirea din staţia de pompare este Zcref = 509.247 m. Conducta de refulare va fi realizată din PEHD, PE 100, Pn 6, Dn 75 mm, grosimea de 2.8 mm. Viteza apei pe conducta de refulare este de: 0.33 m/s.

SP 6 transportă apa colectată de canalele CM 40, CM 41 şi CM 42 către căminul de vizitare CV 28.01.

Debitul fiecărei pompe va fi de Qp = 0.406 l/s = 1.462 mc/h, iar înălţimea de pompare Hp = 3.1 mCA. Diametrul interior al cuvei Di = 1.4 m, înălţimea cuvei HcSP = 2.92 m. Cota generatoarei inferioare a canalului colector, aflat la cea mai mare adâncime, ce deversează apa în staţia de pompare este Zcanal am = 507.97 m. Cota generatoarei inferioare conductei de refulare la ieşirea din staţia de pompare este Zcref = 509.193 m. Conducta de refulare va fi realizată din PEHD, PE 100, Pn 6, Dn 75 mm, grosimea de 2.8 mm. Viteza apei pe conducta de refulare este de: 0.11 m/s.

SP 7 transportă apa colectată de canalele CM 31, CM 32, CM 33, CM 34 şi de la SP 5 către staţia de pompare SP 8.

Debitul fiecărei pompe va fi de Qp = 2.244 l/s = 8.079 mc/h, iar înălţimea de pompare Hp = 3.43 mCA. Diametrul interior al cuvei Di = 1.4 m, înălţimea cuvei HcSP = 3.49 m. Cota generatoarei inferioare a canalului colector, aflat la cea mai mare adâncime, ce deversează apa în staţia de pompare este Zcanal am = 508.83 m. Cota generatoarei inferioare conductei de refulare la ieşirea din staţia de pompare este Zcref = 509.278 m. Conducta de refulare va fi realizată din PEHD, PE 100, Pn 6, Dn 90 mm, grosimea de 3.3 mm. Viteza apei pe conducta de refulare este de: 0.41 m/s.

SP 8 transportă apa colectată de canalele CM 25, CM 26, CM 27, CM 28, CM 30, de la SP 7 şi SP 9 către căminul de vizitare CV 43.05.

Debitul fiecărei pompe va fi de Qp = 4.643 l/s = 16.715 mc/h, iar înălţimea de pompare Hp = 19.78 mCA. Diametrul interior al cuvei Di = 2 m, înălţimea cuvei HcSP = 4.61 m. Cota generatoarei inferioare a canalului colector, aflat la cea mai mare adâncime, ce deversează apa în staţia de pompare este Zcanal am = 508.97 m. Cota generatoarei inferioare conductei de refulare la ieşirea din staţia de pompare este Zcref = 509.426 m. Conducta de refulare va fi realizată din PEHD, PE 100, Pn 6, Dn 110 mm, grosimea de 4 mm. Viteza apei pe conducta de refulare este de: 0.57 m/s.

SP 9 transportă apa colectată de canalul CM 43 către căminul de vizitare CV 13.02.

Debitul fiecărei pompe va fi de Qp = 0.3 l/s = 1.08 mc/h, iar înălţimea de pompare Hp = 4.22 mCA. Diametrul interior al cuvei Di = 1.4 m, înălţimea cuvei HcSP = 2.87 m. Cota generatoarei inferioare a canalului colector, aflat la cea mai mare adâncime, ce deversează apa în staţia de pompare este Zcanal am = 520.07 m. Cota generatoarei inferioare conductei de refulare la ieşirea din staţia de pompare este Zcref = 520.246 m. Conducta de refulare va fi realizată din PEHD, PE 100, Pn 6, Dn 75 mm, grosimea de 2.8 mm. Viteza apei pe conducta de refulare este de: 0.08 m/s.

SP 10 transportă apa colectată din reţeaua de canalizare a localităţii Coşeni către căminul de vizitare CV 11.01 din localitatea Chilieni.

Debitul fiecărei pompe va fi de Qp = 4.87 l/s = 17.529 mc/h, iar înălţimea de pompare Hp = 16.07 mCA. Diametrul interior al cuvei Di = 2 m, înălţimea cuvei HcSP = 4.44 m. Cota generatoarei inferioare a canalului colector, aflat la cea mai mare adâncime, ce deversează apa în staţia de pompare este Zcanal am = 522.93 m. Cota generatoarei inferioare conductei de refulare la ieşirea din staţia de pompare este Zcref = 523.073 m. Conducta de refulare va fi realizată din PEHD, PE 100, Pn 6, Dn 110 mm, grosimea de 4 mm. Viteza apei pe conducta de refulare este de: 0.6 m/s.

Racorduri la reţeaua de canalizare menajeră

Gospodăriile aflate pe traseul reţelei de canalizare vor fi racordate la sistemul de canalizare proiectat. Se vor realiza un număr de 670 de branşamente cu lungimea conductelor de 7630 m. În localitatea Chilieni se vor realiza 420 de racorduri, iar în localitatea Coşeni 250 de racorduri.

Racordurile se vor realiza din conducte PVC, Dn 160 mm, prin intermediul unui cămin de inspecţie Dn 400 din polietilenă.

Racordarea branşamentelor se va realiza în general în căminele de vizitare aflate pe traseul reţelei de canalizare. Astfel că fiecare cămin de vizitare aflat pe traseul reţelei de canalizare va fi prevăzut cu găuri şi piese de trecere pentru canalele cu diametrul de 160 mm. La trecerea conductelor de branşament şi a celor de canalizare prin căminele de vizitare se va utiliza o piesă de trecere specială, cu garnitură de cauciuc pentru etanşare şi cu suprafaţa exterioară aderentă la beton. Nu este permisă spargerea ulterioară a căminelor de beton pentru racordarea utilizatorilor.

Reţeaua de canalizare se va executa, respectând următoarea tehnologie de execuţie:

Săparea şanţurilor începe conform unui grafic detaliat al execuţiei si pozării conductei, întocmit de executant pe baza posibilitatilor reale de lucru ale şantierului.

Executarea săpăturilor tranşeelor cu pereţi verticali se face cu sprijinirea peretilor, tinind seama de prescriptiile STAS 2915, fiind necesară executarea unor construcţii care să împiedice alunecarea terenurilor şi surparea malurilor.

Tehnologia de executie a sprijinirilor de mal este următoarea:

- Pregătirea materialelor pentru executarea sprijinirii.

- Aşezarea dulapilor orizontali la distante de 0.20 m sau alăturaţi (în cazul terenurilor puţin coezive).

- Aşezarea dulapilor verticali la distante de 1.00 – 1.50 m, iar spraiturile la distante de 0.70 –0.80 m.

- După adâncirea tranşeei cu cca. 0.70 m se aşează un nou rând de dulapi orizontali, apoi, iar dulapi verticali şi şpraiţurile şi aşa mai departe.

- După executarea lucrărilor în interiorul tranşeei, sprijinirile vor fi demontate.

Demontarea sprijinilor orizontale se face de jos în sus, câte un dulap de fiecare parte, pământul bătându-se în straturi de 20 cm, pe măsura astupării tranşeei.

Săparea ultimilor 25 cm (respectiv 50 cm, în terenuri macroporice) pentru realizarea adâncimii prevăzute în profilele longitudinale, se executa cu cel mult 24 ore înainte de lansarea conductei în şanţ.

Dacă la executarea săpăturii se întâlnesc pe traseu conducte, cabluri etc. executantul va lua masuri de sprijinire şi protecţie a acestor instalaţii.

Subtraversări ale drumurilor

Sistemul de canalizare conţine 4 subtraversări ale drumului national Braşov – Sfântu Gheorghe, DN 12. Acestea vor respecta reglementările prevăzute în STAS 9312-87 pentru subtraversarea drumurilor cu conducte care transportă lichide cu curgere sub nivel liber. Conducta de transport va fi protejată în tub de protecţie din oţel Dn 400 mm care va fi mai lung decât ampriza drumului cu cel puţin 1 metru de fiecare parte a acestuia, sau pe toată lungimea cuprinsă între cele două cămine de vizitare aflate la capetele subtraversării. Conducta va fi sprijinită de tubul de protecţie prin intermediul întăririlor. Tubul de protecţie va fi izolat anticoroziv în interior cu bitum, iar la exterior cu o izolaţie întărită cu bandă PVC.

Spaţiul dintre capetele tubului de protecţie şi conductă se etanşează elastic.

#### Execuţia propriu-zisă a canalului

După executarea săpăturilor la cotele din proiect şi nivelarea fundului tranşeei se realizează patul de pozare pentru canal, din nisip de granulaţie 1 ...7 mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice (grad de compactare 90%). Grosimea stratului de nisip va fi de minimum 10 cm sub generatoarea inferioară a tubului de PVC, respectiv 15 cm deasupra generatoarei superioare.

Tuburile din PVC, depozitate de-a lungul tronsonului de tranşee pregătit pentru montaj, se vor coborî în şanţ, unul câte unul, pe măsură ce se îmbină între ele. Coborârea conductelor în şanţ se va realiza cu funii de cânepă; tuburile nu se vor târî sau rostogoli pe pământ sau suprafeţe dure.

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor aşezându-se spre amonte, în contra sensului de scurgere al apei. Îmbinările conductelor PVC vor fi cu inel de cauciuc.

La terminarea lucrărilor de montaj, înainte de execuţia umpluturilor finale, se va efectua proba de etanşeitate pentru canalizare , conform prevederilor caietului de sarcini şi normelor în vigoare.

Traseul conductei va fi prevăzut cu bandă avertizoare din PVC şi se va marca la suprafaţă (la cca 50 cm faţă de teren).

Rezultatele probelor de etanşeitate se consemnează intr-un proces verbal care face parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a conducţei.

Indicatorii reţelei de canalizare sunt:

| Lungime totala (m) = | 8572 |
| --- | --- |
| Lungime colectoare Dn 250, PVC-G (m) = | 7860 |
| Lungime colectaore Dn 200, PVC-G (m) = | 712 |
| Lungime refulari PEHD, Pn 6 (m) = | 4937 |
| Lugime totala conducte (m) = | 13509 |
| Număr cămine = | 296 |
| Număr staţii de pompare = | 10 |
| Număr de branşamente = | 670 |
| Lungime branşamente = | 7630 |

Intocmit,

Ing.dipl.Sticea Andrei

MEMORIU TEHNIC – ORGANIZARE DE SANTIER

FAZA I

1. Generalităţi

Constructorul va putea să-şi organizeze şantierul la nivel de punct de lucru pentru lucrările de montaj şi punere în operă, iar pentru execuţia generală va folosi bazele de producţie proprii.

Terenul de amplasament a organizării de şantier va fi domeniul public al localităţilor Chilieni şi Coşeni.

Amplasamentul lucrărilor proiectate situat în localităţile Chilieni şi Coşeni nu este construit, pentru eliberarea amplasamentului nu sunt necesare lucrări de demolare.

Accesul pe şantier se va putea face din drumuri locale existente.

Cheltuielile de organizare ale şantierului se vor încadra în limita valorii prevăzute în devizul general.

2. Organizarea execuţiei

Organizarea de şantier va trebui conţină:

- un modul metalic demontabil pentru vestiare muncitori;

- un modul metalic demontabil pentru ataşamente de şantier şi pentru depozitare materiale mărunte, unelte de lucru, etc;

- o platformă amenajată pentru depozitare materiale voluminoase (prefabricate, armături, nisip, pietriş, ţevi, accesorii etc);

- drumuri şi căi de acces provizorii;

- un closet uscat cu 2 cabine;

- împrejmuire.

Pentru execuţia lucrărilor în cadrul organizării de şantier se vor realiza pe rând obiectele sistemului de canalizare.

Tehnologia de execuţie a lucrărilor exterioare şi de bază nu ridică probleme speciale pentru constructor, acestea fiind în specificul lucrărilor de canalizare.

Execuţia investiţiei proiectate prezintă totuşi pentru organizarea şantierului următoarele probleme specifice:

a.  Cu privire la amplasament se prevede identificarea tuturor reţelelor existente în zonă în vederea evitării oricărui accident tehnic sau de muncă. În special în zona drumurilor.

b.  Cu privire la necesarul de utilaje se prevede utilizarea unei automacarale pentru ridicarea materialelor mai grele, prefabricate, etc.

c.  Necesarul de energie, apa potabilă şi tehnologică pe întreaga perioadă de lucru a şantierului va fi asigurat din reţelele existente în zonă prin reţele provizorii, consultându-se pentru aceasta planurile cu reţelele existente în zonă.

d.  Forţa de muncă se asigură din cadrul personalului permanent al executantului.

e.  Prefabricatele se confecţionează la faţa locului sau în baza de producţie.

f.  Betoanele şi mortarele se prepară centralizat şi la faţa locului.

Lucrările de la punctele e. şi f. se vor executa diferenţiat, funcţie de posibilităţile constructorilor, condiţiile locale, drumuri etc.

La faza a II-a a proiectului de organizare, executată de către constructor, acesta va detalia lucrările specifice de organizare pentru realizarea obiectivelor conform legislaţiei în vigoare la data execuţiei.

3. Măsuri de Sănătate şi Securitatea Muncii şi PSI

Pe durata execuţiei lucrărilor se vor respecta normele specifice de SSM şi PSI.

Prevederile normelor specifice de protecţia muncii indicate în proiect se vor aplica şi respecta în întregime ţinând cont atât de modul cum este încadrată lucrarea în deviz, cât şi funcţie de procesul tehnologic pentru lucrarea proiectată.

4. Măsuri de protecţia mediului

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse reale de poluare a apei, aerului si solului şi nu sunt, în general, generatoare de noxe (doar de la mijloacele de transport şi utilajele folosite în realizarea lucrării), dar care nu depăşesc limitele admisibile. Pe durata execuţiei lucrărilor sursele de zgomot sunt doar din activităţile specifice, nefiind necesare amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor, se vor evacua toate materialele rămase, se vor dezafecta terenurile şi platformele de lucru.

Modul de gospodărire a deşeurilor se va face conform legislaţiei în vigoare.

Se vor urmări:

- revizuirea platformelor de depozitare şi crearea unor zone cu impact plăcut ambiental;

- micşorarea cantităţilor de deşeuri prin refolosirea acestora;

- eliminarea constantă a deşeurilor din incinta şantierului;

- revizuirea şi curăţirea canalelor şi a căminelor de incintă;

- controlul etanşeităţii colectoarelor;

- materialele din beton rezultate în urma demolării unor construcţii vor fi îndepărtate din incintă, iar cele din metal (fier) vor fi trimise spre reutilizare, ulterior.

Întocmit,

ing.dipl. Sticea Andrei

CAIET DE SARCINI

PENTRU execuţia reţelelor

exterioare de canalizare

Prezentul caiet de sarcini contine condiţii tehnice pentru executarea reţelelor de canalizare din tuburi P.V.C pentru investitia “Canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe judeţul Covasna”.

Măsurile prevăzute nu sunt limitative, ele completând documentaţiile de specialitate şi nu exclud obligativitatea respectării normelor şi normativelor tehnice, precum şi STAS - urile în vigoare.

În toate operaţiile de: manipulare, transport, pozare, îmbinări, încercări, terasamente, etc. se vor respecta normele departamentale şi republicane de protecţia muncii în vigoare la data execuţiei.

Verificarea calităţii lucrărilor de către beneficiar, executant şi proiectant, pe parcursul execuţiei sau la recepţia finală, se va face în conformitate cu conţinutul prezentului caiet de sarcini, care cuprinde prevederi pentru următoarele faze tehnologice:

- trasarea;

- executia sapaturilor;

- pregatirea patului de pozare;

- acoperirea cu pamint a conductelor;

- executia umpluturilor;

- montarea tuburilor din P.V.C.;

- efectuarea probei de etanseitate;

- camine de vizitare;

- receptia lucrarilor.

1. Generalităţi

1.1. Domeniul lucrărilor

Acest capitol al Specificaţiilor acoperă toate lucrările privind furnizarea, livrarea, pozarea, îmbinarea, testarea etc. a tuturor conductelor. Toate elementele şi toate lucrările vor respecta şi vor fi în conformitate cu Specificaţiile.

1.1.1. Asigurarea calităţii

1.1.1.1. Certificare

Contractantul va asigura certificarea, îndeplinind cerinţele indicate în Specificaţii:

- certificatul producătorului;

- certificatul testării de laborator.

Conductele vor fi testate în fabrică şi vor fi supuse testelor hidraulice şi de impact.

Toate bunurile importante vor avea certificate de aprobare, emise de INCERC, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Planificării Regionale (MLPAT), anterior utilizării acestora în România.

Costurile eşantioanelor, transportul lor la laborator şi testarea se consideră incluse în preţurile unitare şi nu vor fi plătite separat.

1.1.1.2. Inspecţia Angajatorului

Angajatorul, Consultantul de Supervizare sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora vor avea dreptul să inspecteze conductele sau să asiste la producerea şi la testele de control al calităţii conductelor. Astfel de inspecţii nu vor scuti Contractantul de responsabilităţile sale de a asigura produse care respectă standardele aplicabile din cadrul Specificaţiilor.

Alternativ, Contractantul poate prezenta Consultantului de Supervizare certificate emise de laboratoare autorizate prin care se arată că materialele au fost supuse testelor impuse de standarde iar rezultatele sunt satisfăcătoare. În acest caz Consultantul de Supervizare va avea dreptul (dar nu va fi obligat) de a renunţa la alte teste.

Dacă Angajatorul nu doreşte să asiste la producerea, testarea sau finisarea conductelor, nu înseamnă că el aprobă produsele sau testele.

1.1.2. Raportări

Contractantul va include în oferta sa, pe lângă articolele specificate, date suficiente pentru evaluarea globală a conductei propuse. Aceste date vor include, minimal, următoarele informaţii specifice:

- detalii asupra materialului, specificaţiilor şi furnizorilor conductelor;

- detalii ale îmbinărilor, inclusiv construirea.

2. Materiale

2.1. Generalităţi

Această secţiune a Specificaţiilor acoperă toate lucrările cu privire la furnizarea şi livrarea tuturor conductelor.

Materialele conductelor pentru canalizare vor fi PVC sau PEID, în funcţie de diametru şi de sistemul de canalizare folosit (gravitational sau sub presiune), după cum sunt definite în cele ce urmeaza.

Dacă conductele cu diametrele menţionate în Lista de Preţuri nu sunt disponibile, trebuie furnizate conducte cu diametrul imediat mai mare disponibil, cu rezistenţa la rupere (rigiditatea) egală sau mai mare decât cea a conductei cu diametrul specificat.

Contractantul va trimite certificatele producătorului şi certificatele care atestă testele de laborator asupra conductelor, cu rezultate satisfăcătoare, conform standardelor specificate.

2.2. Aprobarea materialelor

Înainte de a comanda orice material cu orice prezentare, destinat pentru Lucrări permanente, Contractantul va supune aprobării Investitorului numele producătorului sau furnizorului propus, o specificaţie de material şi detalii ale locului de origine sau de producţie. Dacă se cere de către Investitor, Contractantul va furniza acestuia pentru păstrare o copie a oricărei astfel de comenzi făcute.

Toate materialele folosite în lucrările permanente trebuie să fie noi, în afara cazului când folosirea materialului vechi sau pus la punct (reînoit), este permis în mod expres de către Investitor.

2.3. Probe

Contractantul va aproviziona Investitorul cu probele de material necesare testării în conformitate cu Contractul. Dacă nu este în mod expres scutit, Contractantul va furniza şi probe ale tuturor articolelor fabricate, cerute pentru Lucrările permanente, sau ca o alternativa, Contractantul va prezenta literatura de specialitate, unde asigurarea cu probe, (cu acordul Investitorului), nu este necesară. Toate probele aprobate vor fi depozitate la locul de montaj de către Contractant pe durata contractului, şi orice materiale sau articole fabricate ulterior, livrate la locul de montaj pentru incorporare în Lucrarea permanenta, vor fi de o calitate cel puţin egală cu proba aprobată.

Materialele şi echipamentul vor fi conforme specificaţiilor proiectului şi acolo unde sunt alte materiale folosite trebuie obţinută aprobarea prealabila a Investitorului şi dacă este necesar a Ministerului Sănătăţii şi NICEFC.

Instalaţiile hidraulice prevăzute în proiect se vor aproviziona conform indicaţiilor din listele de cantităti de lucrări şi prescripţiile oficiale privind calitatea instalaţiilor.

Materialele folosite (ţevi, armături, flanşe ) vor avea caracteristicile prevăzute în standardele de stat şi se vor verifica dacă corespund tehnic şi calitativ prevederilor proiectului respectiv, să nu prezinte defasonări, blocări la armături. Se va verifica starea sudurilor, a flanşelor, funcţionarea pompelor, armăturilor şi aparatelor .

Contractantul va asigura toate conductele, fitingurile, vanele şi alte materiale necesare, după cum este indicat în Desenele Angajatorului şi după cum este cerut pentru executarea corespunzătoare a Lucrărilor.

Dacă este necesară furnizarea de către Contractant a unor conducte, vane, fitinguri sau alte materiale suplimentare, acestea vor respecta aceste Specificaţii sau alte Specificaţii detaliate, care ar putea fi pregătite de către Consultant de Supervizare.

2.4. Conducte din PVC (Policlorură de vinil neplastifiată)

Toate conductele şi fitingurile din PVC tip greu furnizate în cadrul Contractului vor fi neplastifiate. În plus, raportul maxim al dimensiunii standard (SDR) al conductelor PVC nu va fi mai mare de 35.

Toate conductele şi fitingurile vor fi furnizate de către producători aprobaţi. Clasele conductelor vor fi conform cu precizările din Desene, Cerinţele Angajatorului sau din Specificaţii. Lungimea nominală a conductelor va fi de minim 4,0 m şi maxim 9,0 m.

Dacă sunt necesare curburi, se vor utiliza coturi pre-formate, cu razele dorite. Nu este permisă realizarea la cald a curburilor pe şantier.

Toate îmbinările vor fi uscate cu mufe şi inele de cauciuc aprobate.

Fitingurile şi lungimile de conductă vor fi furnizate cu cap drept. Dacă conductele trebuie tăiate la o lungime anumită, acestea vor fi tăiate perpedicular pe axul conductei. Resturile de la tăiere vor fi înlăturate cu un cuţit. Cepul şi mufa vor fi fără noroi sau nisip şi inelul va fi amplasat corect în canal. Pe capatul dreapt al conductei, înainte de inserarea acestuia în mufă, se va aplica un lubrifiant aprobat de Consultant de Supervizare şi furnizorul tubului.

2.5. Conducte din polietilenă de înaltă densitate (PEID)

Acest tip de conducta se va utiliza numai în cazul canalizarilor sub presiune (conducta de refulare a statiei de pompare, subtraversări râuri-parauri).

Presiunea nominală a conductelor din PEID folosite în sistemul de canalizare va fi de Pn 6 bar, iar toate fitingurile vor avea clasa de presiune cel putin egală cu cea a conductei pe care se montează.

2.6. Alte materiale

Pot fi propuse şi alte materiale, cu condiţia de a fi potrivite pentru apa brută. Vor fi, însă, acceptate de către Consultant de Supervizare numai dacă se poate demonstra că sunt echivalente cu materialele preferate, în termeni de siguranţă şi longevitate.

2.7. Fitinguri

Toate fitingurile vor fi din confecţionate din acelaşi material ca şi conducta pe care se montează şi vor avea clasa minimă de presiune egală cu cea a conductei pe care se montează, dar oricum nu mai mare de PN10.

Toate imbinările vor fi de tip uscat cu mufă şi inel de cauciuc EPDM.

3. Trasarea lucrărilor

3.1. Predarea amplasamentului se va face de către beneficiar şi proiectant, pe baza procesului verbal de predare primire a amplasamentului şi a bomelor de reper (cod 4.2.3 din sistemul de evidenta în activitatea de control tehnic al calităţii construcţiilor, publicat în Buletinul Constructiilor vol.2/1981).

3.2. Înainte de trasarea lucrărilor se va face recunoaşterea terenului, pentru verificarea concordanţei proiectului cu situaţia reală de pe teren.

3.3. Confirmarea poziţiei reţelelor subterane, pichetarea acestora şi precizarea măsurilor ce se impun pe durata execuţiei, se va face pe bază de proces - verbal încheiat cu delegaţii unităţilor de exploatare a reţelelor din gospodaria subterană existentă în zonă.

În functie de situaţia reală la teren, daca este cazul, vor fi efectuate sondaje de identificare.

3.4. Trasarea lucrarilor se va face topometric pe baza coordonatelor şi a reperilor planimetrici şi de nivelment indicaţi în proiect.

3.5. Materializarea axului canalelor şi a principalelor construcţii accesorii, se va face prin ţăruşi bătuţi în pământ, ce se vor planta obligatoriu în urmatoarele puncte:

- în centrul căminelor;

- în punctele de schimbare de pantă sau de secţiunea canalului;

- în punctele de intersecţie ale traseului cu alte reţele sau construcţii subterane existente în punctele intermediare, dacă este necesar pentru execuţia corectă a lucrării.

3.6. Reperarea ţăruşilor de ax se va face prin ţăruşi martori amplasaţi lateral, pe direcţia perpendiculară faţă de axul canalului astfel încât să nu fie afectată pe durata execuţiei lucrărilor.

3.7. Amplasarea lucrărilor în plan vertical şi verificarea cotelor de săpătură şi pozare se vor face cu ajutorul riglelor de nivel şi a teurilor de vizare.

3.8. Montarea riglelor de vizare se va face obligatoriu în amplasamentul căminelor şi în punctele caracteristice ale traseului, poziţionarea lor realizându-se pe baza unui nivelment topografic de precizie, care să asigure aceeaşi înălţime faţă de fundul şanţului ce urmează a se executa.

3.9. Pentru verificarea şi stabilirea adâncimilor exacte ale şanţului şi canalelor, se va folosi teul mobil, riglele de trasare constituind vizorul fix.

3.10. Periodic ori de câte ori se constată deranjarea riglelor de trasare, se va verifica şi reface topometric poziţia acesteia.

4. Execuţia săpăturilor

4.1. Execuţia săpăturilor se va începe numai după ce s-au făcut organizarea lucrărilor şi aprovizionarea pe tronsoane a tuturor materialelor.

4.2. Lucrarile se vor ataca întotdeauna din aval spre amonte.

4.3. Secţiunea tranşeelor se alege în funcţie de consistenţa terenului în care se realizează îngroparea reţelei.

4.4. Îngroparea reţelei de canalizare din P.V.C. pe sub căi de trafic stradal se face în tranşee strâmtă în pat de nisip.

4.5. În cazul terenurilor cu pante mari sau cu pericol de alunecare, deschiderea se va face succesiv pe tronsoane scurte, de regulă între două cămine, astfel încât săpătura să rămână deschisă minimul de timp necesar executării canalului.

4.6. Săparea şi sprijinirea şanţurilor şi a gropilor pentru cămine şi fundaţii, se va face în conformitate cu prevederile proiectului şi al normelor tehnice şi de protecţia muncii în vigoare.

4.7. Se interzice modificarea tehnologiei şi a dimensiunilor de execuţie la lucrările de săpătură fără avizul proiectantului, care va fi dat numai în cazuri deosebite, când situaţia reală la teren şi condiţiile geotehnice o impun.

4.8. Se interzice săparea fără sprijiniri a terenurilor cu umiditate mare, nisipoase, nisip argiloase sau a celor constituite din loess sau material de umplutură.

4.9. În cazul în care nivelul apelor subterane este superior cotei săpăturii, evacuarea acestora se va face prin epuisment, ce va fi susţinut pe toată perioada execuţiei lucrărilor. Organizarea lucrului va fi adaptată pentru reducerea la minim a duratei de executie.

4.10. Se interzice epuizarea apei prin pompare directă în cazul terenurilor necoezive, constituite din nisipuri fine - curgatoare (chisai), situaţie în care se vor folosi în mod obligatoriu instalaţii de filtre circulare.

4.11. În cazul interceptării în săpătură a unor conducte, cabluri sau alte instalaţii ce nu au fost identificate la trasare, va fi anuntat proiectantul si beneficiarul de drept, pentru a stabili măsurile ce se impun pentru protecţia sau devierea provizorie.

4.12. Pământul excedentar rezultat din săpătură va fi încărcat pe cât posibil direct în mijlocul de transport şi indepărtat din zonă.

4.13. Pământul săpat, ce urmează a fi folosit pentru umpluturi, se depozitează în lungul şanţului pe o singura parte, la minim 50 cm distanţă faţă de marginea săpăturii.

În cazul în care nu este posibilă depozitarea pământului în amplasament, încărcarea şi transportul vor fi făcute direct.

5.  Pregătirea patului de pozare

5.1. Fundul şanţului în care se poziţionează conducta este bine să aibă o buna consistenţă.

5.2. După săparea tranşeei până la adâncimea stabilită din proiect, se curăţă fundul şanţului de prundis, pietre, care împiedică nivelarea şi se trece la depunerea în straturi succesive ale patului de material de umplutura pe care se sprijina ţeava în grosime de minim 10 cm.

5.3. La amplasarea conductelor în terenuri macroporice, sensibile la umezire, fundul tranşeei va fi compactat până la cota definitivă (până la adâncimea de cel putin 10 cm se opreste săpătura deasupra cotei definitive şi se compactează pământul până la atingerea acesteia).

6. Acoperirea cu pământ a conductelor

6.1. Acoperirea cu pământ a conductelor este o operaţie foarte delicată pentru stabilitatea tubului. Ea asigură sprijinirea sa şi transmiterea uniformă a efectului lateral al pământului, care prin deformarea lor proprie, fac să intervină contrasprijinirea laterală pentru asigurarea stabilităţii lor. Această operaţie constă în umplerea prin straturi succesive de 15 cm bine compactate.

6.2. Acoperirea conductelor până la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei superioare se deosebeşte de umplutura care are loc dincolo de aceasta zonă.

6.3. Alegerea materialelor de acoperire şi punerea lor în operă au o mare influienţă asupra durabilităţii reţelei. Astfel, atunci când debleurile nu prezintă o capacitate corespunzatoare de compactare şi conducta o necesită, trebuie să se utilizeze materiale friabile de adaos (nisip, pietriş, pământ) sau o protecţie din beton. Materialul de umplutură trebuie să fie curăţat de pietre şi blocuri (granule de 20 mm cel mult) şi de materiale solidificate. Nu trebuie să fie utilizate ca umplutură soluri succeptibile să deterioreze conductele (cenusi agresive), precum şi soluri care pot avea tasări ulterioare.

6.4. În zona tubului, până la 0,30 m deasupra generatoarei superioare, materialele de umplutura trebuie sa fie puse în straturi succesive de grosime maximă de 0,15 m; aceste materiale vor fi compactate manual sau cu echipament uşor. Compactarea nu trebuie să fie excesivă pentru a nu periclita stabilitatea tubului. Trebuie să se compacteze în jurul tubului atât cât este necesar pentru asigurarea stabilităţii conductei şi nu atât cât este posibil.

7. Execuţia umpluturilor

7.1. Este necesară umplutura de calitate pentru asigurarea transmiterii uniforme a sarcinilor care acţionează asupra conductei, protejarea împotriva oricărei deteriorări în timpul realizării umpluturilor superioare.

Umplutura se realizează prin straturi succesive a căror grosime este determinată în funcţie de echipamentul de compactare (niciodată mai mare de 0,30 m), ţinând cont de natura rambleului, pentru a garanta o compactare optimă şi uniformă. Cât timp durează această operaţie tuburile nu trebuie să sufere nici o deteriorare.

Nu se admite folosirea de echipamente de compactare medii sau grele decât pornind de la înălţimea de acoperire de 1 m.

7.2. În cazul acoperii mici a tuburilor, pe traseul conductelor sunt interzise circulaţia vehiculelor, precum şi stocarea materialului rezultat din săpătură. În ambele cazuri pot apărea suprasarcini excepţionale care acţionează asupra tuburilor şi de aceea se protejeaza cu o placă de beton de 20 cm grosime.

7.3. În timpul realizării umpluturii şi înainte de compactare toate materialele de sprijinire sunt retrase progresiv pentru a restabili o perfectă omogenitate între umplutura şi terenul natural.

7.4. Compactarea zonei de acoperire şi a zonei de umplutură influienţează direct asupra repartiţiei sarcinilor la periferia tubului deci asupra stabilităţii acestuia. Este necesar să se verifice ulterior calitatea realizării acestei operaţii.

8. Transportul, manipularea si depozitarea conductelor

8.1. Canale din PVC

8.1.1 Se vor folosi numai materiale care corespund, din punct de vedere calitativ, prevederilor din standardele şi normele interne în vigoare.

8.1.2. Manipularea şi transportul materialelor din PVC se va face cu grijă, pentru a le feri de lovituri sau zgârieuri.

8.1.3. La încărcare, descărcarea şi diverse alte manipulări în depozite şi pe şantiere, materialele din PVC nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.

8.1.4. Ţevile vor fi aşezate pentru transport numai orizontal, pe suprafeţe drepte şi netede sprijinite continuu pe toată lungimea lor, în stive care să nu depăşească 0,75 metri înălţime.

8.1.5. La transportul cu camioanele ale ţevilor de PVC cu lungi de peste 4 metri, autocamionul respectiv trebuie să fie prevăzut, în mod obligatoriu, cu remorcă monoaxă.

8.1.6. Materialele vor fi bine sprijinite lateral, pentru a nu se răsturna unele peste altele în timpul transportului. Nu se vor efctua transporturi cu alte materiale aşezate deasupra materialelor din PVC.

8.1.7. Transportul materialelor din PVC în timpul verii trebuie astfel efectuat, încât să se evite acţiunea radiaţiilor solare asupra tuburilor, fitingurilor şi pieselor fasonate.

8.1.8. Materialele din PVC devin casante la temperaturi scăzute, transportul şi manipularea lor pe timp friguros necesită măsuri speciale de asigurare contra loviturilor şi zgârieturilor.

8.2. Conducte din PEHD

8.2.1. Ţevile din PEHD se livrează şi se transportă sub formă de colac sau bare drepte, ambalate In pachete.

8.2.2. Manipularea ţevilor din PEHD se va face cu deosebită atenţie, respectându-se următoarele:

-ţevile nu trebuie zgiriate sau ]nţepate şi nu trebuie expuse la foc;

-nu se vor utiliza lanţuri sau cabluri la manevrarea sau legarea ţevilor;

- se recomandă utilizarea benzilor textile cu lăţimea de minim 100 mm;

- dispozitivele de ]ncărcare şi manipulare utilizate vor avea părţile de contact cu ţeava protejate cu lemn sau polietilenă.

8.2.3.  Depozitarea ţevilor se va face In magazii sau locuri acoperite şi feri te de soare. Se vor respecta prevederile legale privind depozitarea materialelor combustibile.

9. Temperaturi de prelucrare în atelier şi de montare pe şantier

9.1. Temperatura optimă de prelucrare a materialelor din PVC şi PEHD, atît în atelier, cît şi la montarea pe şantier, este de +15 C.

9.2. Temperatura mediului ambiant (aer, pământ) în care se montează ţevile nu va trebui să depăşească  valoarea de +40C sau să scadă sub -25C, cu condiţia ca fluidul transportat să nu îngheţe în conductă.

9.3. Nu este recomandabilă prelucrarea mecanică a ţevilor la temperaturi sub +5C. De aceea, materialele depozitate la temperaturi sub +5C vor trebui ţinute timp de 24 ore la temperatura atelierului sau a încăperii de lucru, mai înainte de a fi supuse prelucrărilor. Celelalte prelucrări (prin deformare la cald, sudură,lipire), precum şi montarea pe şantier, se pot efectua şi la temperaturi sub +5C, însă cu mai multă atenţie decît la temperaturi normale de lucru.

9.4. Pe cît posibil, conductele nu se vor monta la temperaturi ambiante sub 0C; în orice caz, nu se vor efectua montaje la temperaturi sub - 5C.

9.5. În timpul montajului se va avea grijă ca ţevile de PVC şi PEHD să nu stea timp îndelungat sub acţiunea razelor solare.

10. Pozarea conductelor

Instalarea conductelor va fi realizată în conformitate cu specificaţiile producătorului.

După excavarea şi pregătirea unei secţiuni de tranşee, aceasta va fi inspectată de Consultant de Supervizare. Chiar înainte de pozarea conductelor, tranşeea va fi curăţată de pietre, pământ şi alte rămăşite care au căzut înăuntru. Toate pozările de conducte vor fi realizate de personal calificat, cu experienţă în astfel de operaţii.

Un reprezentant al producătorului va vizita şantierul la începerea lucrărilor de instalare a conductelor pentru a prezenta procedurile corespunzătoare de instalare în conformitate cu recomandările producătorului.

Imediat înainte de pozare, fiecare conductă şi fiting vor fi examinate în interior şi exterior pentru deteriorări şi se va curăţa praful şi impurităţile. Se vor păstra curate pe durata pozării. Dacă este cazul, Consultantul de Supervizare va solicita folosirea unui piston din material moale, care va fi plasat în conducta pozată şi îmbinată anterior şi care este tras, cu ajutorul unei frânghii, pe întreaga lungime a conductei nou pozate, fără a deteriora suprafaţa interioară a conductei.

Este necesară realizarea unui pat perfect neted pentru conducte. Acolo unde se prezintă în Desene sau se solicită de către Consultant de Supervizare, conductele vor fi pozate pe un pat de nisip, amplasat în conformitate cu clauzele specifice pentru paturi. Zonele lărgite, realizate pentru îmbinarea conductelor, după cum sunt descrise anterior, vor fi excavate în baza, patul şi pereţii tranşeei, după cum este necesar. Nu se vor poza conducte până când suprafaţa tranşeei sau a patului nu au fost inspectate de către Consultant de Supervizare şi aprobate pentru pozare.

Toate conductele vor fi pozate cu atenţie, câte o bucată, pe aliniamentul şi înclinaţia stabilite. Conductele nu vor fi, în nici un caz, aruncate în tranşee. Coborârea lor se va realiza manual sau cu ajutorul frânghiilor. Înainte de coborârea în tranşee, conducta se va curăţa şi examina de defecte. Dacă nu prezintă deteriorări, se va plasa în poziţia de îmbinare, în conformitate cu cerinţele următoare.

Conductele de dimensiuni mici şi medii pot fi deplasate manual cu sau fără ajutorul unei răngi cu gheare. Conductele mai mari care sunt manevrate cu ajutorul macaralelor sau scripeţilor pot fi deplasate în timp ce sunt suspendate în echilibru la o înălţime mică faţă de sol, eliminând astfel frecarea cu fundul tranşeei.

Conductele de dimensiuni mari necesită utilizarea unui aparat special de tragere. Dacă este posibil, conductele vor fi pozate în linii drepte, dar pot fi necesare curburi cu raze mari şi acestea vor fi obţinute prin devieri la îmbinări. Dacă nu se specifică altfel de către Consultant de Supervizare, aceste devieri nu vor depăşi 3º (trei grade) pentru conductele cu diametre de până la 250 mm şi 2º (două grade) pentru conductele cu diametre mai mari.

Dacă nu se poate realiza o schimbare de direcţie prin devierea la îmbinări a conductelor drepte obişnuite, se pot utiliza coturi prefabricate. Amplasările aproximative ale acestor coturi sunt indicate în Desenele cu cerinţele Angajatorului şi poziţiile sale exacte vor fi determinate împreună cu Consultantul de Supervizare pe şantier.

Conductele care operează sub gravitaţie vor fi pozate consecutiv în linii drepte între căminele de vizitare adiacente. Cuplajele speciale de îmbinare vor fi construite în pereţii căminelor pentru a asigura o îmbinare strânsă între conductă şi cămin.

După pozare şi îmbinare, secţiunea finalizată dintre cămine va forma un tub continuu susţinut pe toată lungimea sa, cu radierul în conformitate cu aliniamentul şi înclinaţia prezentate în Desene. Fiecare secţiune dintre cămine este verificată extern dacă este dreaptă cu ajutorul unui fir paralel cu cota proiectată a radierului şi cu susţinere pe intervale care nu depăşesc 7,5 m şi de asemenea este verificată intern cu ajutorul razei de lumină (fascicul laser sau lumină solară reflectată de o oglindă).

Toate conductele şi căminele vor fi pozate şi construite conform Desenelor sau conform indicaţiilor Consultantului de Supervizare, cu următoarele toleranţe, dacă Consultantul de Supervizare nu stabileşte în alt mod:deviaţia maximă permisă la cota radierului nu va depăşi 2,0 cm pe o secţiune sau 1 mm pe o secţiune de conductă, în funcţie de care dintre acestea este mai mică;aliniamentul şi amplasarea în plan nu vor devia cu mai mult de 20 cm. Deplasarea axială a conductelor la intrarea şi la ieşirea din cămin nu va depăşi 2 cm.

Înainte ca linia să fie predată Angajatorului, interiorul conductelor este curăţat de reziduuri, mortar sau alte materii străine. La sfârşitul fiecărei zi de lucru şi după ce este finalizată secţiunea de conducte, capetele deschise ale conductelor vor fi etanşate pentru a preveni pătrunderea impurităţilor sau a animalelor mici.

Costurile tuturor îmbinărilor şi fitingurilor vor fi incluse în costurile unitare pentru furnizarea şi pozarea conductelor. Nici o plată suplimentară nu va fi efectuată pentru îmbinări sau fitinguri. Conductele, îmbinările, fitingurile vor fi furnizate de către 	Contractant, dacă nu se stabileşte altfel.

Consultantul de Supervizare va verifica conductele pe şantier, iar Contractantul va marca toate conductele defecte sau deteriorate stabilite de Consultant de Supervizare, le va scoate imediat de pe şantier şi le va înlocui cu unele corespunzătoare, pe cheltuiala proprie. În Lucrări se vor încorpora numai conductele marcate de Consultant de 	Supervizare ca fiind corespunzătoare.

Înainte de îmbinarea unei conducte noi la una pozată deja în tranşee, se va instala a doua garnitură pe capătul liber al cuplajului montat pe conductă, în maniera descrisă mai sus. Noua conductă, cu cuplajul de îmbinare montat, va fi coborâtă în tranşee, iar capătul liber al acesteia, curăţat şi lubrifiat este introdus în capătul liber al cuplajului de pe conducta deja amplasată. Apoi, conducta este deplasată până când capătul atinge inelul distanţier central sau distanţierele din îmbinare.

Pentru îmbinare, diametrul exterior al capătului conductei va fi apoi redus la distanţa dorită, dacă producătorul nu furnizează conducte speciale cu diametrul corect. O astfel de reducere a diametrului exterior al capetelor conductei va fi întotdeauna permisă. Muchiile capetelor tăiate ale conductelor vor avea forma necesară pentru îmbinare.

În momentul în care fiecare conductă este amplasată în poziţia sa finală şi este îmbinată, tranşeea va fi umplută, lăsând doar îmbinările neacoperite. Materialele utilizate pentru umplere şi plasarea şi compactarea lor vor fi în conformitate cu Desenele cu cerinţele Angajatorului şi cu cerinţele Specificaţiilor. Îmbinările vor rămâne neacoperite până sunt îndeplinite cu succes testele hidrostatice şi Consultantul de Supervizare şi-a dat aprobarea pentru acoperirea îmbinărilor.

Conductele vor fi testate în fabrică şi vor fi supuse testelor hidraulice şi de impact (obiect în cădere). Dacă dispune Consultantul de Supervizare, selectarea eşantioanelor şi testarea se vor face în prezenţa unui reprezentant al Consultantului de Supervizare care va fi informat cu cel puţin 48 de ore înainte de realizarea eşantionării sau testare.

La subtraversări de ape cu conducte de canalizare, în jurul conductelor va fi turnat beton de Clasa C16/20 armat  cu oţel beton OB 37 şi PC 52. Grosimea stratului de beton va fi de 25 cm deoparte si de alta a conductei de canalizare.

Costurile eşantioanelor, transportul lor la laborator şi testarea vor fi considerate incluse în preţul unitar şi nu vor fi plătite separat.

10.1. Conducte din PVC

Devierea maximă permisă la îmbinări pentru conductele din PVC va fi maxim 3º (raza minimă a curburii = 115 m pentru conducte cu lungimi de 6 m).

Nu se admite montarea conductelor aparent în aer liber.

În cazuri întemeiate, în instalaţia de canalizare se montează cămine de curăţire. Deoarece conducta PVC netedă înglobată în beton nu este etanşă la apă, în peretele căminului trebuie montată o piesă de legătură care asigură etanşeitate corespunzătoare între cămin şi conductă. Piesa de racordare la cămin KGEP se execută din material UPE sau PVC. Suprafaţa exterioară a piesei de legătură face priză cu betonul, iar între suprafeţele interioare ale piesei şi conducta PVC -KG etanşeitatea se asigură cu inel de cauciuc. Piesa de racordare KGFP asigură o deviaţie de 3 de la ax. La montare capătul interior al piesei trebuie să fie în acelaşi plan cu peretele interior al căminului, iar depăşirea se permite doar la peretele exterior. Înaintea cofrării, piesa de racordare se astupă cu dop de lemn pentru a evita deformarea piesei. Racordarea cu piesa de racordare KGFP este echivalent cu îmbinarea de conducte, în ceea ce priveşte şi etanşeitatea şi dilataţia.

10.2. Conducte PEID

Capetele de conductă şi elementele de reţea trebuie curăţate înainte de instalare şi părţile defecte trebuie înlocuite. Tăieturile vor fi executate vertical pe axa longitudinale a acestora cu ajutorul unui echipament adecvat.

Bavurile şi suprafeţele neregulate sunt netezite folosind scule adecvate.

Capetele tăiate sunt apoi pregătite în funcţie de tipul de asamblare folosit.

Modificările de direcţie în profilul reţelei se pot realiza utilizând curbarea conductei. Razele minime de curbură admisibile nu trebuie să fie mai mici decât valorile: 20 D (la 200C), 35D (la 100C) şi 50D (la 00C).

Dacă schimbarea de direcţie nu se poate realiza prin flexibilitatea conductei din PEID, se vor utiliza coturi prefabricate. Amplasările aproximative ale acestor coturi sunt indicate în desenele cu Cerinţele Angajatorului, iar amplasarea exactă va fi convenită cu Consultantul de Supervizare, la faţa locului.

11. Îmbinarea conductelor

Tăierea conductelor va fi minimă. Dacă materialele rămân nefolosite până la sfârşitul Contractului, Angajatorul va accepta numai lungimile totale ale conductelor pentru predarea către S.C. CAA S.A. Contractantul va include în preţurile unitare şi pierderile cauzate de risipă.

Dacă este necesară tăierea conductelor, aceasta se va realiza cu precizie, cu ajutorul unei maşini de tăiat, astfel încât capătul conductei să fie un cerc perpendicular pe axa conductei.

În toate situaţiile, capetele conductelor vor fi curăţate cu atenţie, atât în interior cât şi în exterior, înainte de a începe îmbinarea. Îmbinările vor fi lăsate descoperite până la finalizarea testului de presiune, dacă nu este stabilit altfel de către Consultant de Supervizare.

Ca regulă strictă, capetele libere ale conductelor vor fi închise cu capace etanşe de siguranţă, până la realizarea îmbinării.

11.1. Pregătirea îmbinării conductelor

Înainte de coborârea tubului în tranşee, se recomandă să se asigure o adâncitură de îmbinare numită “clopot”, pe fundul tranşeei (în dreptul îmbinării) pentru a permite o asamblarea corectă. Adâncitura “clopot” nu trebuie să fie mai lungă decât este necesar şi trebuie să fie umplută când se realizează umplutura.

Inelul de etanşare din cauciuc al racordului şi capătul drept pereche, trebuie să fie curăţate şi unse generos cu pastă de îmbinare chiar înainte de realizarea îmbinării, astfel încât să nu se usuce.

11.2. Pregătirea îmbinării conductelor din PVC

Îmbinarile conductelor PVC vor fi îmbinate de tip uscat cu mufă şi inel de cauciuc EPDM.

Tuburile din PVC trebuie să aibă lungimea minimă de 4 m.

În urma tăierii tubului (perpendicular pe axul ţevii) capătul acestuia se va teşi.

Se vor curăţa cu grijă părţile de asamblat.

Se va controla dacă poziţia inelului de etanşare este corespunzătoare în locaşul său.

Pentru a realiza o îmbinare sigură, eficientă se va folosi ca material de ungere numai săpun lichid. Se exclude folosirea unsorilor care distrug materialul garniturii.

Elementele se vor îmbina prin împingere longitudinală, cu mâna, sau cu ajutorul unei bare.

Dimensiunile flanşelor şi spaţierea orificiilor va respecta standardele ISO 2531.

Contractantul sau Sub-Contractantul trebuie să aibă experienţă dovedită în pozarea şi îmbinarea conductelor din PVC cu lipire cu fuzionare electrică şi trebuie să asigure echipe de muncitori experimentaţi.

Un Consultant de Supervizare cu experienţă în tehnica respectivă, şi care îl reprezintă pe Contractant, va fi prezent permanent pe durata lucrărilor şi va fi responsabil de respectarea standardelor pentru pozarea şi îmbinarea conductelor.

11.3. Conducte din PEHD

Îmbinările şi fitingurile trebuie să fie în concordanţă cu prevederile SR EN 13244-3 sau SR EN 12201-3.

Îmbinarea tuburilor din PEID se va face prin sudură.

Îmbinările între ţevi se realizează prin sudură cap la cap.

Îmbinările şi fitingurile din PEHD vor fi de două tipuri, după cum urmează:

(a) pentru conducte mai mici sau egale cu DN160: cuplaje cu electrofuziune;

(b) pentru conducte cu diametru mai mare de DN160, sudura cap la cap;

Contractantul va marca amplasarea dopurilot etanşe cu un ştift din lemn de 5 x 5 cm, cu o lungime de 1 m cu capătul superior la nivelul solului, vopsit.

12. Testarea conductelor

12.1. Generalităţi

Consultantul de Supervizare va primi o adresă scrisă, cu cel puţin o săptămână înainte de data testului de presiune pentru orice conductă.

Contractantul va fi responsabil pentru furnizarea apei dintr-o sursă identificată de el, cu aprobarea Consultantului de Supervizare.

După ce pozarea şi îmbinarea unei secţiuni de conductă (definită ca lungimea conductei între două cămine adiacente) s-au finalizat, acestă secţiune va fi inspectată şi testată în conformitate cu STAS 3051-91 şi STAS 816-80, sau conform unor versiuni îmbunătăţite ale acestor STAS-uri.

Înainte de testarea oricărei linii de conducte, Contractantul se va asigura că aceasta este ancorată adecvat şi că şocurile din coturi, ramificaţii sau din capetele conductelor sunt transmise solului sau unei ancorări temporare corespunzătoare. Capetele deschise vor fi închise cu dopuri sau capace.

Racordurile vor fi închise la capete cu dopuri.

Canalizările gravitaţionale vor fi testate de Contractant după ce sunt conectate şi înainte de demararea turnării betonului sau a reumplerii, altele decât cele necesare pentru stabilitatea pe durata testului.

Cotele, aliniamentele, înclinaţiile şi dimensiunile canalizărilor vor fi examinate conform proiectului.

Îmbinările vor rămâne expuse, şanţurile îmbinărilor nu vor fi umplute iar paturile, împrejurimea sau reumplerea nu se vor realiza la un nivel mai mare decât cel al radierul conductei până când toate inspecţiile şi testele nu au fost finalizate conform pretenţiilor Consultantului de Supervizare şi până când acesta şi-a dat permisiunea în scris pentru a realiza acoperirea conductelor.

Punerea în funcţiune a obiectivelor se va face etapizat, pe baza graficului de execuţie a lucrărilor. După terminarea lucrărilor la un obiectiv, care funcţionează independent de restul componentelor din contract (tronsoane de conducte între cămine), se va proceda la testarea tuturor lucrărilor aferente acestui obiectiv, urmând punerea în funcţiune a obiectivului.

Se vor efectua următoarele inspectări şi testări:

- inspectarea vizuală în care Consultantul de Supervizare va verifica panta, direcţia, linia, aspectul suprafeţei interioare, adâncimea şi îmbinarea corectă;

- proba de etanseitate

- test de infiltrare – pentru conducte gravitaţionale, cu excepţia conductelor cu racorduri pentru case;

- test de presiune hidraulică – numai pentru conductele sub presiune.

Toate testele se vor efectua în prezenţa Consultantului de Supervizare.

12.2. Verificarea lucrărilor

La canalele nevizitabile se vor verifica aliniamentele.

Se admit următoarele abateri limită faţă de proiect:

- pentru pante  10%

- pentru cote  5 cm, fără a se depăşi abaterile admise pentru pante.

Este obligatorie efectuarea a cel puţin două verificări de nivelment pe 100 m de canal şi ori de câte ori Angajatorul solicită această verificare. Rezultatele  acestor verificări trebuie consemnate.

12.3. Proba de etanșeitate a canalului

Conductele cu curgere cu nivel liber se vor proba la etanșeitate, conform STAS 3051.

Apa necesară pentru probele de presiune se va prelua din reţeaua publică de apă existentă în apropierea punctului de lucru.

Efectuarea probelor şi umplerea canalului cu apă nu se va începe mai curând de 14 zile după montajul tuburilor. În cazul folosirii cimenturilor cu întărire rapidă, la executarea căminelor, timpul se va reduce corespunzător.

Prima probă de etanşeitate a unui tronson de canal se va face după verificarea planimetrică, de nivelment, de calitate, şi de dimensiuni a lucrărilor executate şi înainte de astuparea tranşeei.

Această probă se va face pe tronsoanele dintre amplasamentele a două cămine succesive, în cazul în care acestea nu sunt încă executate.

Capetele tronsonului de canal supus la proba se vor închide etanş (cu dopuri de lemn, fixate cu ajutorul unor şpraiţuri sau cu scuturi).

În dopul capătului amonte se va introduce un tub flexibil (furtun) terminat cu tub de sticlă, care să permită observarea nivelului apei.

Printr-o pâlnie introdusă în capul tubului de sticlă, tronsonul canalului se va umple cu apă la înălţimea de 1,00 m deasupra crestei canalului de la capătul amonte.

Se vor depista punctele unde se vor produce eventualele pierderi de apă şi se vor remedia defectele constatate. Tronsonul se va supune apoi unei noi probe.

A doua probă de etanşeitate se va face după astuparea tranşeei şi terminarea execuţiei căminelor. Aceasta probă se va face de asemenea pe tronsonul dintre două cămine, dar se va include în probă şi etanşeitatea căminelor.

În acest scop, ieşirile din cămine opuse tronsonului supus la probă, se vor astupa cu dopuri de lemn fixate prin şpraiţuri iar tronsonul şi căminele de la capete se vor umple cu apă, până la înălţimea indicată mai sus.

Tronsoanele de canal supuse la probă se vor ţine sub presiunea apei timp de 15 minute. Pe măsură ce nivelul apei va scădea, apa se va completa cu ajutorul unui vas etalon până la nivelul stabilit. Cantitatea de apă adăugată va indica pierderea de apă din tronsonul respectiv al canalului, pentru tuburi din PVC nu se admit pierderi. (conform STAS 3051/90).

În cazul cand proba nu reușește se iau măsuri de remediere si se reface proba.

Apa necesară pentru probele de presiune se va prelua din reţeaua publică de apă existentă în apropierea punctului de lucru.

12.4. Testul de infiltrare

În cazurile în care conducta a fost montată sub nivelul natural al apei freatice, după reumplerea tranşeei, interiorul conductei va fi testat pentru infiltraţia apei exterioare prin îmbinări. Orice scurgere astfel detectată va fi reparată conform instrucţiunilor Consultantului de Supervizare iar linia de conductă va fi retestată, toate pe costurile Contractantului.

12.5. Testul de presiune hidraulică

Acest test se va aplica tuturor conductelor sub presiune (PEID) care vor fi testate la presiunea de proba de 1,5 ori presiunea de regim maximă. Se vor respecta prevederile STAS 4163-3 si STAS 6819.

Conductele vor fi probate cu toate armăturile și cuplajele montate.

Specificaţiile pentru testul de presiune al conductelor din PEID vor fi aceleaşi cu cele din Caiet de sarcini pentru conducte de alimentare cu apă şi nu se mai repetă aici.

13. Execuţie construcţii, accesorii

13.1. Generalităţi

13.1.1. Domeniul de lucrări

Pe traseele canalelor s-au prevăzut cămine de trecere, de intersecţie, de rupere de pantă. Căminele prevăzute pe traseul canalelor se compun din trei elemente: fundaţia, camera de lucru şi coşul de acces.

Structura de rezistenţă a căminelor se execută din elemente de beton prefabricate, după cum este indicat în Desenele cu Cerinţele  Angajatorului.

Căminele se vor instala pe toate conductele de canalizare la intervale mai mici de 50 metri.

13.1.2. Desene

Detaliile generale de construcţie pentru tipurile diverse de cămine de vizitare sunt prezentate în Desenele cu Cerinţele Consultantului de Supervizare. Aceste desene sunt pentru căminele din beton prefabricat. Dacă Contractantul alege altă soluţie tehnică, va trimite Consultantului de Supervizare desene de execuţie pentru aprobare.

În toate situaţiile, Contractantul va prezenta Consultantului de Supervizare desenele de execuţie pentru aprobarea Consultantului de Supervizare, cât şi a autorităţii rutiere şi a departamentului tehnic al autorităţilor locale. Aceste desene vor include detalii cu toate dimensiunile pentru intrări, capace, sifoane şi racorduri de conducte.

13.1.3. Date prezentate

Indiferent de materialul ales pentru construcţie, Contractantul va pregăti calcule de proiectare detaliate şi desene de construcţie pentru cămine. Calculele vor demonstra capacitatea căminelor de a suporta toate încărcările de trafic şi ale solului. Desenele de construcţie vor include toate detaliile, inclusiv listele cu armături şi detalii ale treptelor.

13.2. Materiale

13.2.1. Capace de cămine

Capacele şi ramele pentru cămine vor fi din material compozit, carosabile tip IV, pentru zone de circulaţie cu trafic intens, care să suporte o sarcină de 400 KN. Vor avea o deschidere de Ø 600 mm conform STAS 2308-81.

Capacele vor fi prevăzute cu balama, sistem antifurt şi garnitură antizgomot şi vor avea orificii de aerisire.

Toate capacele vor fi protejate intern şi extern cu acoperire epoxidică pentru condiţii foarte corozive, erozive şi trafic greu. Culoarea finisării va fi negru, şi nu se va decolora în timp.

Capacele vor fi etanşe şi bine fixate în cadru, pentru a nu vibra la trecerea vehiculelor. Vor avea posibilitatea de blocare iar pentru deschiderea lor se va folosi o unealtă specifică. Capacele şi ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul sau mişcarea când se circula peste ele.

"Ansamblurile" capac-ramă trebuie să fie ţinute împreună tot timpul.  Toate capacele şi ramele folosite vor fi unse înaintea montării.

Cheile de ridicare trebuie să fie furnizate în număr de 2 chei pentru fiecare 10 capace din fiecare categorie, sau după cum stabileşte Consultantul de Supervizare.

Ramele şi capacele trebuie să nu prezinte defectele prevăzute în STAS 782-64 ca de exemplu: defecte de suprafaţă şi de structuri, goluri, crăpături, incluziuni etc., care să influenţeze rezistenţa produsului.

În toate situaţiile, ramele şi capacele de cămin vor fi construite astfel încât să permită reglarea în funcţie de cota drumului.

13.2.2. Cămine de vizitare

13.2.2.1. Trasarea lucrărilor

Trasarea amplasamentului căminelor se materializează pe teren prin ţăruşi amplasaţi în punctele caracteristice şi marcaţi în conformitate cu notaţiile punctelor de pe planşe.

Fiecare ţăruş va avea doi martori amplasaţi perpendicular pe ax la o distanţă care să-i asigure împotriva degradării în timpul executării săpăturilor, al depozitării pământului şi al circulaţiei pe marginea şanţului.

13.2.2.2. Elemente constructive ale căminelor de vizitare

Toate elementele componente utilizate sunt în fabricaţia curentă, indigene, omologate şi agrementate conform reglementărilor în vigoare.

Căminele de vizitare vor fi alcătuite din tuburi de beton cu mufă, cu placă între camera de lucru şi coşul de acces, conform STAS 2448-82. Rama şi capacul vor fi realizate din material compozit, tip IV carosabil. Montarea ramei capacului se va executa cu mortar de ciment M100 şi se va asigura solidaritatea corectă a ramei cu placa sau corpul căminului.

La cămineşe de vizitare, la tuburile cu diametrul sub Dn 1000, execuţia se începe prin turnarea fundaţiei înainte de aşezarea tuburilor. După turnarea fundaţiei se execută rigola căminului al cărui diametru va fi egal cu diametrul tubului. În pereţii căminului se prevăd golurile necesare introducerii tuburilor. Căminele se execută în conformitate cu STAS 2448-82.

Pereţii interiori ai căminelor de vizitare vor fi protejaţi împotriva coroziunii prin tencuire pe 2 cm grosime cu tencuială sclivisită. Rigola se scliviseşte la interior cu mortar de ciment pe toată înălţimea, până la bancheta camerei de lucru.

Prima treaptă a scării de acces în căminele de vizitare va fi fixată la maximum 50 cm distanţă de la capac, iar ultima va fi fixată la maximum 30 cm deasupra banchetei. Treptele se execută din oţel-beton 37 Φ 20, protejat împotriva coroziunii prin vopsire şi sunt fixate în pereţii căminului alternativ, pe două rânduri verticale.

Căminele vor fi aduse la cota terenului cu ajutorul unei piese prefabricate.

Piesele de trecere prin perete vor fi etanşate cu mortar de ciment M100.

Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba canalelor, ţinând seama de condiţiile de exploatare ale acestora.

Înainte de astuparea şanţurilor cu pământ, spaţiile rămase între pereţii căminului şi tuburile de canalizare vor astupate cu mortar de ciment, cu nisip fin cu dozaj de 500 – 600 kg ciment/m3.

14. Lista codurilor şi standardelor

Materialele şi calitatea bunurilor ce urmează a fi furnizate în cadrul contractului, vor fi în concordanţă cu Standardele Internaţionale adecvate (ISO).

Toţi furnizorii pentru materialele şi bunurile ce urmează a fi procurate conform listei de cantităţi, vor fi atestaţi prin ISO 9001 sau EN 29001.

Exceptând cazurile în care se specifica altfel, toate utilajele, materialele şi forţa de muncă vor corespunde standardelor şi normativelor valabile în România.

Alte standarde autorizate, care asigura o calitate egală sau mai ridicată decât standardele şi codurile specificate, vor fi supuse analizei şi aprobării prealabile în scris de Investitor.

Diferenţele dintre standardele specificate şi standardele alternative propuse vor fi descrise amănunţit în scris de către Contractant şi trimise Investitorului cu cel puţin 28 zile înainte de data la care Contractantul cere aprobarea Investitorului.

Contractantul va obţine şi va ţine pe şantier cel puţin o copie a Standardelor şi codurilor de utilizare la care se refera specificaţia şi oricare alt standard care se aplică la materialele care urmează a fi furnizate sau care se referă la calitatea lucrărilor ce urmează a fi executate.

Un contractant care îşi propune să folosească versiuni alternative ale codurilor şi standardelor specificate va trimite versiunea alternativă Investitorului pentru aprobare.

Toate materialele şi calitatea lor, nespecificate pe deplin aici sau neacoperite de un standard aprobat, vor fi de tip superior.

Acolo unde cerinţele oricărei specificaţii sau reglementari standard contravin cerinţelor acestei specificaţii, sau oricărui articol din desene, Contractantul va cere 	Investitorului clarificări înaintea începerii lucrărilor.

Aceste standarde sunt descriptive şi nu restrictive. Contractantul poate furniza bunuri care să se conformeze şi altor standarde, dovedit fiind ca acestea asigura o calitate cel puţin egală cu standardele menţionate.

STAS, SR 	-	Standarde Româneşti

ISO	-	Standarde Internaţionale

EN	-	Norme Europene

I	-	Normativ pentru lucrări de instalaţii

C	-	Normativ pentru lucrări de construcţii

PE	-	Normativ pentru lucrări de instalaţii electrice

P	-	Normativ pentru lucrări de arhitectura, rezistenta, drumuri

NP	-	Normativ pentru lucrări de rezistenţă

STAS 3051-81	Reţele exterioare de canalizare Prescripţii fundamentale de proiectare

STAS 8591/1-91	Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane, executate în săpătură

STAS 2308-81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare

STAS 2448-82 Camine de vizitare. Prescriptii de vizitare

STAS 8591/1997	Reţele edilitare subterane – Condiţii de amplasare.

STAS 6054/1997	Adâncime de îngheţ

SR ISO	Marimi si unitati.Partea 0.Principii generale.

STAS 737/5	Sistemul International de Unitati (SI).Multiplii si submultiplii zecimali preferentiali ai unitatilor SI.

SR EN ISO 9001	Sistemele calitatii.Model pentru asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service.

STAS 9002		Sistemele calitatii.Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service.

STAS 3061	Hidraulica.Terminologie, simboluri si unitati de masura

STAS 4163/1	Retele de distributie - Prescriptii fundamentale de proiectare.

STAS 4163/2	Retele de distributie – Prescriptii de calcul.

STAS 4163/3	Retele de distributie – Prescriptii de executie si exploatare.

STAS 4273	Constructii hidrotehnice.Incadrarea in clase de importanta.

STAS 10898	 Alimentari cu apa si canalizari.Terminologie.

STAS 9570/1	Marcarea si reperarea de conducte si cabluri din localitati.

STAS 2250		Elemente pentru conducte.Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxim admisibile.

P 118/1999	 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

I 1	Normativ pentru proiectarea conductelor din PVC pentru  canalizare

I 9/1994	Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

ISO 12162	Sisteme de clasificare.

Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca (protectia muncii)

Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006

Codul Muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text in vigoare incepand cu data de 22 decembrie 2005. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 19 decembrie 2005

Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006

Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996

Legea nr. 90/1996 - Legea Protectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 47 din 29 ianuarie 2001

„Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii” (conform cu HG nr. 795/1992 şi aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5-8 din anul 1993)

Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 11/1996;

„Normele republicane de protecţia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu ordinele nr. 34/1975 şi 60/1975

„Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj” aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr. 1233/D 1980.

Intocmit,

ing. dipl. Sticea Andrei

CAIETE DE SARCINI

SUBTRAVERSĂRI

SUBTRAVERSAREA

RÂURILOR, DRUMURILOR NAŢIONALE ŞI CĂILOR FERATE

1. Elemente definitorii

Subtraversarea râurilor, drumurilor naţionale şi căilor ferate se execută de regulă cu foraj orizontal dirijat.

Acest tip de foraj se poate utiliza în situaţii complexe, cu multe utilităţi îngropate, pe distanţe lungi (de până la 500 mm), pentru conducte cu diametre mari, în zone de importanţă deosebită de genul căilor ferate şi autostrăzilor în condiţii de trafic, a unor mari cursuri de apă sau a unor întinderi de apă (bălţi, iazuri, lacuri), a unor suprafeţe betonate (construite sau nu).

Metoda forajului orizontal dirijat foloseşte un sistem de forare rotativ, hidrodinamic şi monitorizat permanent bazat pe următoarele principii tehnologice:

- utilizarea unei prăjini de foraj înzestrate cu o sapă ascuţită;

- înaintarea pe orizontală este asigurată de mişcarea rotativă şi de un curent de noroi special de foraj;

- urmărirea de la suprafaţă (prin telecomandă) a prăjinilor şi sapei de foraj, pentru a se menţine sub control unghiul de înclinare, viteza de rotaţie şi înaintare şi direcţia în vederea ocolirii obstacolelor şi asigurării preciziei în atingerea punctului de ieşire la suprafaţă. Sistemul de urmărire va utiliza o sursă de unde electromagnetice şi un computer.

Caracteristicile utilajelor folosite la execuţia forajelor orizontale dirijate vor fi după cum urmează:

- vor exercita un control permanent asupra sapei de foraj, a adâncimii şi înclinaţiei de pozare, precum şi a temperaturii solului; de asemenea la sfârşitul lucrării, pe baza informaţiilor furnizate de emiţătorul radio din corpul sapei de foraj se executa un proiect precis al lucrării realizate;

- vor asigura o precizie mare de lucru; la orice distanţă de lucru, preciza ieşirii la suprafaţa punctul dorit trebuie să fie de ± 5 cm;

- vor permite subtraversarea distanţelor lungi. Utilajele folosite vor putea executa subtraversări de până la 400 m;

- vor avea viteza de lucru mare; o subtraversare de până la 100 m (în funcţie de diametrul conductei) se va putea executa într-o zi.

Condiţia necesară pentru utilizarea metodei forajului orizontal dirijat este alocarea unei suprafeţe suficiente pentru amplasarea instalaţiei de foraj, în tabelul următor sunt prezentate datele tehnice, referitoare la suprafeţele de teren necesare în funcţie de tipul de instalaţie folosită ş adâncimea pozării.

### Tabelul nr. 10

| Nr crt. | Descriere | U. M. | Date Tehnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Utilaj uşor | Utilaj greu |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Lungimea totală a instalaţiei | m | 4 | 6 |
| 2 | Lăţimea instalaţiei | m | 2 | 3 |
| 3 | Distanţa necesară pentru amplasarea instalaţiei, calculată din spatele utilajului până la extremitatea apropiată a subtraversării, în funcţie de adâncimea de pozare a conductei pentru h = - 1 ,0 m | m | 11 | 15 |
| 4 | Idem, h = -1,5 m | m | 13 | 18 |
| 5 | Idem, h = -2,0m | m | 15 | 20 |
| 6 | Idem, h = -3, Om | m | 16,5 | 22 |
| 7 | Idem, h = -4,0 m | m | 19 | 24 |
| 8 | Idem, h = -6,0m | m | 22 | 30 |
| 9 | Diametrul maxim al conductei pozate | mm | 200 | 500 |
| 10 | Lungime maximă de foraj pentru conducte cu De 25 - 90 mm | m | 100 | 400 |
| 11 | Idem, pentru De 110- 140 mm | m | 90 | 400 |
| 12 | Idem, pentru De 1 60 - 200 mm | m | 60 |  |
| 13 | Idem, pentru De 225 | m | 30 | 375 |
| 14 | Idem, pentru De 250 - 280 mm | m | - | 250 |
| 15 | Idem, pentru De 315 - 355 mm | m | - | 125 |
| 16 | Idem, pentru De 400 - 500 mm | m | - | 60 |

La suprafaţa ocupată de instalaţie se adaugă o suprafaţă adiacentă pe care se amplasează autocamionul cu unitatea de amestec a noroiului de foraj.

În principiu, tehnologia de execuţie a unui foraj orizontal dirijat este următoarea:

- Etapa l - a forajului pilot - se execută o deschidere în sistem umed, folosind un fluid de foraj special, pe bază de bentonită. Noroiul de foraj, transportat printr-un sistem de prăjini de foraj către capul forajului, presează materialul întâlnit şi dislocat şi se amestecă cu acesta, formând o crustă de jur împrejurul deschiderii forate (în terenuri instabile, unde peretele nu se poate cimenta, se vor folosi tuburi de protecţie). Excesul de lichid spală deschiderea şi evacuează materialul fin.

- Etapa II - a tragerii conductei - constă în detaşarea capului de foraj la extremitatea opusă locului de iniţiere a forajului şi înlocuirea acestuia cu un cap de tragere, la care se ataşează conducta ce urmează a fi pozată. Prăjinile de foraj, capul de tragere, eventualul tub de protecţie se retrag spre instalaţie, conducta rămânând în subteran.

în funcţie de diametrul conductei pozate, există posibilitatea executării unei etape intermediare, aşa numită a forajului de lărgire, care constă în retragerea sistemului de prăjini - cap foraj, înlocuirea capului de foraj cu un cap lărgitor şi executarea din nou a forajului, la diametre mai mari. Etapa se repetă până la atingerea diametrelor proiectate.

Subtraversările vor respecta reglementările prevăzute în STAS 9312-87 pentru subtraversarea drumurilor cu conducte care transportă lichide cu curgere sub nivel liber.

2. Supratraversări

Supratraversările se realizează de regulă pe poduri existente, numai după obţinerea acordului autorităţii deţinătoare a podului respectiv şi strict în condiţiile impuse de aceasta.

În cazuri speciale (râuri cu albii foarte adânci, inexistenţa podurilor, condiţii improprii subtraversărilor etc.) se pot prevedea şi alte tipuri de supratraversări (ţeava auto-portantă, ţeava în ţeava etc.).

Detaliile de execuţie pentru supratraversări vor fi prevăzute în documentaţia tehnică elaborată de proiectant.

Proiectarea subtraversarii drumurilor  intra in sarcina constructorului.

Întocmit,

ing. dipl. Sticea Andrei

Caiet de sarcini

INSTALATII MECANICE

1. CADRU GENERAL

Caietul de sarcini acoperă o plaja larga de pompe, armaturi si confectii metalice aferente constructiilor ce deservesc instalatiile de alimentari cu apa si canalizări orasenesti, ce fac obiectul prezentei documentatii.

Lucrările mecanice incluse in Contract constau in pregatirea proiectului, a planurilor de lucru, fabricarea, montajul temporar la producatori sau subantreprenorii de lucrari ai acestora, testarea, transportul pe Santier, montajul si darea in exploatare a echipamentului pentru Proiectul propus.

Componentele echipamentului ce va fi furnizat vor fi astfel cum sunt detaliate in Memoriu, Fisele Tehnice, Specificatii, Listele de cantitati si planurile atasate la Documentatia de Atribuire, dar Antreprenorul va include toate lucrarile auxiliare minore necesare pentru functionarea eficienta a lucrarilor ca intreg, fie ca sunt specificate sau nu. Echipamentul va fi completat cu motoare electrice, toate accesoriile specificate in cele ce urmeaza si va fi nou fabricat. Vor fi incluse toate coloanele, cuplurile, lagarele, balustradele, vanele, conductele, manometrele, placile de acoperire si cadrele, suruburile de ancorare, lubrifiantii, pupitrele de comanda, mecanismele de reglare si piesele de schimb impreuna cu toate celelalte aparate, dispozitive auxiliare si conexiuni, pentru ca lucrarile sa fie complete si perfecte in cel mai mic detaliu.

Antreprenorul se va asigura ca intregul personal ce lucreaza sau viziteaza Santierul se va conforma masurilor de protectie impuse de catre Consultantul de Supervizare, ca de exemplu sistemul “Permisului de lucru” pentru accesul in zonele cu risc ridicat, incluzand epuismentele, camerele vanelor, colectoarele si cladirile, pe langa Zonele de Pericol Electric.

Antreprenorul va inainta Consultantului Supervizare, cu cel putin doua luni inainte de darea in exploatare, doua copii in versiune provizorie a Instructiunilor de Operare si Intretinere pentru toate sectiunile de lucrari, in limba romana. Instructiunile de operare vor fi pregatite astfel incat sa ofere o descriere pas cu pas a pregatirii si punerii in functiune a lucrarilor in ansamblu si oprirea acestora. Dupa aprobarea Consultantului de Supervizare antreprenorul va furniza sase copii dupa manualele cu instructiuni finale, in limba romana.

2. CERINTE GENERALE

# 2.1. PROIECTAREA SI CONSTRUCŢIA

Lucrările vor fi proiectate sub toate aspectele astfel incat sa se conformeze celei mai recente practice ingineresti. Filozofia de proiectare va fi reprezentata de simplicitate si durabilitate astfel incat echipamentul sa ofere o functionare fara probleme pe termen lung, cu costuri de intretinere mici. O atentie speciala va fi acordata usurarii accesului pentru a se facilita inspectia, curatarea, intretinerea si reparatia.

Intregul echipament furnizat va fi proiectat sa intruneasca necesitatile unei operari satisfacatoare in conditiile variatiilor incarcarilor de operare, presiunilor si temperaturilor, inclusiv a temperaturii ambientale.

# 2.2. Protectia si impachetarea in vederea expedierii

Inainte de a fi expediate de la Producator, toate utilajele vor fi adecvat protejate impotriva coroziunii si deteriorarii accidentale, prin vopsire sau alte mijloace aprobate, pe intreaga perioada de transport, depozitare si constructie. Antreprenorul va avea responsabilitatea ca Utilajele sa fie astfel impachetate si/sau protejate incat sa asigure livrarea lor pe Santier intacte si nedeteriorate. Toate utilajele si echipamentele vor fi ambalate in containere si ambalaje de cea mai buna calitate; nu va fi utilizat lemnul de mana a doua. Utilajele vor fi astfel ambalate incat sa suporte manipularea fara grija in tranzit si toate pachetele vor fi adecvate pentru mai multe etape de manipulare prin transport maritim, aerian sau terestru, mutare pe santier si stocare, incluzand posibilele intarzieri in livrare. Lazile de ambalare vor fi din planse intregi, nefiind permise lazile din sipci.

Flansele conductelor, vanelor si fitingurilor vor avea capetele deschise protejate cu banda adeziva sau vor fi imbinate si apoi protejate cu discuri de lemn securizate cu pivoti de serviciu (care nu vor fi folositi pe santier) sau prin alte mijloace aprobate. Mansoanele si flansele cuplurilor flexibile vor fi legate cu sarma. Lazile ce contin inele de cauciuc, suruburi sau alte componente de mici dimensiuni nu vor cantari in mod normal peste 500 kg brut.

Toate releele, instrumentele, etc. vor fi impachetate pentru transport, avand suruburi si/sau cleme de transport, marcate clar cu rosu, pentru a preveni miscarea componentelor mobile. In cadrul instructiunilor de operare si intretinere se va face referire la acestea, detaliindu-se modul de indepartare al acestor elemente de fixare temporare, inainte de instalarea echipamentului.

Fiecare cutie sau pachet va contine o lista cu continutul, plasata intr-un plic rezistent la apa, iar doua copii dupa aceasta vor fi inaintate Reprezentantului Consultantului Supervizare de pe Santier, inainte de expediere. Toate componentele de material vor fi clar marcate pentru o identificare imediata in lista cu continutul ambalat.

Antreprenorul va avea obligatia sa includa in Pretul Contractului toate materialele si lazile de ambalare necesare pentru transportul si livrarea in conditii de siguranta a Echipamentelor. Consultantul de Supervizare poate solicita sa inspecteze si sa aprobe ambalajul inainte de expediere, dar Antreprenorul va fi pe deplin raspunzator ca ambalajul sa fie adecvat pentru tranzit si o astfel de inspectie nu-l va exonera pe Antreprenor de raspunderea pentru pierderile sau pagubele cauzate de o ambalare defectuoasa.

# 2.3. Depozitarea si protectia pe santier

Consultantul de Supervizare va conveni cu Antreprenorul datele de livrare a echipamentului conform prezentei Specificatii: In cazul in care Programul Lucrarilor Civile este intarziat, in scopul prevenirii intarzierii expedierii Echipamentului sau a deteriorii celui depozitat pe santier, Antreprenorul va:

- Ambala in mod adecvat toate componentele de echipamente pentru a inlesni depozitarea acestora in aer liber pe santier fara a suporta deteriorari de niciun fel. sau

- Va realiza pe santier un depozit aprobat, ce se conformeaza la urmatoarele cerinte minimale, care de asemenea vor preveni deteriorarea Echipamentelor.

- Echipamentul electric: acoperit, cu aer conditionat, in zona etansata contra patrunderii prafului si insectelor.

- Utilaje mecanice rotative: zone acoperite.

- Conducte, vane, constructii de otel, etc: invelite, situate in aer liber pe o suprafata dura de sustinere.

Sistemele de protectie ce vor fi utilizate vor fi de tipul celor ce nu se deterioreaza in lumina ultravioleta. Utilajele vor fi gata de montaj pe Santier pana la expirarea perioadei de fabricatie si transport, iar in cazul in care sunt finalizate si gata de montaj inainte de data convenita, Antreprenorul va amenaja depozitarea pe santier, asa cum este definita aceasta aici, pe propria cheltuiala, inclusa in Pretul Contractului. Antreprenorul va furniza asigurarea si va fi pe deplin si singurul raspunzator pentru siguranta tuturor echipamentelor depozitate pe Santier pe perioada ce precede montajul.

Antreprenorul va avea responsabilitatea sa inspecteze intregul echipament inainte de depozitare si sa faca aranjamentele ca echipamentul deteriorat sa fie remediat inainte de livrarea la depozit. Antreprenorul va scoate echipamentul dindepozit si il va livra la locul de montaj la primirea instructiunii de la Consultantul de Supervizare.

Antreprenorul va fi responsabil cu operarea, siguranta si intretinerea intregului echipament de pe santier in timpul si dupa montaj, pana la eliberarea Certificatului de Finalizare.

# 2.4. Piesele de sprijin ale conductelor si vanelor

Toate suporturile necesare incluzand constructiile din otel de rezistenta, fundatiile, consolele, etrierele, sabotii de glisare, labele de gasca, piesele de expansiune, suruburile de fixare, suruburile de fundatie, punctele de fixare si ancorare si celelalte atasamente vor fi furnizate pentru a sprijini conductele si echipamentul asociat acesteia, intr-o maniera aprobata. Vanele, debitmetrele, filtrele si celalalte dispozitive montate pe conducte vor fi sprijinite independent de conductele la care sunt conectate.

Acolo unde este posibil, imbinarile flexibile vor fi prevazute cu suruburi de ancorare sau alte mijloace, pentru a transfera presiunile longitudinale de-a lungul conductei ca intreg, astfel incat ancorele exterioare de la capetele oarbe, teuri si vane sa fie mentinute la minim. Antreprenorul va indica pe planurile sale de lucru ce blocuri de reazem sunt necesare pentru a ancora conductele pe care le-a livrat.

Consolele sau celelalte forme de sprijin care pot fi proiectate cu usurinta vor fi construite ca fiind rigide, din sectiuni de otel, prin nituire sau sudare, de preferinta fata de utilizarea turnarilor. Niciun punct de trecere al conductei prin plansee sau pereti nu va fi utilizat ca punct de sprijin, cu exceptia cazului in care se aproba de catre Consultantul Supervizare. Toate consolele si piesele de fixare vor fi galvanizate la cald.

3. POMPE

# 3.1. Generalitati

Toate echipamentele statiilor de pompare, masinile si aparatele vor fi noi, complete si de prima clasa. Curbele de performanta si graficele de functionare ale sistemului pompe – sistem de refulare, pentru un domeniu de presiuni vor fi furnizate la depunerea ofertei pentru licitatie.

Graficele vor indica randamentele si puterea utilajelor. Testarea pompelor trebuie asigurata conform standardelor romane si europene si la livrare utilajele vor fi insotite de diagramele de testare pe bancul de proba al uzinei producatoare. Graficele privind proiectul sistemului si al pompelor vor ilustra conditiile proiectului referitor la eficienta energetica si vor tine seama de urmatoarele conditii:

- domeniul complet de presiuni statice la nivelul statiei;

- combinatiile posibile de operare a fiecarei pompe in ansamblul lucrarilor.

- cand sistemul hidraulic este in situatia prezenta;

Pompele vor fi pozitionate pentru a facilita conditiile favorabile de admisie în întreaga gama de operare a pompei. Va fi depus graficul pentru Înaltimea de Aspiratie Pozitiva Neta Ceruta (ÎAPNC) pentru gama completa de debite, care va fi compatibila cu cea disponibila pentru a permite pompei sa opereze, fara cavitatii, pe întreaga gama de debite la toate situatiile posibile.

Turatia proiectata pentru orice pompa nu va depasi 1450 rpm decât daca este montata cu actionare variabila, caz în care viteza maxima permisa nu va depasi 1800 rpm. Proiectul de asamblare a unitatilor de pompe si metoda de a suporta ansamblurile rotative vor asigura ca nici o unitate sau arbore nu opereaza la o viteza mai mica sau mai mare de 25% din viteza critica.

Diametrele rotorului vor fi cu cel putin 5% mai mici decât diametrul maxim care poate fi fixat în carcasa.

Partile rotative a fiecarei pompe vor fi suportate de pivoti solizi. Proiectul trebuie sa fie elaborate astfel încât nici o actiune sa nu fie transferata de la pompa la arborele motorului unde acestea nu formeaza o unitate integrala. Împingerea si lagarul de alunecare combinate trebuie sa poata sa aiba o rotatie în sens invers la 150% fata de rotatia normala in operare.

Pompele instalate in camera uscata vor fi echipate cu etansare mecanica cu dublu efect cu conexiune cu apa de etansare / lichid de etansare si bucsa a arborelui. Pompele submersibile vor fi echipate cu etansari mecanice cu dublu efect cu senzor de detectare a curgerilor în cutia de ungere dintre cele doua etansari, toate etansarile metalice fiind din material SiC/SiC.

Acolo unde se gaseste ca arborii prezinta un risc din cauza unei uzuri excesive a pivotilor si a presgarniturii, vor fi fixate noi bucse. Inelele de compensare a uzurii si stuturile de teava vor fi montate la carcasa si rotor la sectiunile de etansare.

Acolo unde este necesara apa pentru etansare si lubrifiere, aceasta va fi lipsita de suspensii iar teava asociata se va fixa cu robinete pentru evacuarea aerului si indicatori ai curgerii.

Pompa va fi completa, cu tot echipamentul suplimentar necesar si cu dispozitivele de masurare pentru a fi o unitate completa si trebuie pregatita imediat pentru utilizare. Aceasta va include vane de izolare, clapet de retinere, retea de tevi de evacuare a apei de racire, retea de tevi pentru golirea presgarniturii, retea de eliberare a aerului, indicator de presiune, retea de manometre, suruburi de ancorare, platforme de acces si alte articole dupa cum este corespunzator.

Indicatoarele de presiune vor fi montate într-o pozitie care exclude vibratiile si stricaciuni accidentale. Diafragmele din taburetul capului de pompa vor fi protejate si, daca se gasesc în exterior sau în zone cu praf si particule în exces, protectia va fi din policarbonat solid sau plastic acrilic pentru a oferi protectie fata de vânt si particulele purtate de vânt.

Toate stifturile, suruburile si bucsele folosite în constructia pompelor vor fi din otel inoxidabil. Toti arborii intermediari dintre pompe si motoare vor avea protectie completa si adecvata. Se va analiza optiunea ca toate pompele, acolo unde este posibil, vor avea acelasi producator si design pentru a simplifica cerintele legate de piesele de schimb si întretinere ale clientului. În oferta lor, participantuii la licitatie vor da detalii legate de cerintele puterii motorului, configuratia pompei si dimensiunile ansamblului pompa - motor.

Pompele trebuie puse în miscare de motoare electrice, daca nu se specifica altceva. Motoarele trebuie sa aibe puterea nominala cel putin de 125% fata de puterea maxima necesara pentru ca pompa sa functioneze la punctul optim. Piesele de angrenaj trebuie proiectate si construite în concordanta cu cerintele specificate mai înainte. Orice putere transmisa trebuie sa aibe puterea nominala cel putin egala cu puterea motorului.

# 3.2. Pompele de apa uzata submersibile/POMPE CU AX VERTICAL

## 3.2.1. Cerinţe comune

Pompele vor fi capabile să lucreze cu lichide, care conţin cârpe, material fibros şi alte materii reziduale, inclusiv pietriş şi alte materii abrazive.

Etanşările mecanice vor fi din materiale rezistente la abraziune: de exemplu carburi metalice ( carbură de siliciu, carbură de tungsten )

În cazul în care se utilizează inele “O”, acestea se vor realiza din cauciuc nitrilic.

Rotorul pompei se va echilibra static apoi subansamblul rotor pompă - arbore - rotor electric se va echilibra dinamic. Echilibrarea dinamică se va face, de preferinţă, în mediul lichid.

Dat fiind poziţia sa verticală, arborele trebuie să se rotească într-un lagăr principal şi un lagăr de susţinere

Motorul va avea rulmetii de tip bila în permanenta unsi si întretinerea libera. Rulmenţii aferenţi celor două lagăre trebuie să aibă o viaţă de funcţionare calculată la 50.000 ore de funcţionare, când pompa lucrează în condiţii normale.

În cazul în care pompa este realizată cu baie de ulei pentru răcirea etanşărilor mecanice, uleiul trebuie să fie autorizat în conformitate cu Normele Europene sau cu Standardele Internaţionale în vigoare.

Viteza lichidului vehiculat în interiorul pompei nu va depăşi 3 m/s la aspiraţie şi 3,4 m/s la refulare

Pompa va respecta cerinţele ISO 9001 cu Normele şi Standardele reprezentative, cum ar fi:

Machinery Directive 89/392+91/368+93/44+93/68 EEC

LV ( Low Voltage ) 73/23 EEC

EN 292/1, EN 292/2, EN 50 081-2, EN 50 82-2

Testele hidraulice vor fi făcute în conformitate cu ISO 2548 clasa C sau echivalent.

Carcasele pompelor vor avea o construcţie solidă pentru a asigura o durată mare de viaţă în condiţii de coroziune şi abrazivitate şi trebuie să fie bine consolidate pentru a rezista şocurilor datorate solidelor în suspensie.

In cazul pompelor submersibile, lanturile fixate pe partea superioara a pompelor, vor fi utilizate pentru ridicarea si coborarea pompelor. Motorul va fi cuplat direct la pompa si evaluat pentru functionare continua sau sub apa.. Motorul ar trebui sa fie IP68. Capatul de cablu trebuie sa fie impermeabil si înzestrat cu un manson si o variatie de întindere.

## 3.2.2. Pompe submersibile (sau pompe cu ax vertical) cu montaj uscat

Electropompele vor lucra în cameră uscată, fixate pe suport şi prevăzute cu cot de aspiraţie.

Pentru situaţii accidentale, pompele vor trebui să lucreze şi parţial sau complet imersat.

Piesele statice care vin în contact cu lichidul vehiculat pe traseul dintre aspiraţie şi refulare, trebuie să fie protejate cu grund + vopsea pe bază de ulei.

Reperele principale ( carcasă pompă, carcasă motor, rotor ) vor fi turnate din fontă tip GG25G în conformitate cu DIN 1691

Arborele trebuie să fie din oţel inox (X20CrNi172 sau de rezistenţă echivalentă) în conformitate cu prevederile DIN 1.4057

Arborele va fi comun atât pentru pompă cât şi pentru motor

Organele de asamblare ( şuruburi, piuliţe, şaibe ) să fie din oţel inox 1.4301 în conformitate cu prevederile DIN 17440.

## 3.2.3. Pompe de epuisment

Electropompele de epuisment vor lucra complet imersat, şi vor fi destinate vehiculării lichidelor care conţin particule abrazive în suspensie.

Pompele trebuie să fie uşor de manevrat.

Piesele statice ( de uzură ) care vin în contact cu lichidul vehiculat pe traseul de aspiraţie-refulare trebuie să fie protejate împotriva abraziunii printr-un înveliş de cauciuc, poliuretan sau alt material protector - rezistent la abraziune: fontă înalt aliată cu crom .

Rotorul va fi realizat tot din materiale rezistente la abraziune.

Celelalte piese turnate trebuie să fie din materiale relativ uşoare, aliaje de aluminiu sau fontă.

Arborele trebuie să fie din oţel inoxidabil 1.4301. Arborele să fie comun atât pentru motor cât şi pentru pompă.

Dacă pompele sunt prevăzute cu etanşări mecanice ( se preferă această variantă ), atunci trebuie să aibă minimum 2 etanşări mecanice care să acţioneze independent una faţă de cealaltă. Etanşările mecanice trebuie să fie realizate din materiale rezistente la abraziune: de exemplu carburi metalice ( carbură de siliciu, carbură de tungsten ).

## 3.2.4. Marcarea pompelor

Fiecare unitate de pompare va fi marcată în mod adecvat cu o placă de alamă sau oţel inoxidabil fixat pe pompă şi motor cu detaliile minime următoare:

- tipul pompei, fabricant,

- diametrul rotorului,

- presiunea şi temperatura la debit "0"

- seria şi codul

- tipul motorului de acţionare

- numărul de faze, voltajul, curentul la sarcină maximă, puterea motorului, frecvenţa, viteza, randamentul, factorul de putere

- data fabricaţiei

# 3.3. MONTAJUL UTILAJELOR

Pompele orizontale  se vor monta pe fundaţii individuale realizate din beton iar pompele submersibile se vor fixa in buloane pe radierul bazinelor.

Montajul echipamentelor se va executa cu respectarea prescripţiilor furnizorului (consemnate în cărţile tehnice) şi a cotelor din desenele de montaj.

Racordurile dintre echipamente şi instalaţia de conducte se realizează prin flanşare. Datorită acestui aspect trebuie respectate cotele de montaj faţă de partea de construcţie pentru a se putea monta cu uşurinţă garniturile şi şuruburile şi pentru evitarea apariţiei solicitărilor mecanice (tensiuni) în corpul pompelor si suflantelor.

Montajul electropompelor implică parcurgerea următoarelor etape:

a) organizarea lucrărilor de montaj, care cuprinde:

  - amenajarea platformei de depozitare (destinată depozitării şi verificării părţilor componente ale echipamentelor precum şi deconservarea lor înaintea începerii montajului);

  - accesul (care trebuie să asigure posibilitatea transportului echipamentelor de pe platforma de depozitare până la locul de montaj precum şi condiţiile necesare pentru ajungerea personalului la locul de montaj);

  - locul de montaj (trebuie să asigure condiţiile necesare realizării montajului în mod corespunzător din puncte de vedere al calităţii lucrărilor executate, al normelor de protecţia muncii şi al condiţiilor de lucru).

b) pregătirea fundaţiei, curăţirea părţilor filetate a şuruburilor de fundaţie, a găurilor filetate şi nefilatate din plăcile de bază;

c) trasarea axelor fundaţiei şi verificarea cotelor de nivel;

d) identificarea echipamentului (în conformitate cu documentaţia de montaj elaborată de proiectant), preluarea cărţii tehnice, verificarea stării de conservare (conform cărţii tehnice), verificarea şi preluarea certificatelor de calitate şi întocmirea formelor de preluare la montaj;

e) curăţirea suprafeţelor plăcii de bază ce vin în contact direct cu betonul. Nu se vor folosi solvenţi deoarece reziduul poate împiedica aderenţa.

f) montarea plăcii de  bază, efectuându-se totodată controlul planeităţii acesteia (cu ajutorul nivelei; orizontalitatea se va realiza prin strângerea piuliţelor şuruburilor de fundaţie. Se verifică în permanenţă orizontalitatea reajustând cât este necesar, până când piuliţele sunt complet strânse şi placa de bază este orizontală.

g) verificarea sensului rotirii arborelui motorului ( cu ajutorul unui comparator );

h) strângerea buloanelor de prindere şi întocmirea formelor ( conform cerinţelor tehnologice);

i) pregătirea capetelor ştuţurilor conductelor în vederea racordării acestora la circuitele prevăzute în documentaţie şi verificarea stării de curăţenie interioară a echipamentelor şi circuitelor de racord;

j) conservarea echipamentelor începând cu perioada de montare în instalaţie şi până la terminarea montajului.

Prinderea pompelor submersibile sau a cablului de imersie de fundaţia de beton se va realiza prin buloane de scelment ancorate în fundaţie, astfel încât să se evite vibraţiile în timpul funcţionării. După fixarea pompelor la poziţie, buloanele se vor betona folosind mortar M 600.

Electropompele orizontale vor trebui montate perfect orizontal şi la cotele din proiect.

Înainte de montaj se va controla fiecare utilaj dacă are lubrifianţii necesari precum şi starea cuplajului.

Toate electropompele dintr-o staţie vor trebui montate la aceeaşi cotă, pentru aceasta fiind obligatorie efectuarea unui nivelment al cotelor planşeului şi al golurilor din peretele de beton pentru conductele de aspiraţie (unde este cazul).

La montajul pompelor cu ax vertical se va asigura centrarea perfectă a coloanei, astfel încât la funcţionare să nu apară vibraţii datorate excentricităţilor.

În situaţii deosebite, antreprenorul va solicita prezenţa specialiştilor furnizorului utilajelor.

Legăturile pompelor, indiferent de tip, cu instalaţiile aferente vor trebui să fie lipsite de eforturi.

În funcţionarea pompelor nu se admit vibraţii ale acestora şi nici ale instalaţiei în ansamblu.

# 3.4. PIESE DE SCHIMB

La aprovizionarea pompelor se va solicita şi livrarea pieselor de schimb ce sunt supuse unei uzuri rapide în timpul funcţionării (cuplaje, presetupe, rulmenţi, semeringuri, etc.).

La recepţia lucrărilor, piesele de schimb vor fi predate investitorului.

# 3.5. PROBE

Înainte de recepţie, utilajele vor trebui să fie probate, urmărind ca funcţionarea să fie silenţioasă, lipsită de vibraţii, îmbinările să fie perfect etanşe, nefiind admise pierderile de apă.

Dacă remedierile unor defecţiuni nu se pot realiza nici cu prezenţa specialiştilor furnizorului, se va solicita acestora înlocuirea ansamblelor sau subansamblelor ce prezintă defecţiuni de fabricaţie.

Înainte de pornirea utilajelor se va verifica cu atenţie instalaţia electrică, fiind obligatorie prevederea dotărilor privind protecţia şi tehnica securităţii muncii.

4. MONTAJUL INSTALAŢIILOR DE CONDUCTE

Instalaţiile tehnologice de conducte au fost concepute astfel încât să asigure schemei toate funcţiunile necesare şi sunt constituite din elemente de serie, standardizate şi aflate în fabricaţia curentă a furnizorilor de specialitate.

În principiu, montarea instalaţiilor tehnologice cu conducte implică parcurgerea următoarelor etape:

  - studierea documentaţiei de montaj şi organizarea execuţiei montajului;

  - verificarea stării fizice a conductelor şi fitingurilor şi identificarea acestora în conformitate cu desenele de montaj şi a schemelor izometrice, implicit verificarea  materialelor după certificatele de calitate emise de furnizori;

  - trasarea, debitarea, şanfrenarea capetelor tronsoanelor, alinierea şi centrarea traseelor, întocmirea fişelor de măsurători, după sudarea prin puncte a tronsoanelor de ţeavă şi controlul formei geometrice a îmbinărilor realizate;

  - efectuarea cordoanelor de sudură (conform tehnologiei alese. La executarea îmbinărilor ţeavă-placă tubulară prin sudare, se vor folosi tehnologii omologate, conform STAS 11400/3 – 89 sau prescripţii tehnice CR-7, colecţia ISCIR. Tehnologia de sudare se elaborează de către executantul lucrării pe baza datelor din proiect şi stabileşte fluxul tehnologic pe operaţii, parametrii de lucru şi operaţii de control interfazic, confirmate de organul CTC, cu respectarea prevederilor din I 27-82 ( tabel 5), precum şi cerinţele din ”Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile, industriale şi agricole indicativ C150-99/81N/05.10.1999”.

Conform prevederilor I 27-82, sudorii care execută îmbinări de clasă de calitate III vor fi atestaţi conform SR EN 287-1+A /1999, iar pentru clasa de calitate IV vor fi verificaţi conform prevederilor ordinului IGSIC nr.4/1981.

Executarea sudurilor se va face cu respectarea SR EN 287 – 1 +A/1999 şi STAS 12255-84, SR EN 13920-98, privitoare la clasele de execuţie, formele şi dimensiunile rosturilor de sudare şi la abaterile limită la dimensiuni fără indicaţii de toleranţă. Sudurile se vor realiza în clasa IV de calitate.

Verificările îmbinărilor sudate se fac în scopul punerii în evidenţă a mărimii şi frecvenţei defectelor în raport cu limitele de acceptabilitate ale clasei de calitate prescrise. Verificările şi încercările sudurilor se fac de către personal numit prin grija unităţii executante, pentru asigurarea calităţii  sudurilor.

Sudurile se vor verifica conform SR EN 473-1994, SR EN 970-1999, prescripţiile tehnice CR6, CR8, CR4-colecţia ISCIR şi instrucţiuni I27-82. Controlul sudurilor efectuate se va realiza 100% vizual.

In vederea realizarii montajului se vor respecta urmatoarele:

  - alinierea şi centrarea la poziţie a subansamblurilor armăturilor, compensatorilor şi fitingurilor, urmată de îmbinarea subansamblelor circuitelor;

  - verificarea fişelor de măsurători şi montarea definitivă urmată de montarea suporţilor provizorii, apoi verificarea realizării pantelor tehnologice;

  - blocarea suporţilor şi pregătirea circuitelor în vederea efectuării probei hidraulice;

  - efectuarea probei hidraulice  de etanşeitate, în scopul depistării şi remedierii eventualelor defecte constatate;

5.DISPOZITII FINALE

La predarea lucrărilor investitorului, toate utilajele, armăturile, etc., vor trebui să funcţioneze silenţios, iar îmbinările să fie perfect etanşe, nefiind admise pierderi de apă.

Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoţite de certificate de calitate. Este interzisă utilizarea materialelor care nu sunt însoţite de certificate de calitate.

În toate staţiile de pompare se vor instrucţiunile specifice privind protecţia şi tehnica securităţii muncii.

Toate deficienţele de execuţie, de schimbare a calităţii materialelor puse în operă fără acordul consultantului se vor remedia prin grija şi pe cheltuiala antreprenorului.

6. STANDARDE SI NORMATIVE

# 6.1. Generalitati

O cerinta de baza a Contractului este aceea ca toate materialele si articolele sa fie fabricate/testate/livrate in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor nationale aplicabile, in vigoare.

Standardele citate in aceasta secţiune vor fi aprobate in raport cu Clauza si/sau aspectul relevant si vor oferi un ghid cu privire la cerintele de calitate. Aceasta secţiune nu este exhaustiva.

Referirea la un Standard implica referirea la toate Standardele asociate sau relationate, la care se face trimitere in cadrul acelui Standard.

Ediţiile Standardelor aprobate utilizate vor fi acelea de actualitate cu 30 de zile inainte de data de trimitere a ofertelor.

Antreprenorului i se poate solicita sa furnizeze orice Standard sau publicatie enumerate in aceasta sectiune pentru a fi utilizate de catre Consultantul de Supervizare.

# 6.2. Normative

C 204–80: Normativ cu privire la verificarea calitatii lucrarilor de montaj a echipamentelor si instalatiilor, la locatia lucrarilor de investitii.

# 6.2. STANDARDE

# Metalurgia feroasa

SR EN 10025 Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii

STAS 505-86: Otel laminat la cald. Table groase. Conditii tehnice de calitate.

SR EN 10279/2002 Profile U de otel laminat la cald. Tolerante la forma, dimensiuni si la masa.

SR EN 10024/1998 Profile I cu aripi inclinate laminate la cald. Tolerante la forma si la dimensiuni.

SR EN 10055/2000 Profile T cu aripi egale si cu muchii rotunjite laminate la cald din otel.

Dimensiuni si tolerante la forma si la dimensiuni.

STAS 908-90: Otel laminat la cald. Banda.

STAS 1946-80: Otel laminat la cald. Tabla neagra.

STAS 2028-80: Otel laminat la cald. Tabla zincata.

STAS 2029-80: Otel laminat la cald. Tabla ondulata.

STAS 3480-80: Otel laminat la cald. Tabla striata.

# Lucrari de constructii metalice

SR EN 757/1998 Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuala cu arc electric a otelurilor cu limita de curgere ridicata;

SR EN 1599/1999 Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuala cu arc electric a otelurilor termorezistente. Clasificare;

SR EN ISO 2560/2006. Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuala cu arc electric a otelurilor nealiate si cu granulatie fina

SR EN 1561/1999. Turnatorie. Fonta cu grafit lamelar

SR EN 1563/1999. Turnatorie. Fonat cu grafit nodular; SR EN 1563/1999/A1-2003. Turnatorie. Fonta cu grafit nodular

# Lucrari mecanice

SR EN 10243-2:2002 Piese de otel forjate prin matritare. Tolerante la dimensiuni. Partea 2: Piese executate la cald pe masini orizontale de forjat;

SR EN 10243-1:2003/AC:2005 Piese de otel forjate prin matritare. Tolerante la dimensiuni. Partea 1: Piese executate la cald pe ciocane matritoare sau prese verticale

SR EN 10243-2:2002/AC:2005 Piese de otel forjate prin matritare. Tolerante la dimensiuni. Partea 2: Piese executate la cald pe masini orizontale de forjat

SR EN 10250-4:2002 Piese forjate din otel pentru uz general. Partea 4: Oteluri inoxidabile

SR EN 10250-3:2002 Piese forjate din otel pentru uz general. Partea 3: Oteluri aliate speciale

SR EN 10250-2:2002 Piese forjate din otel pentru uz general. Partea 2: Oteluri nealiate de calitate si oteluri speciale

SR EN 10250-1:2002 Piese forjate din otel pentru uz general. Partea 1: Conditii generale

STAS 1097/2-91 Piese forjate din otel carbon de calitate si aliate pentru cazane si recipiente sub presiune. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 2171/2-84 Piese de otel forjate liber. Adaosuri de prelucrare si abateri limita pentru piese forjate pe ciocane

STAS 1306-71 Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Mufe. Dimensiuni

STAS 1305-71 Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Mufe reduse. Dimensiuni

STAS 1304-71 Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Teuri cu ramificatie redusa. Dimensiuni

STAS 1303-71 Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Coturi, teuri, cruci. Dimensiuni

STAS 1302/2-71 Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Conditii generale

STAS 1302/1-71 Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Nomenclator

STAS 1802-71 Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Reductii. Dimensiuni

STAS 1801-71 Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Nipluri. Dimensiuni

STAS 11520-89 Bare forjate din otel. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 11519-89 Blocuri forjate din otel. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 6092/1-83 Piese forjate din otel. Clasificarea si terminologia defectelor

STAS 1804-71 Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Dopuri. Dimensiuni

STAS 1803-71 Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Racorduri olandeze. Dimensiuni

SR EN 29104:1997 - Masurarea debitelor fluidelor în conducte închise. Metode de evaluare a performantei debitmetrelor electromagnetice utilizate pentru lichide;

SR EN ISO 748:2002 Masurarea debitelor de fluide în canale închise. Metoda de explorare a câmpului de viteze

SR ISO 1190-1,2:1993 Cupru si aliaje de cupru. Cod de simbolizare. Partea 2: Simbolizarea starilor.

SR EN 13835:2003 Turnãtorie. Fontã austeniticã

SR EN 586-3:2002 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 3: Tolerante la dimensiuni si de formã

SR EN 586-2:2001 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 2: Caracteristici mecanice si proprietati speciale

SR EN 586-1:2001 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare

SR EN 601:2004 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compozitia chimicã a pieselor turnate utilizate în contact cu produsele alimentare

STAS 198/2:1992 Aliaje cupru-aluminiu turnate în piese

SR EN 604-1:2002 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Semifabricate turnate pentru forjare. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare

SR EN 1706:2000 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compozitie chimicã si caracteristici mecanice

SR EN 1559-4:2000 Turnãtorie. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Conditii suplimentare pentru piesele turnate din aliaje de aluminiu

SR ISO 10049:1995 Piese turnate din aliaje de aluminiu. Metoda vizuala de evaluare a porozitatii

SR EN 604-2:2002 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Semifabricat turnat pentru forjare. Partea 2: Tolerante la dimensiuni si de formã

STAS 8589-70 Culori conventionale pentru identificarea conductelor care transporta fluide în instalatii terestre si navale

SR 13354:1996 Manometre, vacuummetre si monovacuummetre înregistratoare cu element elastic

SR 3589-8:1994 Manometre, vacuummetre si manovacuummetre indicatoare cu element elastic. Verificari de receptie

SR EN 62271-107:2006 Aparataj de înalta tensiune. Partea 107: Întreruptoare de curent alternativ cu sigurante fuzibile pentru tensiuni nominale mai mari de 1 kV si mai mici de 52 kV inclusiv

SR ISO 1431-2:2002 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Rezistenta la fisurare datoritã actiunii ozonului. Partea 2: Incercare la deformare dinamicã

SR ISO 1431-1:2002 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Rezistenta la fisurare datoritã actiunii ozonului. Partea 1: Incercare la deformare staticã

SR EN ISO 6603-2:2001 Materiale plastice. Determinarea comportãrii la soc prin perforare a materialelor plastice rigide. Partea 2: Incercarea la soc instrumental

SR EN ISO 6603-1:2001 Materiale plastice. Determinarea comportãrii la soc prin perforare a materialelor plastice rigide. Partea 1: Incercarea la soc neinstrumental

SR EN ISO 179-1:2001 Materiale plastice. Determinarea proprietãtilor de soc Charpy. Partea 1: Incercarea neinstrumentalã la soc

SR EN ISO 4589-3:2000 Materiale plastice. Determinarea comportãrii la foc cu ajutorul indicelui de oxigen. Partea 3: Incercarea la temperaturã ridicatã

SR EN 12680-3:2003 Turnatorie. Examinarea cu ultrasunete. Partea 3: Piese turnate din fonta cu grafit nodular

SR EN 1564:1999 Turnatorie. Fonta bainitica.

SR EN 1172:2001 Cupru si aliaje de cupru. Tabla si banda pentru constructii

SR EN 12420:2002 Cupru si aliaje de cupru. Piese forjate

SR EN 13347:2003 Cupru si aliaje de cupru. Bare si sârme pentru sudare si pentru lipire tare

SR EN 12164:2003 Cupru si aliaje de cupru. Semifabricat pentru prelucrare mecanica simpla

SR EN 13601:2003 Cupru si aliaje de cupru. Bare si sârme de cupru pentru aplicatii electrice generale

SR EN 12167:2002 Cupru si aliaje de cupru. Profile si bare dreptunghiulare pentru aplicatii generale

SR EN 12163:2002 Cupru si aliaje de cupru. Bare pentru aplicatii generale

STAS 2841-80 Bare rotunde turnate din aliaje cupru-staniu si din aliaje cupru-zinc

SR EN 10293:2005 Oteluri turnate pentru utilizãri generale.

SR EN 13157:2004 Instalatii de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu actionare manualã

SR EN 607:2006 Jgheaburi de streasina si racorduri din PVC-U. Definitii, cerinte si metode de încercare

SR EN 13245-1:2005 Materiale plastice. Profile de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVCU) pentru utilizãri în constructii. Partea 1: Codificarea profilelor de culoare deschisã

SR EN ISO 15493:2004 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicatii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U)ti policlorurã de vinil cloruratã (PVC-C). Specificatii pentru componenteti sistem. Serie metricã

SR EN 13598-1:2004 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru bransamente si sisteme de evacuare îngropate, fãrã presiune. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U), polipropilenã (PP)ti polietilenã (PE). Partea 1: Specificatii pentru fitinguri auxiliare, incluzând camere de inspectie de micã adâncime

SR EN 13566-3:2004 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea retelelor de evacuare îngropate, fãrã presiune. Partea 3: Tubare fortatã, cu tevi continue

SR EN 12842:2004 Racorduri de fontã ductilã pentru sisteme de canalizare de PVC-U sau PE. Conditiiti metode de încercare

SR EN 580:2004 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Metoda de încercare a rezistentei la diclormetan, la o temperatura data (DCMT)

SR EN 607:2003 Jgheaburi de scurgere si racorduri din PVC-U. Definitii, cerinte si metode de încercare

SR EN 1905:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice. Tevi, fitinguri materiale de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Metoda de evaluarea a continutului de PVC pe baza continutului total de clor

SR EN 1452-5:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apã. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 5: Aptitudine de utilizare a sistemului

SR EN 1452-4:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 4: Robinete si echipamente auxiliare

SR EN 1452-3:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 3: Fitinguri

SR EN 1452-2:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 2: Tevi

SR EN 1452-1:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Generalitati

SR EN 1401-1:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice îngropate pentru bransamente si sisteme de evacuare fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Specificatii pentru tevi, fitinguri si sistem

SR ENV 1401-3:2002 Sisteme îngropate de tevi de materiale plastice pentru scurgeri si canalizari, fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 3: Ghid pentru instalare

SR ENV 1329-2:2002 Sisteme de tevi de materiale plastice pentru evacuarea apelor murdare si uzate (la temperaturã scãzutãti ridicatã) din interiorul structurii clãdirilor. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitãtii

SR ENV 1452-6:2002 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentare cu apã. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 6: Ghid de instalare

SR EN ISO 13783:2002 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Mufe de legãturã duble de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U), rezistente la sarcinã axialã. Metodã de încercare a etanseitãtiiti a rezistentei la tractiune, cu solicitare la încovoiereti presiune internã

SR ENV 1401-2:2001 Sisteme de canalizare de materiale plastice îngropate pentru bransamente si sisteme de evacuare fãrã presiune. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitãtii

SR ENV 1452-7:2001 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 7: Ghid pentru evaluarea conformitãtii

SR EN 1453-1:2001 Sisteme de canalizare din materiale plastice de tevi cu pereti structurati pentru evacuarea apelor menajere si apelor uzate (la temperatura joasa si la temperature ridicata) din interiorul cladirilor. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Specificatii pentru tevi si sistem

SR EN 12200-1:2001 Sisteme de canalizare de materiale plastice neîngropate, pentru scurgerea apelor pluviale, destinate utilizãrii în exterior. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC U). Partea 1: Specificatii pentru tevi, fitinguriti sistem

SR ENV 1453-2:2001 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru tevi cu pereti structurati pentru evacuarea apelor menajere (la temperaturã joasãti la temperaturã ridicatã) în interiorul clãdirilor. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitãtii

SR EN ISO 13844:2001 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Imbinãri cu etansare de policlorurã de vinil neplastifiatã pentru utilizare cu tevi de PVC-U. Metoda de încercare a etanseitãtii la presiune negativã

SR EN 580:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Metodã de încercare a rezistentei la diclormetan la o temperaturã datã (DCMT)

SR EN 922:1996 Sisteme de canalizare de tuburi de protectie de materiale plastice. Teviti fitinguri de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Prepararea unei probe pentru determinarea indicelui de viscozitateti calculul valorii K

SR EN 1456-1:2002 Sisteme de canalizare din materiale plastice subterane si de suprafata, sub presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Specificatii pentru componente si sistem

STAS 6371-73 Filete metrice ISO de uz general. Profilul nominal

STAS 981-74 Filete metrice ISO de uz general. Diametre nominale si pasi

STAS 2980/2-85 Filete metrice ISO. Calibre si contracalibre pentru verificarea filetelor metrice de uz general. Simbolizare si clasificare

STAS 8417/2-90 Filete metrice ISO de uz general. Calibre si contracalibre pentru filete metrice cilindrice. Tolerante de executie si limite de uzura

SR ISO 2902:1996 Filete metrice trapezoidale ISO. Vedere de ansamblu

SR ISO 2903:1996 Filete metrice trapezoidale ISO. Tolerante

SR ISO 2904:1996 Filete metrice trapezoidale ISO. Dimensiuni de bazã

SR ISO 2901:1996 Filete metrice trapezoidale ISO. Profil de bazã si profiluri la maximum de material

SR ISO 724:1996 Filete metrice ISO de uz general. Dimensiuni de baza

SR EN 61058-1+A1:1998: Întreruptoare pentru aparate. Partea 1: Reguli generale

SR EN ISO 4375:2004 Masurarea debitului fluidelor în canale deschise. Sisteme de suspendare prin cabluri aeriene pentru masurarea pe cursuri de apa

SR ISO 9826:2001 Masurarea debitului de lichide în canale deschise. Canale de masurare Parshall si Saniiri

SR ISO/TR 9823:1998 Masurarea debitului de lichid în canale deschise. Metoda explorarii câmpului de viteze care utilizeaza un numar redus de verticale

SR EN 1759-1:2005 Flanse si asamblarile lor. Flanse rotunde pentru tevi, robinete, racorduri si accesorii, desemnate Class. Partea 1: Flanse de otel, NPS 1/2 pâna la 24

SR EN 12639:2003/AC:2003 Pompe pentru lichide si agregate de pompare. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 si 3

STAS 12476-86 Pompe centrifuge, diagonale si axiale. Nivele admisibile de vibratii

SR EN ISO 15493:2004: Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicatii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U) si policlorurã de vinil cloruratã (PVC-C). Specificatii pentru componente si sistem. Serie metricã

SR ISO 1000:1995 Unitati SI si recomandari pentru utilizarea multiplilor si submultiplilor lor

SR CEI 61024-1-1:2000 Protectia structurilor împotriva trasnetului. Partea 1: Principii generale. Sectiunea 1: Ghid A - Alegerea nivelurilor de protectie pentru instalatiile de protectie împotriva trasnetului

SR CEI 61024-1:1999 Protectia structurilor împotriva trasnetului. Partea 1: Principii generale

SR EN 14525:2005 Racorduri intermediare pentru flanse si mansoane cu tolerante mari din fonta ductila destinate a fi utilizate la conducte din diferite materiale: fonta ductila, fonta cenusie, otel, PVC-U, PE, fibre-ciment

SR EN 877:2004 Tuburi si racorduri de fonta, asamblarile lor si accesorii destinate evacuarii apelor din cladiri. Conditii, metode de încercare si asigurarea calitatii

SR EN 598:2004 Tuburi, racorduri si accesorii de fonta ductila si asamblarile lor pentru lucrari de canalizare. Conditii si metode de încercare

SR EN 10029:1995 Table de otel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3 mm. Tolerante la dimensiuni, de formã si la masã

SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare

SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie fina în stare normalizata/laminare normalizata

SR EN 10025-5:2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 5: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii cu rezistenta îmbunatatita la coroziunea atmosferica

SR EN 10210-2:2006/AC:2007 Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie finã. Partea 2: Dimensiuni, tolerante la dimensiuni si caracteristici ale profilului

SR EN 10210-1:2006 Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fina. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

SR EN 10210-2:2006 Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie finã. Partea 2: Dimensiuni, tolerante la dimensiuni si caracteristici ale profilului

SR EN ISO 898-6:2002 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare. Partea 6: Piulite cu sarcini de probã indicate. Filete cu pas fin

SR EN ISO 898-5:2002 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din otel carbon si otel aliat. Partea 5: stifturi filetate si elemente de asamblare filetate similare care nu sunt supuse eforturilor la tractiune

SR EN ISO 898-1:2002 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din otel carbon si otel aliat. Partea 1: Suruburi partial si complet filetate si prezoane

SR EN ISO 1461:2002 Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fonta si otel. Specificatii si metode de încercare

SR EN 10220:2003: Tevi de otel sudate si fara sudura. Dimensiuni si mase liniare

SR EN 1452-1:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Generalitati

SR EN 1452-2:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 2: Tevi

SR EN 1452-3:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 3: Fitinguri

SR EN 1452-4:2003 Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 4: Robinete si echipamente auxiliare

STAS 7335/3-86 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice îngropate. Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din otel

SR EN 10300:2006 Tevi si racorduri de otel pentru conducte subterane si imersate. Materiale de bitum pentru acoperiri exterioare aplicate la cald

SR EN 1011-3:2002 Sudare. Recomandari pentru sudarea materialelor metalice. Partea 3: Sudarea cu arc electric a otelurilor inoxidabile

SR 13259:1996 Tevi de otel inoxidabil austenitic, sudate longitudinal, pentru utilizari generale

SR ISO 1127:1996 Tevi de otel inoxidabil. Dimensiuni, tolerante si mase liniare conventionale

STAS 10321-88 Tevi rotunde fara sudura, extrudate la cald, din oteluri inoxidabile si refractare

STAS 10358-88 Tevi rotunde fara sudura, trase sau laminate la rece, din oteluri inoxidabile si refractare

SR EN 1124-2:2002 Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare sudate longitudinal, de otel inoxidabil cu mufa si capat drept. Partea 2: Sistem S. Dimensiuni

SR ISO 1127:1996/A99:2002 Tevi de otel inoxidabil. Dimensiuni, tolerante si mase liniare conventionale

SR EN 10020:2003 Definirea si clasificarea marcilor de otel

SR EN 10312:2003 Tevi de otel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabila. Conditii tehnice de livrare

SR EN 10216-5:2005 Tevi de otel fara sudura utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi de otel inoxidabil

SR EN 1124-1:2002/A1:2005 Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept. Partea 1: Cerinte, încercari, control de calitate

SR EN 10217-7:2005 Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 7: Tevi de otel inoxidabil

SR EN 10088-1:2005 Oteluri inoxidabile. Partea 1: Lista otelurilor inoxidabile

SR EN 10312:2003/A1:2005 Tevi sudate din otel inoxidabil pentru transportul apei si a altor lichide apoase. Condiţii tehnice de livrare

Intocmit,

ing. dipl. STICEA Andrei

CAIET DE SARCINI

GENERAL

structurA de rezistenta

ASIGURAREA CALITATI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

GENERALITATI

Prezentul capitol cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarile de constructii, precum si verificarile ce trebuiesc efectuate pentru a constata daca aceste conditii au fost indeplinite.

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarite in primul rand de sefii formatiilor de lucru si de personalul tehnic de indrumare si supraveghere.

Separat de acestea, se efectueaza verificari:

- Pe parcursul executarii, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectele de investitii, inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii de lucrari sau elemente de constructie.

- Toate conditiile tehnice de calitate cuprinse in prezenta lucrare sunt extrase din prescriptiile tehnice pentru proiectare, executie si receptie, in vigoare la data elaborarii sale prezentarea completa ale acestor prescriptii sunt cuprinse in indicatoare si standarde, publicate anual si in listele normativelor tehnice in vigoare (publicate anual in Buletinul Constructiilor). Principalele prescriptii tehnice, aplicabile la verificarile din prezenta lucrare sunt mentionate la fiecare capitol in parte.

- Certificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul, in limitele indicatorilor de calitate si a abaterilor admisibile, prevazute in acestea.

- Dispozitiile de santier, date de beneficiar si proiectant cu respectarea normelor tehnice in vigoare, au aceeasi putere ca si proiectul de executie din punct de vedere al verificarilor efectuate.

- Frecventele verificarilor sunt mentionate in prescriptiile tehnice. In cazuri speciale proiectantul poate prevedea, in mod justificativ, marirea acestor frecvente.

- In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare sau incercare efectuata pe parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea sau functionalitatea lucrarii, depaseste in mod deplorabil abaterile admisibile prevazute in proiect sau in prescriptiile tehnice, decizia asupra continuarii lucrarilor nu poate fi luata decat pe baza acordului, dat in scris de beneficiar, cu avizul proiectantului.

- Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari, care sa inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurilor de rezistenta sau care sa impiedice accesul si repararea corecta sau consolidarea acestora.

Procedee de verificare - in functie de momentul efectuarii verificarilor, acestea se refera la:

- Determinarea - prin masuratori - a corespondentei elementelor verificate cu prevederile proiectului, din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de armare.

- Existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor.

- Efectuarea incercarilor si probele impuse de proiect si prescriptiile tehnice si intocmirea documentelor cu rezultatele acestora, precum si a proceselor - verbale de lucrari.

- Examinarea existentei si continutului documentatiilor si proceselor - verbale mentionate mai sus, precum si sintezele si concluziile acestora.

Principalele conditii de calitate si verificarile efectuate sunt cuprinse pe categorii de lucrari in Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C 56-2002.

In continuare sunt prezentate principalele conditii de calitate si verificarile ce trebuie efectuate, pe categorii de lucrari, la structurile cu diafragme sau cadre din beton armat si anume:

- Cap. I	- Terasamente;

- Cap. II	- Beton armat monolit;

- Cap. III	- Tencuieli;

- Cap. IV	- Armaturi;

- Cap. V	- Hidroizolatii.

Orice modificare ulterioara in cuprinsul prescriptiilor indicate in lucrare ca si orice noi prescriptii aparute dupa elaborarea lucrarii de fata, se vor respecta in mod obligatoriu, chiar daca ele nu concorda cu prevederile din textul lucrarii.

In consecinta, utilizatorii prezentei lucrari trebuie sa cunoasca si sa considere prescriptiile aparute pe parcurs.

##### TERASAMENTE

Se vor executa dupa normativul privind “Executarea lucrarilor de terasamente, pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale” - indicativ C 169-88 care constau in:

- lucrari pregatitoare - inlaturarea stratului vegetal;

- trasarea pe teren - marcarea fiecarei constructii dupa planul de trasare dat de proiectant;

- executarea sapaturilor si sprijinirilor (dupa caz) saparea manuala in santuri cu sprijiniri ale fundatiilor (dupa caz).

Saparea si finisarea stratului de fundare se va face imediat inainte de  inceperea executiei fundatiei.

- executarea umpluturilor, compactarea facandu-se manual sau cu maiul mecanic, de regula cu pamantul rezultat din lucrarile de sapaturi;

- daca executarea lucrarilor de sapatura, terasamentele, se fac pe timp friguros, se va respecta “Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii” - indicativ C 16-1984;

- receptionarea lucrarilor de terasamente - conform prevederilor “Instructiunilor pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente” si a Normativului C 56-2002;

- Masuri de tehnica securitatii muncii la lucrarile de sapaturi cu respectarea “Normelor republicane de protectia muncii”, reactualizate prin Legea 319/2006 ;

- Masuri de paza contra incendiilor, privind interzicerea focului in sapaturile cu peretii sprijiniti, cat si prin prevenirea si stingerea incendiilor cu respectarea normelor in vigoare Legea 307/2006.

##### BETON ARMAT MONOLIT

Se vor executa conform “Codului de practica pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat” - indicativ NE 012 - 2007.

Normativul se refera la executarea elementelor sau structurilor din beton simplu sau beton armat pentru constructii industriale, constructii civile, social - culturale, agrozootehnice.

Respectarea normativului este obligatorie pentru unitatile sau organizatiile care proiecteaza sau executa lucrari de constructii din beton si beton armat, precum si pentru beneficiarii acestora.

Pregatirea turnarii betonului

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

  - sa existe fisa tehnologica pentru betonarea obiectului in cauza, intocmita de constructor, care sa cuprinda:

- precizarea obiectului fisei;

- lucrarile pregatitoare ce se impun;

- utilajele necesare, rezervele acestora, materialele necesare;

- fazele, ordinea si ritmul de executie;

- detalii tehnologice necesare asigurarii calitatii lucrarii, organizarea tehnologica a punctului de lucru;

- masuri tehnico-organizatorice suplimentare impuse in cazul unor conditii climatice deosebite;

- formatiile de lucru, numarul de echipe, numarul de muncitori pe schimb;

- modul de asigurare a supravegherii executiei;

- programul de control al calitatii lucrarilor pe faze;

- locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton refuzate;

- masuri PSI si NTS.

Fisele tehnologice vor fi in prealabil transmise beneficiarului pentru acceptare, care, dupa caz, va putea solicita si acordul proiectantului.

Personalul insarcinat direct cu organizarea si executia lucrarii va instrui echipele de lucru cu prevederile fisei tehnologice inainte de inceperea lucrului.

  - Sunt receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi, dupa cum urmeaza:

- La terminarea executiei sapaturilor pentru fundatii se va verifica, in raport cu prevederile proiectantului:

- pozitia in plan;

- dimensiunile fundatiilor;

- cota de fundare;

- natura terenului.

Se va intocmi un proces verbal distinct, de constatare, in prezenta proiectantului geotehnician, in urma caruia se poate da acceptul (sau nu) constructorului de turnare a betonului in fundatii.

- La terminarea lucrarilor de cofraje se va verifica:

- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;

- incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora;

- dimensiunile interioare ale cofrajelor in raport cu cele ale elementelor ce urmeaza a se betona;

- pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivele inferioare;

- pozitia golurilor.

- La terminarea montarii armaturilor se va verifica:

- numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni transversale ale elementelor structurii;

- distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;

- lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior;

- pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor;

- calitatea sudurilor;

- numarul si calitatea legaturilor dintre bare;

- dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii;

- modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia;

- pozitia, modul de fixare, dimensiunile pieselor inglobate.

  - Suprafetele de beton turnat si intarit, care vor veni in contact cu betonul proaspat, sunt curatate de pojghita de lapte de ciment, de betonul necompactat sau segregat, asigurandu-se rugozitatea necesara unei bune legaturi intre cele doua betoane.

  - Sunt stabilite, dupa caz, si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul aparitiei unor situatii accidentale (statie de betoane, mijloace de transport de rezerva, sursa de energie, materiale pentru protejarea betonului, conditii de creare a unui rost de lucru, etc.).

  - Nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii atmosferice deosebite (ger, ploi abundente, furtuna).

In baza verificarii indeplinirii conditiilor de mai sus se va consemna aprobarea inceperii betonarii de catre proiectant, reprezentantul beneficiarului si Inspectiei teritoriale pentru calitatea constructiilor, in conformitate cu prevederile programului de control al calitatii si durabilitatii constructiilor.

Aprobarea inceperii betonarii, trebuie sa fie reconfirmata pe baza unor noi verificari in cazurile in care:

- au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data stabilita;

- betonarea nu a inceput in intervalul de 10 zile de la data stabilita.

Inainte de turnarea betonului, trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor, pentru transport local si pentru compactarea betonului.

Se interzice inceperea betonarii, inainte de efectuarea verificarilor si masuratorilor indicate mai sus.

Reguli generale de betonare

Betonarea unei constructii va fi nemijlocit urmarita de seful punctului de lucru, care va fi prezent permanent la locul de turnare si va respecta cu strictete prevederile normativului specific.

Betonul trebuie pus in opera in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare (sau max. 30 minute numai in cazul in care durata transportului este mai mica de o ora).

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

- cofrajele de lemn care vor veni in contact cu betonul proaspat vor fi udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului, iar apa ramasa in denivelari va fi inlaturata;

- din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face cu bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare;

- daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreaza in limitele de lucrabilitate admise sau prezinta segregari, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare;

-  inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,50 m;

- betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea unor straturi orizontale de max. 50 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior;

- se vor lua masuri pentru evitarea deformarii sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta, in deosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in consola; daca se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii;

- se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului de acoperire in conformitate cu prevederile proiectului;

- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturilor in timpul betonarii si nici asezarea pe armaturi a vibratorului;

- in zonele cu armaturi dese, se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui.

- in cazul in care aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati de acces lateral al betonului prin spatiul care sa permita si patrunderea vibratorului;

- se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, luandu-se masuri operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau cedari;

- circulatia muncitorilor si a utilajelor de transport in timpul betonarii se va face pe podine astfel rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii;

- este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele de beton proaspat;

- betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect;

- durata maxima admisa a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului;

- in cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii betonului este admisa numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform punctelor enuntate mai sus;

- instalarea podinelor pentru circulatia lucratorilor si a mijloacelor de transport pe planseele betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje, armaturi, este permisa numai dupa 24-48 ore in functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat.

In cursul betonarii elementelor de constructie se va verifica daca:

- datele inscrise in bonul de transport al betonului corespund comenzii si nu s-a depasit durata admisa de transport;

- lucrabilitatea betonului corespunde celui prevazut;

- conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;

- se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarile de probe;

- sunt corespunzatoare metodele, masurile adoptate de sustinere a pozitiei armaturilor,

dimensiunile si forma cofrajelor;

- se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetelor betonului proaspat.

In condica de betonare se vor mentiona:

- bonurile de transport corespunzatoare betonului pus in opera;

- locul in care a fost pus in opera;

- ora inceperii si terminarii betonarii;

- probe de beton prelevate;

- masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat;

- evenimente neprevazute (intemperii, intreruperea turnarii betonului);

- temperatura mediului;

- personalul care a supravegheat betonarea.

In cazul in care conducatorul punctului de lucru raspunde direct si de prepararea betonului, acesta este obligat sa verifice si calitatea cimentului, agregatelor conform prevederilor din normativ NE 012/1-2007 precum si de modul de amestecare si transport al betonului. Constatarile se scriu in condica de betoane.

La betonarea diferitelor elemente sau parti de constructie, in afara regulilor generale mentionate mai sus, se vor mai respecta dupa caz, urmatoarele prevederi suplimentare:

Betonarea elementelor verticale

In cazul elementelor cu inaltime de max. 3,0 m, iar vibrarea betonului nu este stanjenita de grosimea redusa a elementului, de desimea armaturilor; cofrarea se admite a se face pe toate fetele si pe intreaga inaltime, iar betonarea pe la partea superioara a elementului.

Compactarea betonului

Compactarea mecanica a betonului se va face prin vibrare.

Pentru compactarea mecanica a betonului se va utiliza procedeul de vibrare interna.

Alegerea tipului de vibrator se va face functie de dimensiunile elementului si de posibilitatea de introducere a capului vibratorului intre armaturi.

Durata de vibrare optima se situeaza intre min. 5 sec. si max. 30 sec. in functie de lucrabilitatea betonului si de tipul de vibrator; se termina cand  sunt indeplinite urmatoarele:

- betonul nu se mai taseaza;

- suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa;

- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

Distanta intre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de max. 1,0 m reducandu-se in functie de caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor.

Grosimea stratului de beton supus vibrarii nu trebuie sa depaseasca 5 - 15 cm in stratul compactat anterior.

Rosturi de lucru (de betonare)

In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se executia astfel incat betonarea sa se faca fara intreruperi pe nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare.

La stabilirea pozitiei rostului de lucru, se vor respecta urmatoarele reguli:

- la stalpi, se va prevedea rostul de lucru numai la baza elementului;

- in cazul in care grinzile se betoneaza separat, rostul de lucru se realizeaza cu 3-5 cm sub nivelul inferior al placii;

Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele reguli:

- suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora, iar la placi, la pereti, perpendicular pe suprafata lor;

- suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se betonul ce nu a fost bine compactat si pojghita de lapte de ciment, realizandu-se astfel o suprafata rugoasa, ce asigura legatura mai buna cu betonul ce urmeaza a se turna;

- inainte de turnarea betonului proaspat, suprafata rosturilor va fi spalata si umezita cu apa.

Tratarea betonului dupa turnare

Pentru a asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din contractie se va asigura

mentinerea umiditatii betonului numai 7 zile dupa turnare, protejand suprafetele libere prin:

- acoperirea cu materiale de protectie;

- stropirea periodica cu apa;

- aplicarea de pelicule de protectie.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip. Aceasta operatie se va face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita.

Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda. Stropirea cu apa va incepe dupa 2-12 ore de la turnarea betonului, in functie de tipul de ciment utilizat si temperatura mediului, dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenate parti de ciment.

Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore in asa fel incat suprafata betonului sa se mentina permanent umeda.

In cazul in care temperatura mediului este mai mica de + 50C nu se va proceda la stropirea cu apa, ci se vor aplica materiale si pelicule de protectie. Pe timp de ploaie, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena.

Decofrare

Partile laterale ale cofrajelor se vor indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de min. 2,5 N/mm2, astfel ca fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.

Cofrajele fetelor inferioare la placi si grinzi se vor indeparta numai atunci cand rezistenta betonului a atins 70 % din marca (se vor mentine totusi popi de siguranta care se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins 95 % din marca).

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns elementele de constructii in vederea decofrarii se va face prin incercarea epruvetelor, confectionate in acest scop si pastrate in conditii similare elementelor in cauza, conform STAS 1275/1983 sau prin incercari nedistructive.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele:

- desfasurarea operatiei se va face in prezenta conducatorului punctului de lucru;

- sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii elementului si continuand simetric catre reazeme;

- decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajului sau sustinerilor.

Receptia structurii de rezistenta

Se va efectua pe intreaga constructie sau pe parti de constructie, in functie de prevederile programului privind controlul de calitate pe santier, stabilit de proiectant, impreuna cu beneficiarul si constructorul.

Suplimentar se vor verifica:

- certificatele de garantie pentru calitatea produselor livrate;

- existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind cofrajul, armarea, receptia calitativa, aspectul elementelor dupa decofrare, aprecierea calitatii betonului pus in opera, precum si existenta proceselor verbale pentru fazele determinante.

Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta, se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar, proiectant si constructor, precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se accepta sau se respinge.

In cazul in care se constata deficiente in executarea structurii, se vor stabili masurile de remediere, iar dupa executarea acestora se va proceda la o noua receptie.

Lista abaterilor admisibile

Lista abaterilor admisibile la lucrarile de betonare este urmatoarea:

Abateri - limita la dimensiunile elementelor executate monolit:

- lungimi (deschideri, lumini) ale grinzilor, placilor, peretilor:

* pana la 3,00 m					 16 mm

* 3,00 ... 6,00 m					 20 mm

- dimensiunea sectiunii transversale:

* grosimea peretilor si placilor

pana la 10 cm inclusiv				 3,0 mm

* peste 10 cm						 5,0 mm

- latimea si inaltimea sectiunii grinzilor si stalpilor:

* pana la 50 cm					 5 mm

- fundatii - dimensiuni in plan:

* inaltimea pana la 2,0 m				 20 mm

Abateri - limita la forma data muchiilor si suprafetelor:

- pentru lungimea totala a muchiilor (L), respectiv suprafata totala cu latura cea mai mare L (indiferent de tipul elementului):

* L pana la 3,0 m					 10 mm

* L = 3,01 ... 9,0 M					 12 mm

Abateri limita la inclinarea muchiilor si suprafetelor fata de prevederile proiectului:

Inclinarea muchiei sau suprafetei fata de:		       Verticala Orizontala Pozitia oblica

| (din proiect) - pe 1 m lungime sau 1 mp de suprafata | 3 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| - pe toata lungimea sau pe toata suprafata elementului |  |  |  |
| - stalpi, fundatii | 16 | 20 | 16 |
| - grinzi | 5 | 10 | 10 |
| - placi de planseu sau acoperire | - | 10 | 10 |

Abateri limita de pozitie

Axe in plan orizontal:

| a. pentru fundatii: |  |  | 10 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| b. pentru stalpi, grinzi, pereti |  |  | 10 mm |

Cotele de nivel:

| a. fundatii de structuri |  |  | 10 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| b. placi, grinzi cu deschideri pana la 6 m |  |  | 10 mm |
| c. reazeme intermediare (constr. etajate) |  |  | 10 mm |
| Abateri limita la armaturi pentru beton armat: |  |  |  |
| - la lungimea segmentelor barei formale si la lungimea totala din proiect |  |  |  |
| * intre 1 si 10 m |  |  | 20 mm |
| - lungimea de petrecere a barelor, la innadire prin suprapunere (fata de prevederile proiectului sau ale prescriptiilor tehnice) |  |  | 3 mm |
| - la pozitia innadirilor fata de proiect |  |  | 50 mm |
| - distanta intre axele barelor (fata de proiect si de prescriptiile tehnice) |  |  |  |
| * la grinzi si stalpi |  |  | 3 mm |
| * la placi si pereti |  |  | 5 mm |
| * la fundatii |  |  | 10 mm |
| * intre etrieri si pasul fretelor |  |  | 10 mm |
| - la grosimea stratului de beton de protectie (fata de proiect si prescriptii tehnice) |  |  |  |
| * la placi |  |  | 2 mm |
| *la grinzi, stalpi, pereti |  |  | 3 mm |
| * la fundatii si alte elemente masive |  |  | 10 mm |
| - la imbinari si innadiri sudate: conform instructiunilor tehnice C 28-83 |  |  |  |

Defecte limita ale betonului monolit.

- Rupturi si stirbituri la colturi:

a. pana la fata exterioara a armaturilor principale:

* cel mult 20 cm/m

b. pana la fata interioara a armaturilor principale:

* cel mult una de maxim 5 cm/lungime de 1 m

c. cu adancimea mai mare decat cele precedente si de maxim 1/4 din dimensiunea cea mai mica a sectiunii:

* cel mult una de maxim 2 cm/lungime de 1 m

d. cu adancimi mai mari de 1/4 din dimensiunea cea mai mica a sectiunii:

* nu se admit:

- Spargeri si lipsuri de sectiune, vizibile sau la fata elementului:

a. pana la fata exterioara a armaturii principale:

* maxim 400 cm2 la 1,0 mp

b. pana la fata interioara a armaturilor principale:

* cel mult una de maxim 40 cm2 la 1,0 mp

c. cu adancimi mai mari decat cele precedente, dar pana la maximum 1/4 din dimensiunea cea mai mica a sectiunii:

* la placi, plansee si acoperisuri			max. 20 cmp/mp

* la fundatii masive					max. 20 cmp/mp

* la grinzi, stalpi, buiandrugi			max.   5 cmp/mp

- Fisuri:

a. pentru elemente incarcate cu mai putin decat incarcarea de exploatare:

* nu se admit decat fisuri superficiale de contractie cu adancime maxima pana la suprafata exterioara a armaturilor principale;

b. pentru elemente cu incarcare de exploatare:

* numai la limitele prescrise de STAS 10102-75

- Sparturi ale betonului efectuate dupa intarirea lui, indiferent in ce scop, inclusiv pentru instalatii:

- numai la limitele de la punctele de mai sus;

- nu se admit armaturi de rezistenta taiate sau intrerupte ca urmare a spargerilor de beton.

Observatie:

Defectele admise conform punctelor de mai sus se vor remedia  prin inchidere cu mortar de ciment, eventual cu adaos de rasini sintetice. In cazul unor defecte mai mari, solutia se va stabili de catre proiectant si numai in scris.

CAP. III - TENCUIELI

Prevederile prezentului capitol se refera la toate tencuielile elementelor de construcţii, având rol de finisaj şi de protecţie şi executate cu mortare de orice tip. In acest capitol intra şi tratamentele subtiri cu grosimi începând de la 1 mm.

1 Prevederi comune

Tencuielile fiind lucrări destinate de cele mai multe ori să rămână vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricând, după terminarea întregului obiectiv.

2 Verificări de calitate.

Verificarea calităţii suportului pe care se aplica tencuiala se face in cadrul verificării executarii acestui suport. Este absolut interzis de a se aplica tencuiala peste suporti ce nu au fost receptionati conform instructiunilor specifice. Inainte de execuţia tencuielilor este necesar de a se verifica daca au fost receptionate toate lucrările destinate de a le proteja sau lucrări care prin execuţie ulterioara ar provoca deteriorarea tencuielilor:

învelitori, plansee, balcoane, conducte de instalaţii, tâmplărie pe toc. Se va verifica daca odată cu execuţia suportilor au fost montate toate piesele necesare fiecarei timplarii sau ale instalaţiilor (ghermele, praznuri, suporti, coltare, etc.).

Materialele nu pot fi introduse in lucrare decât daca s-a verificat in prealabil de către conducătorul tehnic al lucrării, daca acestea au fost livrate cu certificat de calitate, care să confirme ca sunt corespunzătoare cu normele respective.

3 Verificarea pe parcursul lucrărilor.

Pe parcursul lucrării este necesar a se verifica daca se respecta tehnologia de execuţie, utilizarea tipului şi compozitiei mortarului, precum şi aplicarea straturilor succesive fara depasiri de grosimi maxime.

Se vor lua masuri impotriva uscarii prea rapide (vint, insorire), spalari de ploaie sau a inghetului. Rezultatul incercarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicata conducatorului tehnic al lucrării in termen de 48 ore de la incercare. In toate cazurile in care rezultatul incercarii este sub 75% din marca prescrisa, se va anunta beneficiarul lucrării pentru a stabili daca tencuiala poate fi acceptata. Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese verbale de lucrări ascunse şi se vor mentiona in prezentarea ce se preda comisiei de receptie preliminara; aceasta comisie va hotari definitiv asupra acceptarii tencuielii respective.

4 Verificarea pe faze de lucrări

Se face in cazul tencuielilor pe baza urmatoarelor Verificări la fiecare tronson in parte:

- rezistenta mortarului;

- numarul de straturi ce se aplica şi grosimile respective;

- aderenta la suport intre doua straturi;

- planeitatea suportilor şi liniaritatea muchiilor;

- dimensiunea, calitatea şi pozitia elementelor decorative (solbancuri, briie, cornise).

Aceste Verificări se efectueaza inaintea zugravelilor sau vopsitoriei, iar rezultatele se inscriu in registrele de procese verbale de lucrări ascunse.

Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrări, se fac cel putin cite una la fiecare incapere şi cel putin una la fiecare 100m2.

5 Receptia preliminara.

La receptia preliminara se efectueaza, direct de către comisie aceleasi Verificări, dar cu o frecventa de minimum 1/3 din frecventa precedenta.

ANEXA A.1

ABATERI ADMISE LA LUCRĂRI DE TENCUIELI

| DENUMIREA DEFECTULUI | TENCUIALA BRUTA | TENCUIALA DRISCUITA | TENCUIALA GLETUITA | TENCUIALA FATADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umflaturi, ciupituri, impuscaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, plinte, obiecte sanitare | Maximum una pina la 4 cmp/1m2 | Nu se admit | Nu se admit | Nu se admit |
| Zgrunturi mari (pina la max. 3 mm) basici şi zgirieturi adinci, formate la driscuire la stratul de acoperire | Maximum doua la 1 m2 | Nu se admit | Nu se admit | Nu se admit |
| Neregularitati ale suprafetelor – verificare cu dreptarul de 2 m lungime | Nu se verifica | Maximum 2 neregularitati in orice directie având adincime sau inaltime pina la 2 mm | Maximum 2 neregularitati in orice directie având adincime sau inaltime pina la 1 mm. | Maximum 3 mm/neregu-laritati in orice directie având adincime sau inaltime pina la 3 mm. |
| Abateri de la verticala | Minimum admis pentru elementul suport | - la tencuieli interioare max. 1 mm/1 m (şi max. 30 mm//toata inaltimea camerei; - la tenc. ext. max. 20 mm/1 m şi max. 20 mm la toata inaltimea cladirilor | Pina la 1 mm/1 m şi maximum toata inaltimea incaperii | Maximum 2 mm/1 m şi max. 20 mm pe toata inaltimea cladirii |
| Abateri fata de orizontala a tencuielilor tavanelor | Nu se verifica | Maximum 1 mm/1 m şi max. 3 mm de la o latura la alta | Pina la 1 mm/m şi maximum 2 mm intr-o incapere | Nu se verifica |
| Abateri fata deorizontala sau verticala a unor elemente ca: intrinduri, iesinduri, glafuri pilastri, muchii, briie, cornise, solbancuri, ancadramente. | Maximum cele admise pentru elemente | Pina la 1 mm/1 m şi max. 8 mm/element. | Pina la 1 mm/1 m şi max … 2 mm pe toate inaltimea sau lungimea | Pina la 2 mm/1 m şi max. 5 mm pe inaltimea unui etaj. |
| Abateri fata de raza la suprafete curbate | Nu se verifica | Pina la 5 mm. | Pina la 5 mm | Pina la 6 mm. |

Normative privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje.

| - NE 001-1996 | "Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase şi subţiri"; |
| --- | --- |
| - C.17/1982 | "Instr. tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuiala"; |
| - C.16/1984 | "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente"; |
| - STAS 1667-1976 | "Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare"; |
| - C.6/1986 | "Instr. tehnice pentru executarea placajelor din faianta, majolica, placi ceramice smaltuite"; |
| - STAS 233-1986 | "Placi de faianta"; |
| - STAS 1667-1976 | "Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane"; |
| - STAS 146-1980 | "Var pentru construcţii"; |
| - GP 073-2002 | " Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri ."; |
| - STAS 7830-1980 | "Placi ceramice din argila arsa". |

Cap IV. Armaturi

I.GENERALITATI

In acest caiet de sarcini sunt incluse unele prevederi legate de montarea si urmarirea lucrarilor in scopul  realizarii unei calitati a lucrarilor de constructii montaj  ce decurg din clasa de importanta a constructiei.

Tipurile armaturii  folosite conform proiectului pentru realizarea structurii de beton armat a constructiei sunt cele omolegate la noi in tara.

II.STANDARDE  SI  NORMATIVE  DE REFERINTA

Standarde

C 28-1999 - Normativ pentru sudarea armăturilor din oţel-beton.

P 59-1986 - Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea  şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton.

Normative

NE 012/1-2007	Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat  şi beton precomprimat

III. MATERIALE FOLOSITE

Otelurile din beton trebuie sa respecte conditiile tehnice prevazute in STAS 438-80.

IV. APROVIZIONARE SI LIVRARE

Fiecare   lot   aprovizionat   trebuie   sa   fie   insotit   de   cerificatul de calitate eliberat de producator.

La aprovizoinare se va proceda la:

-constatarea existentei certificatului de calitate;

- verificarea prin indoire le rece;

-verificarea prin incercare la tractiune eel putin o proba la 50 tone .

VI.CONTROLUL CALITATII  ARMATURILOR DE OTEL BETON

Controlul    calitatii    armaturilor   de   otel   beton    se    va    face conform prevederilor din NE 012/1-2007.

VII.FASONAREA BARELOR

Fasonarea barelor se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului.

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate in asa fel incat sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea former si curateniei  lor pana in momentul montarii.

Etrierii se vor confectiona cu ciocuri la 45° C (135°), lungimea acestora pe protiunea dreapta  fiind de minimum 10 cm sau 100.

Se atrage atentia ce potrivit STAS dimensiunile partiale ale etrierilor sunt pentru partea lor interioara si reprezinta "lumina" intre ramuri.

Pentru alte cerinte se vor respecta cele prezentate in Normativul NE 012/1-2007.

VII.MONTAREA ARMATURILOR

Montarea armaturilor incepe dupa receptionarea calitativa a cofraj elor.

Armaturile vor  fi montate in pozitia preavazuta in proiect si detaliile de armare.

Meritinerea pozitiei sa fie asigurata in tot timpul turnarii betonului.

Pentru asigurarea stratuluide acoperire cu beton prevazut, se vor utiliza distantieri confectionati din masa plastica sau prisme de mortar prevazute cu cate o sarma pentru a fi legate de armaturi se interzice folosirea cupoanelor de otel beton.

Daca prin proiect nu se specifica altfel legarea armaturilor se va face cu doua fire de sarma neagra 1,5 mm diametru cel putin, la fiecare a doua incrucisare de bare.

Executantul va lua toate masurile necesare amplasarii tuturor pieselor inglobate,   in confortmitate cu detaliile din proiectul de executie.

La montarea pieselor inglobate, se vor lua masuri pentru fixarea lor astfel incat sa se asigure mentinerea pozitiei corecte in tot timpul turnarii betonului. La montarea pieselor inglobate se vor respecxta tolerantele prevazute in proiect.

Pentru alte  cerinte  se vor  aplica cele prevazute  in Normativul NE 012/1-2007

La rosturile (intreruperile) de turnare ale fundatiilor se va asigura un spor de armare longitudinal astfel incat procentul de armare in sectiune trans versala in care se face int rerupere, sa fie de aproximativ 0,5%, la locul acestora si modul de dispunere a armaturii suplimentare, fiind stabilite la propunerea executantului cu acordul proiectantului.

VIII.TOLERANTE SI ABATERI

Abaterile limita admise la fasonarea si montare armaturilor sunt cele indicate prin anexa NE 012/1-2007.

IX. PREVEDERI CONSTRUCTIVE

Prevederile constructive care trebuie sa fie respectate la armarea elementelor de beton armat sunt cele indicate in anexa  III.2 din NE 012/1-2007.

Stratul de acoperire cu beton

Daca in proiect nu s-au prevazut alte acoperiri, se vor respecta cele prevazute prin anexa  III.2 din Normativul NE 012/1-2007.

Inadirea barelor

Se vor respecta prevederile din proiect si din normele care stabilesc asemenea situatii.

Referitor la innadirea barelor ce depasesc lungimea de 12,0 m pentru diametre mai mari de 12 mm se precizeaza ca acestea se vor face in sectiuni decalate cu minimum 50 ϕ, iar in aceeasi sectiune nu se va innadi decat o singura bara.

INLOCUIREA ARMATURILOR PREVAZUTE  IN PROIECT

In cazul cand nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect,   se poate proceda la inlocuirea acestora,   cu acordul proiectantului si cu respectarea regulilor prevazute in Normativul NE 012/1-2007.

X.   CONDITII  DE  RECEPTIE A ARMATURILOR

La terminarea montarii armaturilor beneficiarul prin reprezentantul sau va verifica:

-numarul, dimametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni transversale ale elementelor structurii;

-distantele    intre    etrieri,    diametrul    acestora    si    modul lor fixare;

-lungimea  portiunilor  dintre bare  care  depasesc  reazemele  sau care urmeaza a fi inglobate in elementele ce se toarna ulterior; lungimile de petrecere la innadiri;

-calitatea sudurilor;

-numarul  si calitatea legaturilor intre bare;

-dispozitivile de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii;

-modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton;

-pozitia,  modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate.

##### Cap. V. Hidroizolatii

Toate materialele si semifabricatele care intra in componenta unor izolatii vor fi introduse in lucrare numai daca, in prealabil:

- s-a verificat daca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului;

- s-a organizat primirea si receptia materialelor si sunt indeplinite conditiile pentru asigurarea pastrarii calitatii si integritatii lor la manipulare, depozitare si conservare a lor;

- materiale folosite sa fie verificare inainte de punerea in opera, prin masurarea dimensiunilor geometrice, umiditatii, etc., in conformitate cu prevederile din normele tehnice in vigoare.

Verificarea caracteristicilor si calitatii suportului pe care se aplica izolatiile se va face in cadrul verificarii executarii suportului (de exemplu, pereti, sarpante, etc.).

Toate verificarile care se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatie, care ulterior se acopera, se inscriu in procese verbale de lucrari ascunse.

La lucrarile de hidroizolatii contra apelor subterane, cu sau fara presiune, trebuie sa se respecte prevederile normativului GP 112/2004, ale cataloagelor de detalii in vigoare si ale proiectului respectiv.

Se vor respecta urmatoarele:

- coborarea si mentinerea nivelului panzei freatice la minim 30 cm, sub cota inferioara a placii, pe intreaga durata a executiei;

- suprafata suport sa fie rigida, iar scafele cu muchiile rotunjite cu raza de 5 cm;

- scafele si muchiile se vor intari cu fasii de panza sau tesaturi;

- hidroizolatia de la pereti va incepe de la scafe si se va executa complet pe tot parcursul constructiei.

Norme de protectie a muncii si psi

Se vor respecta:

-     Legea 319/2006;

-     Legea 307/2006;

NORMATIVE CU CARACTER GENERAL

- P100-1/2006 	Cod de proiectare seismica. Prevederi de 					proiectare pentru cladiri.

- CR6-2006 	Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.

- P 83-81 	Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructiva a

elementelor compuse beton-otel. (Bul. Constr. nr.     	10-1981).

- C 169-88	Normativ pentru executarea lucrarilor de terasament pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale. (Bul. Constr. nr. 5-1988).

- NP112-04 	Normativ pentru proiectarea structurilor de 				fundare directa.

- C 159-86	Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturii cu plase sudate a elementelor de beton. (Bul. Constr. nr. 10-1986).

- C 28-1999 	Normativ pentru sudarea armăturilor

din oţel-beton

- NE 012/1-2007	Normativ pentru producerea betonului şi 					executarea lucrărilor din

beton, beton armat  şi beton precomprimat

- C 17-82			Instructiuni tehnice privind compozitia si 					prepararea mortarelor de zid si tencuiala. 				(Bul. Constr. nr. 1-1983, nr. 4-1985, nr. 6-				1988)

- C 37-88 		Alcatuirea si executarea invelitorilor in 					constructii.(Bul. Constr. nr. 8-1988)

- NP 069-2002	Normativ privind proiectarea, execuţia  şi 				exploatarea învelitorilor acoperişurilor în 					pantă la clădiri.

- NP005–2003 	Normativ privind proiectarea construcţiilor 				din lemn

- NPO19-97		Ghid pentru calculul la stari limita a 					elementelor structurale din lemn. 						(Bul. Constr. nr. 9-1997)

Intocmit,

ing. dipl. Sticea Andrei

Breviar de calcul privind debitul de apa uzată

pentru localităţile Chilieni şi Coşeni

Necesarul de apă a fost determinat pornind de la informaţiile existente în studiul de fezabilitate „Canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, realizat prin intermediul proiectului nr. 717/2009 de firma SC TRILOG COMSERV SRL din Târgu Mureş.

Debitele de dimensionare ale obiectelor sistemului de canalizare au fost calculate pentru previziunile de dezvoltare socială şi demografică de 10 şi 25 de ani. Obiectele sistemului au fost dimensionate pentru perspectiva de 25 ani, conform prevederilor SR 1343 – 1:2006.

Sporul mediu de creştere a populaţiei este de 0,5 %/an, iar cel de creştere a numărului de animale este de 0,5 %/an.

Estimarea numărului de consumatori pe care îl vor avea localităţile Chilieni şi Coşeni peste 10 ani, respectiv 25 de ani se realizează cu următoarea relaţie:

unde:  – numărul de ani pentru care se face calculul;  – numărul consumatorilor peste  ani;  - rata medie anuală de creştere a consumatorilor.

I. Breviarul de calcul pentru localitatea Chilieni

I.1. Ipoteze de calcul

Numărul consumatorilor este redat pe diferite categorii de consum, pentru etapele de calcul considerate (actuală, 10 ani şi 25 ani), în următoarele tabele:

a) Populaţia actuală şi de perspectivă. Conform SR 1343/1-2006, pct. 8 – perspectiva este 25 ani, respectiv anul 2039.

| Nr. crt. | Localitatea | Populaţia actuală (an 2014) | Ko | Populaţia anului 10 (an 2024) | Ko | Populaţia anului 25 (an 2039) | Ko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chilieni | 642 | 2.85 | 674 | 2.85 | 727 | 2.82 |

b) Repartizarea populaţiei pe zone de confort conform  SR 1343/1-2006

| Zona | Etapa actuala | Etapa - 1 | Etapa - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona1 | 0 | 0 | 0 |
| Zona2 | 0 | 0 | 0 |
| Zona3 | 642 | 674 | 727 |

c) Consumatorii publici

| Nr. Crt. | Categorie de consum | Unitate | Nr. Cons | Nr. Cons Et1 | Nr. Cons Et2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şcoală fără internat: | Elev | 265 | 278 | 300 |
| 2 | Gradinita | Copil | 133 | 139 | 150 |
| 3 | Camin Cultural | Scaun | 133 | 139 | 150 |
| 4 | Bufet-cofetării | Consumator | 18 | 18 | 20 |
| 5 | Unităţi prestări servicii | Funcţionar | 27 | 28 | 30 |

d) Animalele de pe lângă casa omului

| Specie | Etapa actuala | Etapa - 1 | Etapa - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bovine | 89 | 93 | 100 |
| Cabaline | 133 | 139 | 150 |
| Porcine | 177 | 186 | 200 |

I.2. Debite caracteristice ale necesarului de apă şi coeficienţii de variaţie zilnică

Debitele specifice şi coeficienţii de variaţie zilnică, corespunzător fiecărei categorii de consumator, au fost stabiliţi conform SR 1343-1-2006, STAS 1478-90, P 66-2001, Manualul de instalaţii, 2010 şi NP 133-2013.

a) Nevoi gospodăreşti

| Zona 1 | qg = | 50 | l/om.zi | Kzi= | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 2 | qg = | 80 | l/om.zi | Kzi= | 1.4 |
| Zona 3 | qg = | 120 | l/om.zi | Kzi= | 1.3 |

b) Nevoi publice

| Nr. Crt. | Categorie de consum | Unitate | Debit specific (l/unitate,zi) | Kzi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şcoală fără internat: | Elev | 20 | 1.25 |
| 2 | Gradinita | Copil | 20 | 1.25 |
| 3 | Camin Cultural | Scaun | 12 | 1.25 |
| 4 | Bufet-cofetării | Consumator | 5 | 1.25 |
| 5 | Unităţi prestări servicii | Funcţionar | 20 | 1.25 |

c) Nevoi ale animalelor de pe lângă casa omului (P66 / 2001)

| Bovine | qa = | 60 | l / cap ·zi | Kzi = | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabaline | qa = | 50 | l / cap ·zi | Kzi = | 1.3 |
| Porcine | qa = | 30 | l / cap ·zi | Kzi = | 1.2 |

I.3. Debite caracteristice ale necesarului de apă

Pentru a ţine seama de variaţiile orare, zilnice, săptămânale şi anuale în utilizarea apei se folosesc următoarele debitele caracteristice ale necesarului de apă, conform SR 1343-1:2006:

- debitul mediu zilnic, notat Qzi med, reprezintă media volumelor de apă utilizate zilnic în decursul unui an:

- debitul zilnic maxim, notat Qzi max, reprezintă volumul de apă utilizat în ziua cu consum maxim în decursul unui an, în :

- debitul orar maxim, notat Qorar max, este valoarea maximă a consumului orar din ziua de consum maxim, în :

unde:  - este numărul de consumatori;  - este debitul specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator, în l/consumator şi zi;  - este coeficientul de variaţie zilnică;  - este coeficientul de variaţie orară; k – indice care se referă la categoria necesarului de apă (nevoi gospodăreşti, publice, etc.); i – indice care se referă la tipul de consumatori şi debitul specific pe tip de consumator.

Etapa actuală

| Qzi med= | (120 x 642) + (20 x 265 + 20 x 133 + 12 x 133 + 5 x 18 + 20 x 27) + (60 x 89 + 50 x 133 + 30 x 177) = 104.53 m3/zi |
| --- | --- |
| Qzi max= | (120 x 642 x 1,3) + (20 x 265 x 1,25 + 20 x 133 x 1,25 + 12 x 133 x 1,25 + 5 x 18 x 1,25 + 20 x 27 x 1,25) + (60 x 89 x 1,25 + 50 x 133 x 1,3 + 30 x 177 x 1,2) = 134.58 m3/zi |
| Qorar.max= | (2.85 x 134.58) / 24 = 15.99 m3/h |

Etapa I – 10 ani

| Qzi med= | (120 x 674) + (20 x 278 + 20 x 139 + 12 x 139 + 5 x 18 + 20 x 28) + (60 x 93 + 50 x 139 + 30 x 186) = 109.65 m3/zi |
| --- | --- |
| Qzi max= | (120 x 674 x 1,3) + (20 x 278 x 1,25 + 20 x 139 x 1,25 + 12 x 139 x 1,25 + 5 x 18 x 1,25 + 20 x 28 x 1,25) + (60 x 93 x 1,25 + 50 x 139 x 1,3 + 30 x 186 x 1,2) = 141.18 m3/zi |
| Qorar.max= | (2.85 x 141.18) / 24 = 16.77 m3/h |

Etapa II – 25 ani

| Qzi med= | (120 x 727) + (20 x 300 + 20 x 150 + 12 x 150 + 5 x 20 + 20 x 30) + (60 x 100 + 50 x 150 + 30 x 200) = 118.24 m3/zi |
| --- | --- |
| Qzi max= | (120 x 727 x 1,3) + (20 x 300 x 1,25 + 20 x 150 x 1,25 + 12 x 150 x 1,25 + 5 x 20 x 1,25 + 20 x 30 x 1,25) + (60 x 100 x 1,25 + 50 x 150 x 1,3 + 30 x 200 x 1,2) = 152.24 m3/zi |
| Qorar.max= | (2.82 x 152.24) / 24 = 17.89 m3/h |

Centralizarea detaliată a  debitelor  caracteristice:

| Etapa | Consumatori | Debit specific (l/om.zi) | Necesar apa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qzi med (m3/zi) | Kzi | Qzi max (m3/zi) | Kor | Qor max (m3/h) |
| Etapa actuala - 2014 = 642 loc | Zona 1 cu 0 locuitori, (0 %) | 50 | 0.00 | 1.5 | 0 | 2.85 | 0.00 |
|  | Zona 2 cu 0 locuitori, (0 %) | 80 | 0.00 | 1.4 | 0 | 2.85 | 0.00 |
|  | Zona 3 cu 642 locuitori, (100 %) | 120 | 77.04 | 1.3 | 100 | 2.85 | 11.89 |
|  | Total nevoi gospodaresti |  | 77 |  | 100 |  | 11.90 |
|  | Nevoi publice | variabil | 10.19 | 1.25 | 12.74 | 2.85 | 1.52 |
|  | 89 capete bovine | 60 | 5.34 | 1.25 | 6.68 | 2.85 | 0.79 |
|  | 133 capete cabaline | 50 | 6.65 | 1.3 | 8.65 | 2.85 | 1.03 |
|  | 177 capete porcine | 30 | 5.31 | 1.2 | 6.37 | 2.85 | 0.76 |
|  | 0 capete ovine | 10 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | 0 capete păsări | 0.5 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | Total animale |  | 17.3 |  | 21.7 |  | 2.58 |
|  | Industrie locala |  | 0 |  | 0 | 2.85 | 0 |
|  | Total |  | 104.53 |  | 134.58 |  | 15.99 |
| Etapa 1 - 2024 = 674 loc | Zona 1 cu 0 locuitori, (0 %) | 50 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | Zona 2 cu 0 locuitori, (0 %) | 80 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | Zona 3 cu 674 locuitori, (100 %) | 120 | 80.88 | 1.3 | 105.14 | 2.85 | 12.49 |
|  | Total nevoi gospodaresti |  | 81 |  | 105 |  | 12.49 |
|  | Nevoi publice | variabil | 10.66 | 1.25 | 13.33 | 2.85 | 1.59 |
|  | 93 capete bovine | 60 | 5.58 | 1.25 | 6.98 | 2.85 | 0.83 |
|  | 139 capete cabaline | 50 | 6.95 | 1.3 | 9.04 | 2.85 | 1.07 |
|  | 186 capete porcine | 30 | 5.58 | 1.2 | 6.70 | 2.85 | 0.80 |
|  | 0 capete ovine | 10 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | 0 capete păsări | 0.5 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | Total animale |  | 18.11 |  | 22.71 |  | 2.7 |
|  | Industrie locala |  | 0 |  | 0 | 2.85 | 0 |
|  | Total |  | 109.65 |  | 141.18 |  | 16.77 |
| Etapa2 - 2039 = 727 loc | Zona 1 cu 0 locuitori, (0 %) | 50 | 0 | 1.5 | 0 | 2.82 | 0 |
|  | Zona 2 cu 0 locuitori, (0 %) | 80 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
|  | Zona 3 cu 727 locuitori, (100 %) | 120 | 87.24 | 1.3 | 113.41 | 2.82 | 13.33 |
|  | Total nevoi gospodaresti |  | 87 |  | 113 |  | 13.33 |
|  | Nevoi publice | variabil | 11.5 | 1.25 | 14.38 | 2.82 | 1.69 |
|  | 100 capete bovine | 60 | 6.00 | 1.25 | 7.50 | 2.82 | 0.88 |
|  | 150 capete cabaline | 50 | 7.50 | 1.3 | 9.75 | 2.82 | 1.15 |
|  | 200 capete porcine | 30 | 6.00 | 1.2 | 7.20 | 2.82 | 0.85 |
|  | 0 capete ovine | 10 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
|  | 0 capete păsări | 0.5 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
|  | Total animale |  | 19.5 |  | 24.45 |  | 2.88 |
|  | Industrie locala |  | 0.00 |  | 0.00 | 2.82 | 0 |
|  | Total |  | 118.24 |  | 152.25 |  | 17.89 |

| Localitate | Etapa | Nr. loc | Qzi mediu |  | Qzi max |  | Q orar max |  | Q min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/h | l/s | mc/h | l/s |
| Chilieni | Etapa actuala | 642 | 104.53 | 1.21 | 134.58 | 1.56 | 15.99 | 4.44 | 0.57 | 0.16 |
|  | Etapa - 1 | 674 | 109.65 | 1.27 | 141.18 | 1.63 | 16.77 | 4.66 | 0.59 | 0.17 |
|  | Etapa - 2 | 727 | 118.24 | 1.37 | 152.24 | 1.76 | 17.89 | 4.97 | 0.64 | 0.18 |

I.4. Calculul debitelor de ape uzate menajere

Conform SR 1846-1-2006: Qu = Qs, unde Qs este debitul de apă de alimentare caracteristic (zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim) ale cerinţei de apă.

Se admite principiul: cantităţile de apă uzată sunt identice cu cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apă. În cazul în care producătorul de ape uzate dispune şi de surse proprii de apă în afara cantităţilor de apă preluate de sistemul public de alimentare cu apă, acestea trebuie luate în consideraţie suplimentar.

Conform SR 1343-1-2006 cerinţa de apă se calculează ca fiind produsul dintre necesarul de apă şi coeficienţii de acoperire a pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă, Kp, şi de servitute pentru acoperirea necesităţii proprii ale sistemului de alimentare cu apă, Ks. De exemplu, .

Debitul minim la care se verifică funcţionarea sistemului de canalizare se calculează cu relaţia: , unde p este un coeficient adimensional, a cărui valoare este dată în SR 1846-1-2006, în funcţie de numărul locuitorilor care vor fi deserviţi de sistem.

| kp= | 1.15 |
| --- | --- |
| ks= | 1.05 |
| p= | 0.1 |

| Localitate | Etapa | Nr. loc | Qszi mediu |  | Qszi max |  | Q sorar max |  | Q smin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/h | l/s | mc/h | l/s |
| Chilieni | Etapa actuala | 642 | 126.22 | 1.47 | 162.51 | 1.89 | 19.31 | 5.37 | 0.69 | 0.2 |
|  | Etapa - 1 | 674 | 132.41 | 1.54 | 170.48 | 1.98 | 20.25 | 5.63 | 0.72 | 0.2 |
|  | Etapa - 2 | 727 | 142.78 | 1.66 | 183.83 | 2.13 | 21.61 | 6.01 | 0.78 | 0.22 |

II. Breviarul de calcul pentru localitatea Coşeni

II.1. Ipoteze de calcul

Numărul consumatorilor este redat pe diferite categorii de consum, pentru etapele de calcul considerate (actuală, 10 ani şi 25 ani), în următoarele tabele:

a) Populaţia actuală şi de perspectivă. Conform SR 1343/1-2006, pct. 8 – perspectiva este 25 ani, respectiv anul 2039.

| Nr. crt. | Localitatea | Populaţia actuală (an 2014) | Ko | Populaţia anului 10 (an 2024) | Ko | Populaţia anului 25 (an 2039) | Ko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coseni | 497 | 2.85 | 522 | 2.85 | 562 | 2.82 |

b) Repartizarea populaţiei pe zone de confort conform  SR 1343/1-2006

| Zona | Etapa actuala | Etapa - 1 | Etapa - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona1 | 0 | 0 | 0 |
| Zona2 | 0 | 0 | 0 |
| Zona3 | 497 | 522 | 562 |

c) Consumatorii publici

| Nr. Crt. | Categorie de consum | Unitate | Nr. Cons | Nr. Cons Et1 | Nr. Cons Et2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gradinita | Copil | 71 | 74 | 80 |
| 2 | Camin Cultural | Scaun | 133 | 139 | 150 |
| 3 | Bufet-cofetării | Consumator | 45 | 47 | 50 |
| 4 | Unităţi prestări servicii | Funcţionar | 36 | 37 | 40 |
| 5 | Complex comercial | Consumator | 53 | 55 | 60 |

d) Animalele de pe lângă casa omului

| Specie | Etapa actuala | Etapa - 1 | Etapa - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bovine | 133 | 139 | 150 |
| Cabaline | 89 | 93 | 100 |
| Porcine | 265 | 278 | 300 |

I.2. Debite caracteristice ale necesarului de apă şi coeficienţii de variaţie zilnică

Debitele specifice şi coeficienţii de variaţie zilnică, corespunzător fiecărei categorii de consumator, au fost stabiliţi conform SR 1343-1-2006, STAS 1478-90, P 66-2001, Manualul de instalaţii, 2010 şi NP 133-2013.

a) Nevoi gospodăreşti

| Zona 1 | qg = | 50 | l/om.zi | Kzi= | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 2 | qg = | 80 | l/om.zi | Kzi= | 1.4 |
| Zona 3 | qg = | 120 | l/om.zi | Kzi= | 1.3 |

b) Nevoi publice

| Nr. Crt. | Categorie de consum | Unitate | Debit specific (l/unitate,zi) | Kzi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gradinita | Copil | 20 | 1.25 |
| 2 | Camin Cultural | Scaun | 12 | 1.25 |
| 3 | Bufet-cofetării | Consumator | 5 | 1.25 |
| 4 | Unităţi prestări servicii | Funcţionar | 20 | 1.25 |
| 5 | Complex comercial | Consumator | 20 | 1.25 |

c) Nevoi ale animalelor de pe lângă casa omului (P66 / 2001)

| Bovine | qa = | 60 | l / cap ·zi | Kzi = | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabaline | qa = | 50 | l / cap ·zi | Kzi = | 1.3 |
| Porcine | qa = | 30 | l / cap ·zi | Kzi = | 1.2 |

I.3. Debite caracteristice ale necesarului de apă

Pentru a ţine seama de variaţiile orare, zilnice, săptămânale şi anuale în utilizarea apei se folosesc următoarele debitele caracteristice ale necesarului de apă, conform SR 1343-1:2006:

- debitul mediu zilnic, notat Qzi med, reprezintă media volumelor de apă utilizate zilnic în decursul unui an:

- debitul zilnic maxim, notat Qzi max, reprezintă volumul de apă utilizat în ziua cu consum maxim în decursul unui an, în :

- debitul orar maxim, notat Qorar max, este valoarea maximă a consumului orar din ziua de consum maxim, în :

unde:  - este numărul de consumatori;  - este debitul specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator, în l/consumator şi zi;  - este coeficientul de variaţie zilnică;  - este coeficientul de variaţie orară; k – indice care se referă la categoria necesarului de apă (nevoi gospodăreşti, publice, etc.); i – indice care se referă la tipul de consumatori şi debitul specific pe tip de consumator.

Etapa actuală

| Qzi med= | (120 x 497) + (20 x 71 + 12 x 133 + 5 x 45 + 20 x 36 + 20 x 53) + (60 x 133 + 50 x 89 + 30 x 265) = 85.05 m3/zi |
| --- | --- |
| Qzi max= | (120 x 497 x 1,3) + (20 x 71 x 1,25 + 12 x 133 x 1,25 + 5 x 45 x 1,25 + 20 x 36 x 1,25 + 20 x 53 x 1,25) + (60 x 133 x 1,25 + 50 x 89 x 1,3 + 30 x 265 x 1,2) = 109.11 m3/zi |
| Qorar.max= | (2.85 x 109.11) / 24 = 12.96 m3/h |

Etapa I – 10 ani

| Qzi med= | (120 x 522) + (20 x 74 + 12 x 139 + 5 x 47 + 20 x 37 + 20 x 55) + (60 x 139 + 50 x 93 + 30 x 278) = 89.2 m3/zi |
| --- | --- |
| Qzi max= | (120 x 522 x 1,3) + (20 x 74 x 1,25 + 12 x 139 x 1,25 + 5 x 47 x 1,25 + 20 x 37 x 1,25 + 20 x 55 x 1,25) + (60 x 139 x 1,25 + 50 x 93 x 1,3 + 30 x 278 x 1,2) = 114.44 m3/zi |
| Qorar.max= | (2.85 x 114.44) / 24 = 13.59 m3/h |

Etapa II – 25 ani

| Qzi med= | (120 x 562) + (20 x 80 + 12 x 150 + 5 x 50 + 20 x 40 + 20 x 60) + (60 x 150 + 50 x 100 + 30 x 300) = 96.09 m3/zi |
| --- | --- |
| Qzi max= | (120 x 562 x 1,3) + (20 x 80 x 1,25 + 12 x 150 x 1,25 + 5 x 50 x 1,25 + 20 x 40 x 1,25 + 20 x 60 x 1,25) + (60 x 150 x 1,25 + 50 x 100 x 1,3 + 30 x 300 x 1,2) = 123.29 m3/zi |
| Qorar.max= | (2.82 x 123.29) / 24 = 14.49 m3/h |

Centralizarea detaliată a  debitelor  caracteristice:

| Etapa | Consumatori | Debit specific (l/om.zi) | Necesar apa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qzi med (m3/zi) | Kzi | Qzi max (m3/zi) | Kor | Qor max (m3/h) |
| Etapa actuala - 2014 = 497 loc | Zona 1 cu 0 locuitori, (0 %) | 50 | 0.00 | 1.5 | 0 | 2.85 | 0.00 |
|  | Zona 2 cu 0 locuitori, (0 %) | 80 | 0.00 | 1.4 | 0 | 2.85 | 0.00 |
|  | Zona 3 cu 497 locuitori, (100 %) | 120 | 59.64 | 1.3 | 78 | 2.85 | 9.21 |
|  | Total nevoi gospodaresti |  | 60 |  | 78 |  | 9.21 |
|  | Nevoi publice | variabil | 5.03 | 1.25 | 6.28 | 2.85 | 0.75 |
|  | 133 capete bovine | 60 | 7.98 | 1.25 | 9.98 | 2.85 | 1.18 |
|  | 89 capete cabaline | 50 | 4.45 | 1.3 | 5.79 | 2.85 | 0.69 |
|  | 265 capete porcine | 30 | 7.95 | 1.2 | 9.54 | 2.85 | 1.13 |
|  | 0 capete ovine | 10 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | 0 capete păsări | 0.5 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | Total animale |  | 20.38 |  | 25.3 |  | 3.01 |
|  | Industrie locala |  | 0 |  | 0 | 2.85 | 0 |
|  | Total |  | 85.05 |  | 109.11 |  | 12.96 |
| Etapa 1 - 2024 = 522 loc | Zona 1 cu 0 locuitori, (0 %) | 50 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | Zona 2 cu 0 locuitori, (0 %) | 80 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | Zona 3 cu 522 locuitori, (100 %) | 120 | 62.64 | 1.3 | 81.43 | 2.85 | 9.67 |
|  | Total nevoi gospodaresti |  | 63 |  | 81 |  | 9.68 |
|  | Nevoi publice | variabil | 5.23 | 1.25 | 6.53 | 2.85 | 0.78 |
|  | 139 capete bovine | 60 | 8.34 | 1.25 | 10.43 | 2.85 | 1.24 |
|  | 93 capete cabaline | 50 | 4.65 | 1.3 | 6.05 | 2.85 | 0.72 |
|  | 278 capete porcine | 30 | 8.34 | 1.2 | 10.01 | 2.85 | 1.19 |
|  | 0 capete ovine | 10 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | 0 capete păsări | 0.5 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
|  | Total animale |  | 21.33 |  | 26.48 |  | 3.15 |
|  | Industrie locala |  | 0 |  | 0 | 2.85 | 0 |
|  | Total |  | 89.20 |  | 114.44 |  | 13.59 |
| Etapa2 - 2039 = 562 loc | Zona 1 cu 0 locuitori, (0 %) | 50 | 0 | 1.5 | 0 | 2.82 | 0 |
|  | Zona 2 cu 0 locuitori, (0 %) | 80 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
|  | Zona 3 cu 562 locuitori, (100 %) | 120 | 67.44 | 1.3 | 87.67 | 2.82 | 10.30 |
|  | Total nevoi gospodaresti |  | 67 |  | 88 |  | 10.31 |
|  | Nevoi publice | variabil | 5.65 | 1.25 | 7.07 | 2.82 | 0.84 |
|  | 150 capete bovine | 60 | 9.00 | 1.25 | 11.25 | 2.82 | 1.32 |
|  | 100 capete cabaline | 50 | 5.00 | 1.3 | 6.50 | 2.82 | 0.76 |
|  | 300 capete porcine | 30 | 9.00 | 1.2 | 10.80 | 2.82 | 1.27 |
|  | 0 capete ovine | 10 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
|  | 0 capete păsări | 0.5 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
|  | Total animale |  | 23 |  | 28.55 |  | 3.36 |
|  | Industrie locala |  | 0.00 |  | 0.00 | 2.82 | 0 |
|  | Total |  | 96.09 |  | 123.29 |  | 14.49 |

| Localitate | Etapa | Nr. loc | Qzi mediu |  | Qzi max |  | Q orar max |  | Q min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/h | l/s | mc/h | l/s |
| Coseni | Etapa actuala | 497 | 85.05 | 0.98 | 109.11 | 1.26 | 12.96 | 3.60 | 0.46 | 0.13 |
|  | Etapa - 1 | 522 | 89.2 | 1.03 | 114.44 | 1.32 | 13.59 | 3.78 | 0.48 | 0.14 |
|  | Etapa - 2 | 562 | 96.09 | 1.11 | 123.29 | 1.43 | 14.49 | 4.03 | 0.52 | 0.15 |

I.4. Calculul debitelor de ape uzate menajere

Conform SR 1846-1-2006: Qu = Qs, unde Qs este debitul de apă de alimentare caracteristic (zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim) ale cerinţei de apă.

Se admite principiul: cantităţile de apă uzată sunt identice cu cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apă. În cazul în care producătorul de ape uzate dispune şi de surse proprii de apă în afara cantităţilor de apă preluate de sistemul public de alimentare cu apă, acestea trebuie luate în consideraţie suplimentar.

Conform SR 1343-1-2006 cerinţa de apă se calculează ca fiind produsul dintre necesarul de apă şi coeficienţii de acoperire a pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă, Kp, şi de servitute pentru acoperirea necesităţii proprii ale sistemului de alimentare cu apă, Ks. De exemplu, .

Debitul minim la care se verifică funcţionarea sistemului de canalizare se calculează cu relaţia: , unde p este un coeficient adimensional, a cărui valoare este dată în SR 1846-1-2006, în funcţie de numărul locuitorilor care vor fi deserviţi de sistem.

| kp= | 1.15 |
| --- | --- |
| ks= | 1.05 |
| p= | 0.1 |

| Localitate | Etapa | Nr. loc | Qszi mediu |  | Qszi max |  | Q sorar max |  | Q smin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/h | l/s | mc/h | l/s |
| Coseni | Etapa actuala | 497 | 102.7 | 1.19 | 131.76 | 1.53 | 15.65 | 4.35 | 0.56 | 0.16 |
|  | Etapa - 1 | 522 | 107.71 | 1.25 | 138.19 | 1.6 | 16.41 | 4.56 | 0.58 | 0.17 |
|  | Etapa - 2 | 562 | 116.03 | 1.35 | 148.88 | 1.73 | 17.5 | 4.87 | 0.63 | 0.18 |

III. Breviarul de calcul pentru localităţile Chilieni şi Coşeni

| Localitate | Etapa | Nr. loc | Qszi mediu |  | Qszi max |  | Q sorar max |  | Q smin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/h | l/s | mc/h | l/s |
| Chilieni | Etapa actuala | 642 | 126.22 | 1.47 | 162.51 | 1.89 | 19.31 | 5.37 | 0.69 | 0.2 |
|  | Etapa - 1 | 674 | 132.41 | 1.54 | 170.48 | 1.98 | 20.25 | 5.63 | 0.72 | 0.2 |
|  | Etapa - 2 | 727 | 142.78 | 1.66 | 183.83 | 2.13 | 21.61 | 6.01 | 0.78 | 0.22 |
| Coseni | Etapa actuala | 497 | 102.7 | 1.19 | 131.76 | 1.53 | 15.65 | 4.35 | 0.56 | 0.16 |
|  | Etapa - 1 | 522 | 107.71 | 1.25 | 138.19 | 1.6 | 16.41 | 4.56 | 0.58 | 0.17 |
|  | Etapa - 2 | 562 | 116.03 | 1.35 | 148.88 | 1.73 | 17.5 | 4.87 | 0.63 | 0.18 |
| Chilieni si Coseni | Etapa actuala | 1139 | 228.92 | 2.66 | 294.27 | 3.42 | 34.96 | 9.72 | 1.25 | 0.36 |
|  | Etapa - 1 | 1196 | 240.12 | 2.79 | 308.67 | 3.58 | 36.66 | 10.19 | 1.3 | 0.37 |
|  | Etapa - 2 | 1289 | 258.81 | 3.01 | 332.71 | 3.86 | 39.11 | 10.88 | 1.41 | 0.4 |

IV. Dimensionarea reţelei de canalizare pentru localităţile Chilieni şi Coşeni

Dimensionarea canalelor colectoare se realizează parcurgând următorii paşi:

- debitul de dimensionare aferent fiecărei localităţi, , se împarte la lungimea totală a reţelei de canalizare a fiecărei localităţi, determinându-se astfel debitul specific corespunzător:

- se calculează debitul colectat pe fiecare tronson, cu relaţia: , unde i este numărul tronsonului pentru care se calculează debitul colectat; se procedează la fel şi pentru canalele din Coşeni;

- se determină debitele deversate în canalul curent din canalele laterale, ;

- se determină debitele de tranzit, care intră în canalul curent din canalul colector (tronsonul) situat în amonte, ;

- debitul total de dimensionare a tronsonului, se consideră în secţiunea aval a acestuia şi va avea relaţia: ;

- iniţial se impune o anumită valoare a diametrului interior pentru fiecare tronson, ;

- în continuare trebuie determinată înălţimea apei din tronsonul curent, , atunci când se transportă pe acesta debitul ; pentru aceasta se porneşte de la relaţia de calcul a debitului: , unde: Ai – aria secţiunii transversale a canalului udat, ; Pi – perimetrul udat, ; Ci – coeficientul lui Chezy, care după Manning, are forma: ; n -  este coeficientul de rugozitate, care pentru PVC are valoarea ; Ri – este raza hidraulică a canalului, dată de relaţia: ; ii – panta hidraulică, ce va fi considerată a fi identică cu cea a canalului;

- se dau iterativ valori lui  până când debitul Qi calculat în funcţie de acesta, după relaţiile prezentate mai sus devine apropiat ca valoare de debitul de calcul al tronsonului, ;

- se calculează viteza efectivă: .

| Numarul Caminului | Lungimea segmentului de conducta (m) | Panta Conductei | Diametrul interior (mm) | Debit colectat pe tronson (l/s) | Debit lateral (l/s) | Debit Tranzit (l/s) | Debit Total (l/s) | Inaltimea apei (m) | Perimetrul udat (m) | Aria udata (m2) | Raza hidrauica (m) | Debitul rezultat (l/s) | Viteza efectiva (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | 46 | 0.012608696 | 229 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0.00504 | 0.068195967 | 0.000226769 | 0.003325 | 0.051056 | 0.225144 |
| 1.03 | 37 | 0.01672973 | 229 | 0.041 | 0 | 0.051 | 0.092 | 0.006208 | 0.075753215 | 0.000309533 | 0.004086 | 0.092094 | 0.297525 |
| 1.04 | 26 | 0.037461538 | 229 | 0.029 | 0 | 0.092 | 0.121 | 0.005846 | 0.073492949 | 0.000283009 | 0.003851 | 0.121117 | 0.427962 |
| 1.05 | 13 | 0.041153846 | 229 | 0.015 | 0 | 0.121 | 0.136 | 0.006038 | 0.074703007 | 0.000297016 | 0.003976 | 0.136099 | 0.458222 |
| 1.06 | 18 | 0.059777778 | 229 | 0.02 | 0.805 | 0.136 | 0.961 | 0.013795 | 0.113570669 | 0.001014901 | 0.008936 | 0.961703 | 0.947583 |
| 1.07 | 36 | 0.004 | 229 | 0.04 | 0 | 0.961 | 1.001 | 0.026684 | 0.159549484 | 0.002681904 | 0.016809 | 1.001723 | 0.373512 |
| 1.08 | 22 | 0.053545455 | 229 | 0.025 | 0 | 1.001 | 1.026 | 0.014599 | 0.116904896 | 0.001103691 | 0.009441 | 1.026742 | 0.93028 |
| 1.09 | 24 | 0.038333333 | 229 | 0.027 | 0 | 1.026 | 1.053 | 0.015988 | 0.122471482 | 0.00126253 | 0.010309 | 1.053765 | 0.834645 |
| 1.1 | 19 | 0.063157895 | 229 | 0.021 | 0 | 1.053 | 1.074 | 0.014348 | 0.115875175 | 0.001075768 | 0.009284 | 1.074798 | 0.999099 |
| 1.11 | 28 | 0.025714286 | 229 | 0.031 | 0 | 1.074 | 1.105 | 0.017972 | 0.130045901 | 0.001500548 | 0.011539 | 1.105814 | 0.73694 |
| 1.12 | 26 | 0.02 | 229 | 0.029 | 0.264 | 1.105 | 1.398 | 0.021315 | 0.141992765 | 0.001929116 | 0.013586 | 1.398011 | 0.72469 |
| 1.13 | 19 | 0.063157895 | 229 | 0.021 | 0.146 | 1.398 | 1.565 | 0.017127 | 0.126868617 | 0.001397586 | 0.011016 | 1.565012 | 1.119797 |
| 1.14 | 39 | 0.02974359 | 229 | 0.044 | 0 | 1.565 | 1.609 | 0.020737 | 0.139992828 | 0.00185274 | 0.013235 | 1.609012 | 0.86845 |
| 1.15 | 42 | 0.007857143 | 229 | 0.047 | 0 | 1.609 | 1.656 | 0.028883 | 0.166283328 | 0.003010597 | 0.018105 | 1.656012 | 0.550061 |
| 1.16 | 21 | 0.01052381 | 229 | 0.023 | 7.632 | 1.656 | 9.311 | 0.062885 | 0.252621679 | 0.009187216 | 0.036367 | 9.310831 | 1.013455 |
| 1.17 | 43 | 0.004 | 229 | 0.048 | 0 | 9.311 | 9.359 | 0.081085 | 0.291895202 | 0.013051523 | 0.044713 | 9.358865 | 0.717071 |
| 1.18 | 20 | 0.004 | 229 | 0.022 | 0 | 9.359 | 9.381 | 0.081186 | 0.292107005 | 0.013073715 | 0.044757 | 9.380865 | 0.717536 |
| 1.19 | 33 | 0.004 | 229 | 0.037 | 0 | 9.381 | 9.418 | 0.081356 | 0.292462682 | 0.01311101 | 0.04483 | 9.417865 | 0.718317 |
| 4.16 | 39 | 0.004 | 229 | 0.044 | 0 | 9.418 | 9.462 | 0.081558 | 0.29288478 | 0.013155315 | 0.044916 | 9.461865 | 0.719243 |
| 2.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.02 | 40 | 0.004 | 229 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0.006208 | 0.075754137 | 0.000309544 | 0.004086 | 0.045034 | 0.145484 |
| 2.03 | 31 | 0.029 | 229 | 0.035 | 10.314 | 0.045 | 10.394 | 0.051483 | 0.226249611 | 0.006928431 | 0.030623 | 10.3938 | 1.500167 |
| 2.04 | 33 | 0.004 | 229 | 0.037 | 0 | 10.394 | 10.431 | 0.085928 | 0.301958224 | 0.014119116 | 0.046759 | 10.43087 | 0.738776 |
| 2.05 | 30 | 0.004 | 229 | 0.034 | 0 | 10.431 | 10.465 | 0.086079 | 0.302269426 | 0.014152542 | 0.046821 | 10.46487 | 0.739434 |
| 2.06 | 34 | 0.054705882 | 229 | 0.038 | 0 | 10.465 | 10.503 | 0.04422 | 0.208373706 | 0.005576533 | 0.026762 | 10.50279 | 1.883391 |
| 2.07 | 22 | 0.071636364 | 229 | 0.025 | 0 | 10.503 | 10.528 | 0.041435 | 0.201230186 | 0.005079184 | 0.025241 | 10.52779 | 2.072732 |
| 2.08 | 15 | 0.0336 | 229 | 0.017 | 0.101 | 10.528 | 10.646 | 0.050224 | 0.223222098 | 0.006688898 | 0.029965 | 10.6458 | 1.591563 |
| 2.09 | 25 | 0.04436 | 229 | 0.028 | 0 | 10.646 | 10.674 | 0.04694 | 0.215188105 | 0.006074012 | 0.028227 | 10.67379 | 1.757289 |
| 2.1 | 25 | 0.08376 | 229 | 0.028 | 0 | 10.674 | 10.702 | 0.0402 | 0.198004648 | 0.004862811 | 0.024559 | 10.70178 | 2.20074 |
| 2.11 | 18 | 0.039611111 | 229 | 0.02 | 0 | 10.702 | 10.722 | 0.048383 | 0.218741687 | 0.006342238 | 0.028994 | 10.7218 | 1.690538 |
| 2.12 | 21 | 0.048095238 | 229 | 0.023 | 0.09 | 10.722 | 10.835 | 0.046353 | 0.213730828 | 0.005965752 | 0.027912 | 10.83488 | 1.81618 |
| 2.13 | 38 | 0.027842105 | 229 | 0.043 | 0 | 10.835 | 10.88 | 0.053206 | 0.230353818 | 0.007259868 | 0.031516 | 10.87788 | 1.498358 |
| 3.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02 | 20 | 0.0843 | 229 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0.00222 | 0.045165481 | 6.65356E-05 | 0.001473 | 0.02251 | 0.338315 |
| 3.03 | 23 | 0.049304348 | 229 | 0.026 | 0 | 0.022 | 0.048 | 0.00357 | 0.057337219 | 0.00013548 | 0.002363 | 0.048031 | 0.354523 |
| 3.04 | 24 | 0.03475 | 229 | 0.027 | 0 | 0.048 | 0.075 | 0.004763 | 0.06628413 | 0.000208431 | 0.003145 | 0.075056 | 0.360099 |
| 2.08 | 23 | 0.085826087 | 229 | 0.026 | 0 | 0.075 | 0.101 | 0.004433 | 0.063931932 | 0.000187238 | 0.002929 | 0.101057 | 0.539722 |
| 4.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02 | 31 | 0.049903226 | 229 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0.003091 | 0.053331431 | 0.000109207 | 0.002048 | 0.035405 | 0.324204 |
| 4.03 | 23 | 0.009565217 | 229 | 0.026 | 0 | 0.035 | 0.061 | 0.005838 | 0.073442164 | 0.00028243 | 0.003846 | 0.061021 | 0.216056 |
| 4.04 | 36 | 0.01075 | 229 | 0.04 | 0 | 0.061 | 0.101 | 0.007185 | 0.081555662 | 0.000384904 | 0.00472 | 0.101057 | 0.26255 |
| 4.05 | 22 | 0.031636364 | 229 | 0.025 | 0 | 0.101 | 0.126 | 0.006195 | 0.07567119 | 0.000308543 | 0.004077 | 0.126059 | 0.408563 |
| 4.06 | 34 | 0.045176471 | 229 | 0.038 | 0 | 0.126 | 0.164 | 0.006446 | 0.077207016 | 0.00032742 | 0.004241 | 0.164098 | 0.501184 |
| 4.07 | 29 | 0.032068966 | 229 | 0.032 | 0 | 0.164 | 0.196 | 0.007586 | 0.083827631 | 0.000417377 | 0.004979 | 0.196144 | 0.469944 |
| 4.08 | 15 | 0.006 | 229 | 0.017 | 0.281 | 0.196 | 0.494 | 0.017322 | 0.127607565 | 0.001421127 | 0.011137 | 0.49407 | 0.347661 |
| 4.09 | 24 | 0.004 | 229 | 0.027 | 0 | 0.494 | 0.521 | 0.01955 | 0.135801876 | 0.001698772 | 0.012509 | 0.521067 | 0.306732 |
| 4.1 | 33 | 0.004 | 229 | 0.037 | 0 | 0.521 | 0.558 | 0.020196 | 0.138096233 | 0.001782046 | 0.012904 | 0.558063 | 0.313158 |
| 4.11 | 45 | 0.004 | 229 | 0.05 | 0 | 0.558 | 0.608 | 0.021035 | 0.141027616 | 0.001892022 | 0.013416 | 0.60806 | 0.321381 |
| 4.12 | 21 | 0.007238095 | 229 | 0.023 | 0 | 0.608 | 0.631 | 0.018602 | 0.132371264 | 0.001578801 | 0.011927 | 0.631061 | 0.399709 |
| 4.13 | 26 | 0.025769231 | 229 | 0.029 | 0 | 0.631 | 0.66 | 0.014085 | 0.114785866 | 0.001046718 | 0.009119 | 0.660061 | 0.6306 |
| 4.14 | 22 | 0.013 | 229 | 0.025 | 0 | 0.66 | 0.685 | 0.01684 | 0.125773542 | 0.001363149 | 0.010838 | 0.685057 | 0.502555 |
| 4.15 | 37 | 0.010297297 | 229 | 0.041 | 0 | 0.685 | 0.726 | 0.018288 | 0.131216195 | 0.001539623 | 0.011733 | 0.726056 | 0.47158 |
| 4.16 | 44 | 0.005727273 | 229 | 0.049 | 9.539 | 0.726 | 10.314 | 0.077627 | 0.284628956 | 0.012297994 | 0.043207 | 10.31385 | 0.838661 |
| 5.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.02 | 28 | 0.004 | 229 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0.00525 | 0.069613338 | 0.000241024 | 0.003462 | 0.031399 | 0.130272 |
| 5.03 | 25 | 0.00592 | 229 | 0.028 | 0 | 0.031 | 0.059 | 0.006428 | 0.077097658 | 0.000326052 | 0.004229 | 0.059045 | 0.181092 |
| 4.16 | 16 | 0.0055625 | 229 | 0.018 | 0 | 0.059 | 0.077 | 0.007382 | 0.082681825 | 0.000400787 | 0.004847 | 0.077054 | 0.192256 |
| 6.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.02 | 32 | 0.005 | 229 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0.005338 | 0.070197518 | 0.000247066 | 0.00352 | 0.03638 | 0.14725 |
| 6.03 | 43 | 0.007674419 | 229 | 0.048 | 0 | 0.036 | 0.084 | 0.007132 | 0.081253026 | 0.000380707 | 0.004685 | 0.084047 | 0.220766 |
| 6.04 | 39 | 0.004871795 | 229 | 0.044 | 0 | 0.084 | 0.128 | 0.009651 | 0.094694327 | 0.000597202 | 0.006307 | 0.128058 | 0.21443 |
| 1.16 | 39 | 0.005923077 | 229 | 0.044 | 0 | 0.128 | 0.172 | 0.010585 | 0.099243593 | 0.000685161 | 0.006904 | 0.172069 | 0.251136 |
| 7.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.02 | 50 | 0.00428 | 185.1 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0.007125 | 0.073106143 | 0.000340993 | 0.004664 | 0.056049 | 0.164371 |
| 7.03 | 45 | 0.004 | 185.1 | 0.05 | 0 | 0.056 | 0.106 | 0.009756 | 0.085756625 | 0.00054398 | 0.006343 | 0.106104 | 0.195051 |
| 7.04 | 42 | 0.004 | 185.1 | 0.047 | 0 | 0.106 | 0.153 | 0.01159 | 0.09363077 | 0.000702177 | 0.007499 | 0.153134 | 0.218084 |
| 7.05 | 31 | 0.004 | 185.1 | 0.035 | 0 | 0.153 | 0.188 | 0.01277 | 0.098389762 | 0.000810435 | 0.008237 | 0.18815 | 0.232159 |
| 7.06 | 18 | 0.004 | 185.1 | 0.02 | 0.13 | 0.188 | 0.338 | 0.016849 | 0.113458402 | 0.001219724 | 0.01075 | 0.338182 | 0.277261 |
| 8.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.02 | 23 | 0.004 | 185.1 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0.005122 | 0.061871457 | 0.000208547 | 0.003371 | 0.026686 | 0.127962 |
| 8.03 | 38 | 0.004 | 185.1 | 0.043 | 0 | 0.026 | 0.069 | 0.007977 | 0.077416858 | 0.000403406 | 0.005211 | 0.069017 | 0.171084 |
| 8.04 | 32 | 0.004 | 185.1 | 0.036 | 0 | 0.069 | 0.105 | 0.00971 | 0.085549156 | 0.000540154 | 0.006314 | 0.105033 | 0.194449 |
| 7.06 | 22 | 0.004 | 185.1 | 0.025 | 0 | 0.105 | 0.13 | 0.010733 | 0.09002984 | 0.000626658 | 0.006961 | 0.130037 | 0.207508 |
| 9.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.02 | 28 | 0.026714286 | 229 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0.003393 | 0.055888881 | 0.000125549 | 0.002246 | 0.031678 | 0.252313 |
| 9.03 | 30 | 0.004533333 | 229 | 0.034 | 0 | 0.031 | 0.065 | 0.007154 | 0.081377602 | 0.000382431 | 0.004699 | 0.065018 | 0.170013 |
| 9.04 | 35 | 0.016257143 | 229 | 0.039 | 0 | 0.065 | 0.104 | 0.006615 | 0.078224163 | 0.000340326 | 0.004351 | 0.104079 | 0.305821 |
| 9.05 | 26 | 0.004 | 229 | 0.029 | 6.126 | 0.104 | 6.259 | 0.065731 | 0.258954165 | 0.009772902 | 0.03774 | 6.258878 | 0.640432 |
| 9.06 | 23 | 0.048565217 | 229 | 0.026 | 0 | 6.259 | 6.285 | 0.035423 | 0.185132441 | 0.004050666 | 0.02188 | 6.284839 | 1.551557 |
| 9.07 | 17 | 0.09 | 229 | 0.019 | 0 | 6.285 | 6.304 | 0.030562 | 0.171281293 | 0.003269103 | 0.019086 | 6.303833 | 1.928307 |
| 9.08 | 19 | 0.044210526 | 229 | 0.021 | 0 | 6.304 | 6.325 | 0.036352 | 0.187687969 | 0.004205339 | 0.022406 | 6.324839 | 1.504002 |
| 9.09 | 23 | 0.051521739 | 229 | 0.026 | 0 | 6.325 | 6.351 | 0.035096 | 0.18422728 | 0.003996663 | 0.021694 | 6.350837 | 1.589035 |
| 9.1 | 24 | 0.046541667 | 229 | 0.027 | 0.265 | 6.351 | 6.643 | 0.036767 | 0.188821387 | 0.004274983 | 0.02264 | 6.642833 | 1.553885 |
| 9.11 | 25 | 0.03268 | 229 | 0.028 | 0 | 6.643 | 6.671 | 0.040159 | 0.197897765 | 0.004855729 | 0.024537 | 6.670836 | 1.373807 |
| 9.12 | 25 | 0.02728 | 229 | 0.028 | 0 | 6.671 | 6.699 | 0.042062 | 0.202854605 | 0.005190089 | 0.025585 | 6.698838 | 1.290698 |
| 9.13 | 33 | 0.01830303 | 229 | 0.037 | 0 | 6.699 | 6.736 | 0.046531 | 0.214172228 | 0.005998436 | 0.028008 | 6.735843 | 1.122933 |
| 9.14 | 22 | 0.018136364 | 229 | 0.025 | 0.108 | 6.736 | 6.869 | 0.047089 | 0.215557494 | 0.006101614 | 0.028306 | 6.868841 | 1.125742 |
| 9.15 | 12 | 0.029 | 229 | 0.013 | 0 | 6.869 | 6.882 | 0.041987 | 0.202661827 | 0.00517686 | 0.025544 | 6.881834 | 1.329345 |
| 9.16 | 30 | 0.020866667 | 229 | 0.034 | 0 | 6.882 | 6.916 | 0.045639 | 0.2119479 | 0.005834681 | 0.027529 | 6.915838 | 1.185298 |
| 9.17 | 25 | 0.004 | 229 | 0.028 | 0 | 6.916 | 6.944 | 0.069344 | 0.266877863 | 0.010527433 | 0.039447 | 6.943871 | 0.659598 |
| 9.18 | 24 | 0.010125 | 229 | 0.027 | 0 | 6.944 | 6.971 | 0.054852 | 0.234230451 | 0.007579922 | 0.032361 | 6.970849 | 0.919647 |
| 9.19 | 10 | 0.004 | 229 | 0.011 | 0 | 6.971 | 6.982 | 0.06954 | 0.267304427 | 0.010568711 | 0.039538 | 6.981871 | 0.660617 |
| 9.2 | 40 | 0.004 | 229 | 0.045 | 0 | 6.982 | 7.027 | 0.069771 | 0.267807924 | 0.010617519 | 0.039646 | 7.02687 | 0.661819 |
| 9.21 | 44 | 0.004 | 229 | 0.049 | 0 | 7.027 | 7.076 | 0.070023 | 0.268354172 | 0.010670573 | 0.039763 | 7.07587 | 0.66312 |
| 9.22 | 27 | 0.004 | 229 | 0.03 | 0 | 7.076 | 7.106 | 0.070177 | 0.268688917 | 0.010703138 | 0.039835 | 7.105989 | 0.663916 |
| 1.16 | 14 | 0.004 | 229 | 0.016 | 0 | 7.106 | 7.122 | 0.070259 | 0.268865099 | 0.010720294 | 0.039872 | 7.12187 | 0.664335 |
| 10.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02 | 18 | 0.011111111 | 229 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.003371 | 0.055707464 | 0.00012434 | 0.002232 | 0.020146 | 0.162027 |
| 10.03 | 21 | 0.006666667 | 229 | 0.023 | 0 | 0.02 | 0.043 | 0.005398 | 0.070595734 | 0.000251241 | 0.003559 | 0.043036 | 0.171292 |
| 10.04 | 10 | 0.01 | 229 | 0.011 | 0 | 0.043 | 0.054 | 0.00546 | 0.071007084 | 0.000255601 | 0.0036 | 0.054031 | 0.21139 |
| 10.05 | 17 | 0.035882353 | 229 | 0.019 | 0 | 0.054 | 0.073 | 0.004669 | 0.065621052 | 0.000202306 | 0.003083 | 0.073058 | 0.361126 |
| 10.06 | 18 | 0.073333333 | 229 | 0.02 | 0 | 0.073 | 0.093 | 0.004426 | 0.063876118 | 0.000186753 | 0.002924 | 0.093064 | 0.498325 |
| 10.07 | 22 | 0.065454545 | 229 | 0.025 | 0 | 0.093 | 0.118 | 0.005075 | 0.068433193 | 0.000229115 | 0.003348 | 0.118066 | 0.515312 |
| 10.08 | 18 | 0.004 | 229 | 0.02 | 0 | 0.118 | 0.138 | 0.010468 | 0.098683063 | 0.000673903 | 0.006829 | 0.138072 | 0.204884 |
| 1.13 | 7 | 0.004 | 229 | 0.008 | 0 | 0.138 | 0.146 | 0.010747 | 0.100011908 | 0.000700788 | 0.007007 | 0.146066 | 0.208431 |
| 11.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02 | 23 | 0.072086957 | 229 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0.002463 | 0.047587893 | 7.77591E-05 | 0.001634 | 0.026067 | 0.335228 |
| 11.03 | 26 | 0.078461538 | 229 | 0.029 | 0 | 0.026 | 0.055 | 0.003414 | 0.056064406 | 0.000126726 | 0.00226 | 0.055025 | 0.434201 |
| 11.04 | 22 | 0.051863636 | 229 | 0.025 | 0 | 0.055 | 0.08 | 0.004472 | 0.064209652 | 0.000189663 | 0.002954 | 0.080029 | 0.421951 |
| 11.05 | 17 | 0.062058824 | 229 | 0.019 | 0 | 0.08 | 0.099 | 0.004735 | 0.066087724 | 0.000206604 | 0.003126 | 0.099036 | 0.479354 |
| 9.14 | 8 | 0.0425 | 229 | 0.009 | 0 | 0.099 | 0.108 | 0.005384 | 0.070502936 | 0.000250264 | 0.00355 | 0.108051 | 0.431749 |
| 12.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02 | 26 | 0.038846154 | 229 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0.003019 | 0.052704175 | 0.000105426 | 0.002 | 0.029689 | 0.281612 |
| 12.03 | 26 | 0.020884615 | 229 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0.058 | 0.004757 | 0.066241057 | 0.000208029 | 0.00314 | 0.058025 | 0.278925 |
| 12.04 | 25 | 0.00604 | 229 | 0.028 | 0 | 0.058 | 0.086 | 0.007625 | 0.084046573 | 0.000420597 | 0.005004 | 0.086071 | 0.204641 |
| 12.05 | 37 | 0.025108108 | 229 | 0.041 | 0 | 0.086 | 0.127 | 0.006562 | 0.077904339 | 0.000336233 | 0.004316 | 0.127109 | 0.378038 |
| 12.06 | 25 | 0.004 | 229 | 0.028 | 0 | 0.127 | 0.155 | 0.011054 | 0.101454793 | 0.000730746 | 0.007203 | 0.155132 | 0.212293 |
| 12.07 | 21 | 0.017666667 | 229 | 0.023 | 0 | 0.155 | 0.178 | 0.008335 | 0.087917658 | 0.000480209 | 0.005462 | 0.178164 | 0.371013 |
| 12.08 | 18 | 0.028 | 229 | 0.02 | 0 | 0.178 | 0.198 | 0.007867 | 0.085385522 | 0.000440638 | 0.005161 | 0.198169 | 0.449732 |
| 12.09 | 19 | 0.098842105 | 229 | 0.021 | 0 | 0.198 | 0.219 | 0.006148 | 0.075381082 | 0.000305059 | 0.004047 | 0.219202 | 0.718557 |
| 12.1 | 27 | 0.020777778 | 229 | 0.03 | 0 | 0.219 | 0.249 | 0.009387 | 0.093372209 | 0.000573079 | 0.006138 | 0.249223 | 0.434884 |
| 9.1 | 14 | 0.037785714 | 229 | 0.016 | 0 | 0.249 | 0.265 | 0.008405 | 0.088287593 | 0.000486175 | 0.005507 | 0.265233 | 0.545551 |
| 13.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02 | 14 | 0.004 | 229 | 0.016 | 5.166 | 0 | 5.182 | 0.059696 | 0.245419014 | 0.008540692 | 0.0348 | 5.181898 | 0.60673 |
| 13.03 | 36 | 0.004 | 229 | 0.04 | 0 | 5.182 | 5.222 | 0.05993 | 0.245949817 | 0.008587605 | 0.034916 | 5.221897 | 0.608074 |
| 13.04 | 26 | 0.004 | 229 | 0.029 | 0 | 5.222 | 5.251 | 0.060098 | 0.246333137 | 0.008621557 | 0.035 | 5.250896 | 0.609043 |
| 13.05 | 21 | 0.004 | 229 | 0.023 | 0 | 5.251 | 5.274 | 0.060232 | 0.246636255 | 0.008648448 | 0.035066 | 5.273895 | 0.609808 |
| 13.06 | 21 | 0.004 | 229 | 0.023 | 0 | 5.274 | 5.297 | 0.060365 | 0.246938589 | 0.008675308 | 0.035131 | 5.296895 | 0.610571 |
| 13.07 | 36 | 0.004 | 229 | 0.04 | 0 | 5.297 | 5.337 | 0.060596 | 0.247462538 | 0.008721947 | 0.035246 | 5.336894 | 0.611893 |
| 13.08 | 29 | 0.004 | 229 | 0.032 | 0 | 5.337 | 5.369 | 0.06078 | 0.247880024 | 0.00875919 | 0.035336 | 5.368893 | 0.612944 |
| 13.09 | 28 | 0.004 | 229 | 0.031 | 0 | 5.369 | 5.4 | 0.060958 | 0.248283063 | 0.008795214 | 0.035424 | 5.399893 | 0.613958 |
| 9.05 | 19 | 0.004 | 229 | 0.021 | 0 | 5.4 | 5.421 | 0.061078 | 0.248555313 | 0.008819586 | 0.035483 | 5.420892 | 0.614643 |
| 14.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.02 | 50 | 0.004 | 229 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0.006873 | 0.079750319 | 0.000360305 | 0.004518 | 0.056049 | 0.15556 |
| 14.03 | 48 | 0.004 | 229 | 0.054 | 0 | 0.056 | 0.11 | 0.009416 | 0.09351801 | 0.000575708 | 0.006156 | 0.110073 | 0.191195 |
| 13.01 | 50 | 0.004 | 229 | 0.056 | 0 | 0.11 | 0.166 | 0.011414 | 0.10312143 | 0.000766355 | 0.007432 | 0.166121 | 0.216767 |
| 15.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.02 | 39 | 0.027179487 | 229 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0.003936 | 0.060219709 | 0.000156755 | 0.002603 | 0.044012 | 0.28077 |
| 15.03 | 50 | 0.004 | 229 | 0.056 | 0 | 0.044 | 0.1 | 0.009005 | 0.09142981 | 0.000538791 | 0.005893 | 0.100057 | 0.185707 |
| 13.01 | 28 | 0.004 | 229 | 0.031 | 0 | 0.1 | 0.131 | 0.010216 | 0.097472289 | 0.00064999 | 0.006668 | 0.131078 | 0.201662 |
| 16.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02 | 50 | 0.004 | 229 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0.006873 | 0.079750306 | 0.000360305 | 0.004518 | 0.056049 | 0.15556 |
| 16.03 | 34 | 0.004 | 229 | 0.038 | 0 | 0.056 | 0.094 | 0.008751 | 0.09010988 | 0.000516264 | 0.005729 | 0.09409 | 0.182252 |
| 16.04 | 32 | 0.004 | 229 | 0.036 | 0 | 0.094 | 0.13 | 0.010181 | 0.097300056 | 0.000646634 | 0.006646 | 0.130105 | 0.201204 |
| 16.05 | 45 | 0.004 | 229 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.011857 | 0.105135182 | 0.000810833 | 0.007712 | 0.180161 | 0.222192 |
| 16.06 | 43 | 0.004 | 229 | 0.048 | 0 | 0.18 | 0.228 | 0.013247 | 0.111244116 | 0.000955706 | 0.008591 | 0.228189 | 0.238765 |
| 18.04 | 12 | 0.004 | 229 | 0.013 | 0 | 0.228 | 0.241 | 0.013596 | 0.112732241 | 0.000993309 | 0.008811 | 0.241202 | 0.242827 |
| 17.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.02 | 36 | 0.004 | 229 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.005876 | 0.073683518 | 0.000285185 | 0.00387 | 0.040016 | 0.140317 |
| 17.03 | 49 | 0.004 | 229 | 0.055 | 0 | 0.04 | 0.095 | 0.008793 | 0.090329002 | 0.000519961 | 0.005756 | 0.095062 | 0.182825 |
| 17.04 | 50 | 0.004 | 229 | 0.056 | 0 | 0.095 | 0.151 | 0.010919 | 0.100822645 | 0.000717522 | 0.007117 | 0.15111 | 0.2106 |
| 18.07 | 25 | 0.014 | 229 | 0.028 | 0 | 0.151 | 0.179 | 0.008822 | 0.090483529 | 0.000522578 | 0.005775 | 0.179134 | 0.34279 |
| 18.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.02 | 46 | 0.008913043 | 229 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0.005461 | 0.071013092 | 0.000255666 | 0.0036 | 0.051029 | 0.199593 |
| 18.03 | 45 | 0.007555556 | 229 | 0.05 | 0 | 0.051 | 0.101 | 0.007802 | 0.085025312 | 0.000435187 | 0.005118 | 0.101112 | 0.232342 |
| 18.04 | 47 | 0.009574468 | 229 | 0.053 | 0.241 | 0.101 | 0.395 | 0.01397 | 0.114303183 | 0.001034006 | 0.009046 | 0.395336 | 0.382334 |
| 18.05 | 42 | 0.004 | 229 | 0.047 | 0 | 0.395 | 0.442 | 0.018093 | 0.130494332 | 0.001515447 | 0.011613 | 0.442364 | 0.291903 |
| 18.06 | 28 | 0.004 | 229 | 0.031 | 0 | 0.442 | 0.473 | 0.018682 | 0.13266265 | 0.001588781 | 0.011976 | 0.473384 | 0.297954 |
| 18.07 | 30 | 0.004 | 229 | 0.034 | 0.179 | 0.473 | 0.686 | 0.022284 | 0.145294631 | 0.002059357 | 0.014174 | 0.686529 | 0.333371 |
| 9.05 | 17 | 0.004 | 229 | 0.019 | 0 | 0.686 | 0.705 | 0.022575 | 0.146274668 | 0.002099014 | 0.01435 | 0.705535 | 0.336127 |
| 19.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.02 | 34 | 0.004 | 229 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0.005738 | 0.072805968 | 0.000275252 | 0.003781 | 0.038023 | 0.138139 |
| 19.03 | 32 | 0.004 | 229 | 0.036 | 0 | 0.038 | 0.074 | 0.007826 | 0.08515762 | 0.000437184 | 0.005134 | 0.074057 | 0.169395 |
| 19.04 | 27 | 0.004 | 229 | 0.03 | 0 | 0.074 | 0.104 | 0.009173 | 0.092286463 | 0.000553745 | 0.006 | 0.104079 | 0.187955 |
| 20.1 | 19 | 0.012 | 229 | 0.021 | 0 | 0.104 | 0.125 | 0.007736 | 0.084658489 | 0.000429681 | 0.005075 | 0.125111 | 0.291172 |
| 20.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.02 | 37 | 0.004 | 229 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0.005945 | 0.074115046 | 0.000290155 | 0.003915 | 0.041025 | 0.141391 |
| 20.03 | 41 | 0.004 | 229 | 0.046 | 0 | 0.041 | 0.087 | 0.00844 | 0.088473784 | 0.000489196 | 0.005529 | 0.08707 | 0.177986 |
| 20.04 | 39 | 0.004 | 229 | 0.044 | 0 | 0.087 | 0.131 | 0.010216 | 0.097472245 | 0.00064999 | 0.006668 | 0.131078 | 0.201661 |
| 20.05 | 39 | 0.004 | 229 | 0.044 | 0 | 0.131 | 0.175 | 0.011699 | 0.104421625 | 0.00079489 | 0.007612 | 0.175088 | 0.220267 |
| 20.06 | 42 | 0.004 | 229 | 0.047 | 0 | 0.175 | 0.222 | 0.01308 | 0.110528268 | 0.000937944 | 0.008486 | 0.222119 | 0.236814 |
| 20.07 | 41 | 0.004 | 229 | 0.046 | 0 | 0.222 | 0.268 | 0.01429 | 0.115634099 | 0.001069296 | 0.009247 | 0.26815 | 0.250773 |
| 20.08 | 42 | 0.004 | 229 | 0.047 | 0 | 0.268 | 0.315 | 0.015419 | 0.120218735 | 0.001196633 | 0.009954 | 0.315181 | 0.26339 |
| 20.09 | 35 | 0.004 | 229 | 0.039 | 0 | 0.315 | 0.354 | 0.016291 | 0.123654505 | 0.001298025 | 0.010497 | 0.354218 | 0.27289 |
| 20.1 | 21 | 0.004 | 229 | 0.023 | 0.125 | 0.354 | 0.502 | 0.019215 | 0.134595832 | 0.001655977 | 0.012303 | 0.502353 | 0.303357 |
| 20.11 | 12 | 0.004 | 229 | 0.013 | 0 | 0.502 | 0.515 | 0.019449 | 0.13543783 | 0.001685783 | 0.012447 | 0.515366 | 0.305713 |
| 1.06 | 24 | 0.084666667 | 229 | 0.027 | 0 | 0.515 | 0.542 | 0.009723 | 0.095051598 | 0.00060383 | 0.006353 | 0.542397 | 0.898261 |
| 21.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.02 | 37 | 0.026216216 | 229 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0.003842 | 0.059486763 | 0.000151151 | 0.002541 | 0.041014 | 0.271345 |
| 21.03 | 20 | 0.0045 | 229 | 0.022 | 0 | 0.041 | 0.063 | 0.007065 | 0.080867373 | 0.000375401 | 0.004642 | 0.06307 | 0.168008 |
| 21.04 | 27 | 0.004 | 229 | 0.03 | 0 | 0.063 | 0.093 | 0.008707 | 0.089882924 | 0.000512453 | 0.005701 | 0.093092 | 0.181659 |
| 21.05 | 39 | 0.004 | 229 | 0.044 | 0 | 0.093 | 0.137 | 0.010433 | 0.098517155 | 0.000670593 | 0.006807 | 0.137098 | 0.204442 |
| 21.06 | 27 | 0.004 | 229 | 0.03 | 0 | 0.137 | 0.167 | 0.011446 | 0.103268822 | 0.000769556 | 0.007452 | 0.167119 | 0.217163 |
| 21.07 | 25 | 0.004 | 229 | 0.028 | 0 | 0.167 | 0.195 | 0.012309 | 0.107159041 | 0.000857158 | 0.007999 | 0.195144 | 0.227664 |
| 21.08 | 27 | 0.004 | 229 | 0.03 | 0 | 0.195 | 0.225 | 0.013164 | 0.110889324 | 0.000946877 | 0.008539 | 0.225165 | 0.237798 |
| 1.06 | 34 | 0.059647059 | 229 | 0.038 | 0 | 0.225 | 0.263 | 0.007529 | 0.083508625 | 0.000412714 | 0.004942 | 0.263208 | 0.637748 |
| 22.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.02 | 32 | 0.0078125 | 229 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0.004812 | 0.066622623 | 0.000211604 | 0.003176 | 0.036372 | 0.171885 |
| 22.03 | 50 | 0.0114 | 229 | 0.056 | 0 | 0.036 | 0.092 | 0.006786 | 0.079238291 | 0.000353519 | 0.004461 | 0.092065 | 0.260424 |
| 22.04 | 21 | 0.021904762 | 229 | 0.023 | 0 | 0.092 | 0.115 | 0.006468 | 0.077338194 | 0.000329066 | 0.004255 | 0.115094 | 0.349761 |
| 22.05 | 25 | 0.0704 | 229 | 0.028 | 0 | 0.115 | 0.143 | 0.005456 | 0.070978934 | 0.000255301 | 0.003597 | 0.143119 | 0.560589 |
| 22.06 | 17 | 0.067058824 | 229 | 0.019 | 0 | 0.143 | 0.162 | 0.005847 | 0.07350135 | 0.000283104 | 0.003852 | 0.162126 | 0.57267 |
| 22.07 | 15 | 0.008 | 229 | 0.017 | 0 | 0.162 | 0.179 | 0.010054 | 0.096683558 | 0.00063471 | 0.006565 | 0.179134 | 0.28223 |
| 22.08 | 27 | 0.004 | 229 | 0.03 | 0 | 0.179 | 0.209 | 0.012716 | 0.108949582 | 0.000899516 | 0.008256 | 0.209156 | 0.232521 |
| 22.09 | 22 | 0.016909091 | 229 | 0.025 | 0 | 0.209 | 0.234 | 0.009567 | 0.094275975 | 0.000589499 | 0.006253 | 0.234157 | 0.397214 |
| 1.12 | 27 | 0.124074074 | 229 | 0.03 | 0 | 0.234 | 0.264 | 0.00636 | 0.076683275 | 0.000320901 | 0.004185 | 0.26418 | 0.823246 |
| 23.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.02 | 30 | 0.009333333 | 229 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0.004488 | 0.064326894 | 0.000190693 | 0.002964 | 0.034216 | 0.179427 |
| 23.03 | 28 | 0.010892857 | 229 | 0.031 | 0 | 0.034 | 0.065 | 0.005861 | 0.073587162 | 0.000284083 | 0.003861 | 0.065668 | 0.231158 |
| 23.04 | 23 | 0.004 | 229 | 0.026 | 0 | 0.065 | 0.091 | 0.008656 | 0.08961656 | 0.000508003 | 0.005669 | 0.09193 | 0.180964 |
| 23.05 | 22 | 0.022454545 | 229 | 0.025 | 0 | 0.091 | 0.116 | 0.006456 | 0.077263828 | 0.000328132 | 0.004247 | 0.116054 | 0.353679 |
| 24.05 | 22 | 0.004090909 | 229 | 0.025 | 0 | 0.116 | 0.141 | 0.010518 | 0.098921939 | 0.000678686 | 0.006861 | 0.141061 | 0.207844 |
| 24.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.02 | 38 | 0.005921053 | 229 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.005568 | 0.071711857 | 0.000263187 | 0.00367 | 0.043367 | 0.164775 |
| 24.03 | 25 | 0.004 | 229 | 0.028 | 0 | 0.043 | 0.071 | 0.007705 | 0.084486488 | 0.000427115 | 0.005055 | 0.071613 | 0.167666 |
| 24.04 | 35 | 0.004 | 229 | 0.039 | 0 | 0.071 | 0.11 | 0.009415 | 0.093512744 | 0.000575613 | 0.006155 | 0.110046 | 0.191181 |
| 24.05 | 27 | 0.004 | 229 | 0.03 | 0.141 | 0.11 | 0.281 | 0.014611 | 0.116954193 | 0.001105039 | 0.009448 | 0.28112 | 0.254398 |
| 25.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.02 | 31 | 0.004 | 229 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0.00634 | 0.076562386 | 0.000319408 | 0.004172 | 0.047116 | 0.147512 |
| 25.03 | 28 | 0.004 | 229 | 0.043 | 0 | 0.047 | 0.09 | 0.008578 | 0.08920536 | 0.000501183 | 0.005618 | 0.090158 | 0.179891 |
| 25.04 | 17 | 0.004 | 229 | 0.026 | 0.674 | 0.09 | 0.79 | 0.023823 | 0.150412253 | 0.002271521 | 0.015102 | 0.789972 | 0.347772 |
| 25.05 | 15 | 0.004 | 229 | 0.023 | 0 | 0.79 | 0.813 | 0.024151 | 0.151483844 | 0.002317545 | 0.015299 | 0.812971 | 0.35079 |
| 25.06 | 39 | 0.004 | 229 | 0.059 | 0 | 0.813 | 0.872 | 0.024972 | 0.154136803 | 0.002433884 | 0.01579 | 0.87197 | 0.358263 |
| 25.07 | 37 | 0.004 | 229 | 0.056 | 0 | 0.872 | 0.928 | 0.025726 | 0.156538705 | 0.002542173 | 0.01624 | 0.927968 | 0.36503 |
| 25.08 | 26 | 0.004 | 229 | 0.04 | 0 | 0.928 | 0.968 | 0.02625 | 0.158191784 | 0.002618342 | 0.016552 | 0.967967 | 0.369687 |
| 25.09 | 29 | 0.114 | 229 | 0.044 | 0 | 0.968 | 1.012 | 0.012143 | 0.106418541 | 0.000840018 | 0.007894 | 1.011963 | 1.204691 |
| 25.1 | 45 | 0.073733333 | 229 | 0.068 | 0 | 1.012 | 1.08 | 0.013867 | 0.113872491 | 0.001022746 | 0.008981 | 1.079961 | 1.055943 |
| 25.11 | 24 | 0.042416667 | 229 | 0.037 | 0.139 | 1.08 | 1.256 | 0.016958 | 0.126226518 | 0.001377329 | 0.010912 | 1.255952 | 0.911875 |
| 25.12 | 35 | 0.074285714 | 229 | 0.053 | 0 | 1.256 | 1.309 | 0.015153 | 0.119152502 | 0.001166213 | 0.009788 | 1.30895 | 1.122393 |
| 25.13 | 44 | 0.022113636 | 229 | 0.067 | 0.511 | 1.309 | 1.887 | 0.024003 | 0.150999653 | 0.00229668 | 0.01521 | 1.886932 | 0.821591 |
| 25.14 | 38 | 0.004 | 229 | 0.058 | 0 | 1.887 | 1.945 | 0.036744 | 0.188758898 | 0.004271127 | 0.022627 | 1.944934 | 0.455368 |
| 25.15 | 48 | 0.004 | 229 | 0.073 | 0 | 1.945 | 2.018 | 0.037409 | 0.190563018 | 0.004383246 | 0.023002 | 2.017932 | 0.460374 |
| 25.16 | 29 | 0.004 | 229 | 0.044 | 0.097 | 2.018 | 2.159 | 0.03866 | 0.193926055 | 0.00459657 | 0.023703 | 2.158928 | 0.469682 |
| 25.17 | 12 | 0.004 | 229 | 0.018 | 2.466 | 2.159 | 4.643 | 0.056474 | 0.238012546 | 0.007898612 | 0.033186 | 4.642913 | 0.587814 |
| 26.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.02 | 41 | 0.014756098 | 229 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0.005322 | 0.070096084 | 0.00024601 | 0.00351 | 0.062114 | 0.252484 |
| 26.03 | 32 | 0.0119375 | 229 | 0.049 | 0 | 0.062 | 0.111 | 0.007331 | 0.082390815 | 0.000396643 | 0.004814 | 0.111202 | 0.280358 |
| 26.04 | 35 | 0.004 | 229 | 0.053 | 0 | 0.111 | 0.164 | 0.011356 | 0.1028521 | 0.000760527 | 0.007394 | 0.164307 | 0.216043 |
| 26.05 | 36 | 0.012527778 | 229 | 0.055 | 0 | 0.164 | 0.219 | 0.009954 | 0.096192819 | 0.00062532 | 0.006501 | 0.219409 | 0.350875 |
| 26.06 | 38 | 0.012921053 | 229 | 0.058 | 0 | 0.219 | 0.277 | 0.011031 | 0.101344959 | 0.000728438 | 0.007188 | 0.277552 | 0.381023 |
| 26.07 | 37 | 0.013513514 | 229 | 0.056 | 0 | 0.277 | 0.333 | 0.011899 | 0.105324527 | 0.000815098 | 0.007739 | 0.333649 | 0.409336 |
| 25.04 | 27 | 0.004 | 229 | 0.041 | 0 | 0.333 | 0.374 | 0.016729 | 0.12534909 | 0.001349945 | 0.010769 | 0.37473 | 0.277589 |
| 27.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.02 | 33 | 0.004 | 229 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.006524 | 0.077679045 | 0.000333369 | 0.004292 | 0.050112 | 0.150321 |
| 27.03 | 17 | 0.004 | 229 | 0.026 | 0 | 0.05 | 0.076 | 0.007928 | 0.085718076 | 0.00044571 | 0.0052 | 0.076146 | 0.170841 |
| 27.04 | 9 | 0.004 | 229 | 0.014 | 0 | 0.076 | 0.09 | 0.00858 | 0.089217454 | 0.000501383 | 0.00562 | 0.09021 | 0.179923 |
| 27.05 | 19 | 0.351315789 | 229 | 0.029 | 0 | 0.09 | 0.119 | 0.003453 | 0.056381381 | 0.000128871 | 0.002286 | 0.119286 | 0.925628 |
| 25.11 | 13 | 0.121 | 229 | 0.02 | 0 | 0.119 | 0.139 | 0.004752 | 0.066204004 | 0.000207684 | 0.003137 | 0.139332 | 0.670885 |
| 28.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.02 | 34 | 0.004 | 229 | 0.052 | 0.406 | 0 | 0.458 | 0.018408 | 0.131659879 | 0.0015546 | 0.011808 | 0.458847 | 0.295154 |
| 25.13 | 35 | 0.004 | 229 | 0.053 | 0 | 0.458 | 0.511 | 0.019387 | 0.135218343 | 0.001677982 | 0.012409 | 0.51195 | 0.305099 |
| 29.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.02 | 25 | 0.00676 | 185.1 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0.005352 | 0.06325718 | 0.00022265 | 0.00352 | 0.038122 | 0.171221 |
| 29.03 | 29 | 0.004 | 185.1 | 0.044 | 0 | 0.038 | 0.082 | 0.008656 | 0.080693094 | 0.000455438 | 0.005644 | 0.08218 | 0.180441 |
| 25.16 | 10 | 0.004 | 185.1 | 0.015 | 0 | 0.082 | 0.097 | 0.009363 | 0.083980077 | 0.00051177 | 0.006094 | 0.097188 | 0.189906 |
| 30.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.02 | 45 | 0.004 | 229 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0.007527 | 0.083496147 | 0.000412532 | 0.004941 | 0.068117 | 0.16512 |
| 30.03 | 33 | 0.004 | 229 | 0.05 | 0 | 0.068 | 0.118 | 0.009734 | 0.095106917 | 0.000604861 | 0.00636 | 0.118184 | 0.19539 |
| 30.04 | 32 | 0.004 | 229 | 0.049 | 0 | 0.118 | 0.167 | 0.011452 | 0.103295211 | 0.00077013 | 0.007456 | 0.167299 | 0.217234 |
| 30.05 | 21 | 0.004 | 229 | 0.032 | 0 | 0.167 | 0.199 | 0.012433 | 0.107707792 | 0.000870001 | 0.008077 | 0.199361 | 0.229151 |
| 25.17 | 15 | 0.004 | 229 | 0.023 | 0 | 0.199 | 0.222 | 0.013088 | 0.11056159 | 0.000938766 | 0.008491 | 0.222399 | 0.236905 |
| 31.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.02 | 43 | 0.004 | 229 | 0.065 | 1.24 | 0 | 1.305 | 0.030295 | 0.17049462 | 0.00322759 | 0.018931 | 1.304956 | 0.404313 |
| 31.03 | 28 | 0.004 | 229 | 0.043 | 0.896 | 1.305 | 2.244 | 0.039398 | 0.195886529 | 0.004723517 | 0.024114 | 2.244116 | 0.475094 |
| 32.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.02 | 29 | 0.023137931 | 229 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0.004091 | 0.061400322 | 0.000166065 | 0.002705 | 0.044132 | 0.265752 |
| 32.03 | 31 | 0.041225806 | 229 | 0.047 | 0 | 0.044 | 0.091 | 0.00501 | 0.067994135 | 0.000224785 | 0.003306 | 0.091157 | 0.405531 |
| 32.04 | 27 | 0.045148148 | 229 | 0.041 | 0 | 0.091 | 0.132 | 0.005831 | 0.073399813 | 0.000281949 | 0.003841 | 0.132246 | 0.469043 |
| 32.05 | 21 | 0.01847619 | 229 | 0.032 | 0 | 0.132 | 0.164 | 0.007943 | 0.085799112 | 0.000446952 | 0.005209 | 0.164309 | 0.367621 |
| 32.06 | 12 | 0.012916667 | 229 | 0.018 | 0 | 0.164 | 0.182 | 0.009064 | 0.091730163 | 0.000544004 | 0.00593 | 0.182311 | 0.335128 |
| 32.07 | 28 | 0.005892857 | 229 | 0.043 | 0 | 0.182 | 0.225 | 0.012026 | 0.105897193 | 0.000828083 | 0.00782 | 0.225392 | 0.272186 |
| 32.08 | 28 | 0.004 | 229 | 0.043 | 0 | 0.225 | 0.268 | 0.014298 | 0.115667557 | 0.001070192 | 0.009252 | 0.268473 | 0.250865 |
| 32.09 | 22 | 0.004 | 229 | 0.033 | 0 | 0.268 | 0.301 | 0.015101 | 0.118943515 | 0.001160308 | 0.009755 | 0.301533 | 0.259873 |
| 32.1 | 13 | 0.004 | 229 | 0.02 | 0 | 0.301 | 0.321 | 0.015565 | 0.120802413 | 0.001213495 | 0.010045 | 0.321577 | 0.265001 |
| 31.03 | 15 | 0.006466667 | 229 | 0.023 | 0 | 0.321 | 0.344 | 0.014362 | 0.115931821 | 0.001077292 | 0.009292 | 0.344617 | 0.319892 |
| 33.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.02 | 22 | 0.014954545 | 229 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0.003963 | 0.060423057 | 0.000158333 | 0.00262 | 0.033122 | 0.209191 |
| 33.03 | 19 | 0.018526316 | 229 | 0.029 | 0 | 0.033 | 0.062 | 0.005049 | 0.068259594 | 0.000227396 | 0.003331 | 0.062135 | 0.273244 |
| 33.04 | 27 | 0.03237037 | 229 | 0.041 | 0 | 0.062 | 0.103 | 0.005595 | 0.071882122 | 0.000265041 | 0.003687 | 0.10243 | 0.386466 |
| 33.05 | 22 | 0.031818182 | 229 | 0.033 | 0 | 0.103 | 0.136 | 0.006416 | 0.077026908 | 0.000325168 | 0.004221 | 0.136353 | 0.419331 |
| 33.06 | 29 | 0.059413793 | 229 | 0.044 | 0 | 0.136 | 0.18 | 0.006311 | 0.076385321 | 0.00031723 | 0.004153 | 0.179805 | 0.566799 |
| 33.07 | 26 | 0.087846154 | 229 | 0.04 | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.006329 | 0.076492739 | 0.00031855 | 0.004164 | 0.219948 | 0.690466 |
| 33.08 | 35 | 0.063657143 | 229 | 0.053 | 0 | 0.22 | 0.273 | 0.00755 | 0.083625759 | 0.000414422 | 0.004956 | 0.273534 | 0.660037 |
| 33.09 | 24 | 0.040958333 | 229 | 0.037 | 0 | 0.273 | 0.31 | 0.008882 | 0.09079225 | 0.000527832 | 0.005814 | 0.310843 | 0.588905 |
| 33.1 | 27 | 0.033481481 | 229 | 0.041 | 0 | 0.31 | 0.351 | 0.009852 | 0.09569068 | 0.000615805 | 0.006435 | 0.350863 | 0.569763 |
| 33.11 | 37 | 0.012648649 | 229 | 0.056 | 0 | 0.351 | 0.407 | 0.013264 | 0.111318321 | 0.00095756 | 0.008602 | 0.406908 | 0.424943 |
| 33.12 | 15 | 0.019266667 | 229 | 0.023 | 0 | 0.407 | 0.43 | 0.012331 | 0.107256929 | 0.00085944 | 0.008013 | 0.42992 | 0.500233 |
| 31.03 | 17 | 0.016588235 | 229 | 0.026 | 0 | 0.43 | 0.456 | 0.013129 | 0.110738343 | 0.000943135 | 0.008517 | 0.455932 | 0.483422 |
| 34.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.02 | 32 | 0.004875 | 229 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0.006176 | 0.075554088 | 0.000307134 | 0.004065 | 0.049159 | 0.160058 |
| 31.03 | 31 | 0.004 | 229 | 0.047 | 0 | 0.049 | 0.096 | 0.008841 | 0.09058174 | 0.000524246 | 0.005788 | 0.096192 | 0.183486 |
| 35.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.02 | 44 | 0.024227273 | 229 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0.004918 | 0.067361779 | 0.000218643 | 0.003246 | 0.067145 | 0.307097 |
| 35.03 | 27 | 0.027481481 | 229 | 0.041 | 0 | 0.067 | 0.108 | 0.005962 | 0.074224389 | 0.000291423 | 0.003926 | 0.108211 | 0.371319 |
| 35.04 | 18 | 0.027111111 | 229 | 0.027 | 0 | 0.108 | 0.135 | 0.006634 | 0.078337789 | 0.000341788 | 0.004363 | 0.135237 | 0.395676 |
| 35.05 | 16 | 0.0266875 | 229 | 0.024 | 0 | 0.135 | 0.159 | 0.007186 | 0.081561455 | 0.000384985 | 0.00472 | 0.159274 | 0.413716 |
| 35.06 | 19 | 0.027105263 | 229 | 0.029 | 0 | 0.159 | 0.188 | 0.007742 | 0.084691578 | 0.000430176 | 0.005079 | 0.188344 | 0.437831 |
| 35.07 | 18 | 0.044111111 | 229 | 0.027 | 0 | 0.188 | 0.215 | 0.007357 | 0.082536721 | 0.000398717 | 0.004831 | 0.215374 | 0.540167 |
| 35.08 | 27 | 0.038888889 | 229 | 0.041 | 0 | 0.215 | 0.256 | 0.008218 | 0.087292242 | 0.00047023 | 0.005387 | 0.256462 | 0.545396 |
| 35.09 | 34 | 0.012735294 | 229 | 0.052 | 0 | 0.256 | 0.308 | 0.011631 | 0.10411363 | 0.00078807 | 0.007569 | 0.308567 | 0.391548 |
| 35.1 | 27 | 0.00662963 | 229 | 0.041 | 0 | 0.308 | 0.349 | 0.014376 | 0.11598923 | 0.001078838 | 0.009301 | 0.349652 | 0.3241 |
| 35.11 | 33 | 0.021818182 | 229 | 0.05 | 0.304 | 0.349 | 0.703 | 0.015088 | 0.118892515 | 0.00115887 | 0.009747 | 0.702975 | 0.606604 |
| 35.12 | 24 | 0.004 | 229 | 0.037 | 0 | 0.703 | 0.74 | 0.023093 | 0.148003084 | 0.002170075 | 0.014662 | 0.739974 | 0.34099 |
| 35.13 | 26 | 0.004 | 229 | 0.04 | 0 | 0.74 | 0.78 | 0.023679 | 0.149939367 | 0.002251388 | 0.015015 | 0.779972 | 0.346441 |
| 35.14 | 36 | 0.004 | 229 | 0.055 | 0 | 0.78 | 0.835 | 0.024461 | 0.152488701 | 0.002361208 | 0.015484 | 0.834971 | 0.35362 |
| 35.15 | 29 | 0.004 | 229 | 0.044 | 0 | 0.835 | 0.879 | 0.025068 | 0.15444293 | 0.002447529 | 0.015847 | 0.878969 | 0.359125 |
| 35.16 | 24 | 0.004 | 229 | 0.037 | 0 | 0.879 | 0.916 | 0.025566 | 0.156032832 | 0.002519131 | 0.016145 | 0.915967 | 0.363604 |
| 35.17 | 18 | 0.004 | 229 | 0.027 | 0 | 0.916 | 0.943 | 0.025924 | 0.157164417 | 0.002570846 | 0.016358 | 0.942967 | 0.366792 |
| 35.18 | 7 | 0.004 | 229 | 0.011 | 0 | 0.943 | 0.954 | 0.026068 | 0.15761881 | 0.002591789 | 0.016443 | 0.953967 | 0.368073 |
| 35.19 | 32 | 0.004 | 229 | 0.049 | 0 | 0.954 | 1.003 | 0.0267 | 0.159598805 | 0.00268423 | 0.016819 | 1.002964 | 0.373651 |
| 35.2 | 41 | 0.004 | 229 | 0.062 | 0 | 1.003 | 1.065 | 0.027478 | 0.162008109 | 0.002799317 | 0.017279 | 1.064963 | 0.380437 |
| 35.21 | 36 | 0.004 | 229 | 0.055 | 0.12 | 1.065 | 1.24 | 0.02956 | 0.168312735 | 0.003114064 | 0.018502 | 1.239958 | 0.39818 |
| 36.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.02 | 50 | 0.004 | 229 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0.007928 | 0.085718142 | 0.000445711 | 0.0052 | 0.076146 | 0.170841 |
| 36.03 | 50 | 0.018 | 229 | 0.076 | 0 | 0.076 | 0.152 | 0.007713 | 0.084536041 | 0.000427853 | 0.005061 | 0.152291 | 0.355943 |
| 36.04 | 22 | 0.004 | 229 | 0.033 | 0.09 | 0.152 | 0.275 | 0.014473 | 0.116388154 | 0.001089622 | 0.009362 | 0.275503 | 0.252843 |
| 35.11 | 19 | 0.004 | 229 | 0.029 | 0 | 0.275 | 0.304 | 0.015172 | 0.119231233 | 0.001168443 | 0.0098 | 0.304573 | 0.260666 |
| 37.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.02 | 31 | 0.019354839 | 229 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0.004394 | 0.063646804 | 0.00018477 | 0.002903 | 0.04708 | 0.254804 |
| 36.04 | 28 | 0.013928571 | 229 | 0.043 | 0 | 0.047 | 0.09 | 0.006415 | 0.077015528 | 0.000325026 | 0.00422 | 0.090159 | 0.277389 |
| 38.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.02 | 39 | 0.004 | 229 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0.007045 | 0.080748427 | 0.000373774 | 0.004629 | 0.059092 | 0.158097 |
| 38.03 | 27 | 0.004 | 229 | 0.041 | 0 | 0.059 | 0.1 | 0.009011 | 0.091456538 | 0.000539254 | 0.005896 | 0.100181 | 0.185777 |
| 35.21 | 13 | 0.004 | 229 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0.009812 | 0.095494154 | 0.000612107 | 0.00641 | 0.120226 | 0.196414 |
| 39.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.02 | 28 | 0.004 | 229 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.006084 | 0.074989567 | 0.000300398 | 0.004006 | 0.043129 | 0.143572 |
| 39.03 | 31 | 0.004 | 229 | 0.047 | 0 | 0.043 | 0.09 | 0.008578 | 0.08920536 | 0.000501183 | 0.005618 | 0.090158 | 0.179891 |
| 39.04 | 28 | 0.004 | 229 | 0.043 | 0 | 0.09 | 0.133 | 0.010295 | 0.09785189 | 0.000657428 | 0.006719 | 0.133242 | 0.202671 |
| 39.05 | 45 | 0.008266667 | 229 | 0.068 | 0 | 0.133 | 0.201 | 0.010538 | 0.099019887 | 0.000680654 | 0.006874 | 0.201358 | 0.295831 |
| 39.06 | 31 | 0.011516129 | 229 | 0.047 | 0 | 0.201 | 0.248 | 0.010759 | 0.100068623 | 0.00070195 | 0.007015 | 0.248432 | 0.353917 |
| 39.07 | 34 | 0.018117647 | 229 | 0.052 | 0 | 0.248 | 0.3 | 0.010579 | 0.09921233 | 0.00068453 | 0.0069 | 0.300541 | 0.439047 |
| 40.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.02 | 35 | 0.004 | 185.1 | 0.053 | 0.353 | 0 | 0.406 | 0.018393 | 0.118721865 | 0.001387505 | 0.011687 | 0.406733 | 0.29314 |
| 41.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.02 | 24 | 0.004 | 185.1 | 0.037 | 0.205 | 0 | 0.242 | 0.014392 | 0.104614895 | 0.000967023 | 0.009244 | 0.24244 | 0.250708 |
| 41.03 | 41 | 0.004 | 185.1 | 0.062 | 0 | 0.242 | 0.304 | 0.016032 | 0.110585722 | 0.001133668 | 0.010251 | 0.30452 | 0.268615 |
| 40.02 | 32 | 0.004 | 185.1 | 0.049 | 0 | 0.304 | 0.353 | 0.01721 | 0.1147077 | 0.001258358 | 0.01097 | 0.353632 | 0.281026 |
| 42.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.02 | 39 | 0.004 | 185.1 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0.007421 | 0.07462741 | 0.00036225 | 0.004854 | 0.059114 | 0.163184 |
| 42.03 | 33 | 0.004 | 185.1 | 0.05 | 0 | 0.059 | 0.109 | 0.009887 | 0.086339726 | 0.000554826 | 0.006426 | 0.109159 | 0.196745 |
| 42.04 | 36 | 0.004 | 185.1 | 0.055 | 0 | 0.109 | 0.164 | 0.011979 | 0.095222735 | 0.000737308 | 0.007743 | 0.164258 | 0.222781 |
| 41.02 | 27 | 0.004 | 185.1 | 0.041 | 0 | 0.164 | 0.205 | 0.013307 | 0.10048999 | 0.000861341 | 0.008571 | 0.205344 | 0.238401 |
| 43.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.02 | 50 | 0.02342 | 229 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0.005255 | 0.069649971 | 0.0002414 | 0.003466 | 0.076147 | 0.315438 |
| 43.03 | 47 | 0.004 | 229 | 0.072 | 0 | 0.076 | 0.148 | 0.010824 | 0.100373626 | 0.000708223 | 0.007056 | 0.148301 | 0.209398 |
| 43.04 | 26 | 0.004307692 | 229 | 0.04 | 0 | 0.148 | 0.188 | 0.011899 | 0.105326515 | 0.000815143 | 0.007739 | 0.188392 | 0.231115 |
| 43.05 | 25 | 0.01384 | 229 | 0.038 | 0 | 0.188 | 0.226 | 0.00987 | 0.09578228 | 0.000617534 | 0.006447 | 0.226493 | 0.36677 |
| 44.01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.02 | 38 | 0.004 | 185.1 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.006408 | 0.069285328 | 0.000291198 | 0.004203 | 0.043168 | 0.148242 |
| 2.12 | 42 | 0.004 | 185.1 | 0.047 | 0 | 0.043 | 0.09 | 0.00905 | 0.082541554 | 0.0004866 | 0.005895 | 0.090388 | 0.185754 |

Intocmit,

Ing.dipl.Sticea Andrei

BREVIAR DE CALCUL

Staţii de pompare apă uzată pentru localităţile Chilieni şi 	Coşeni

Fiecare staţie de pompare a fost dimensionată plecând de la debitul de calcul  colectat pe o lungime a canalelor de canalizare de .

Pentru a preîntâmpina situaţia în care debitele apei menajere ar depăşi valorile estimate, se utilizează coeficientul de siguranţă c. Astfel debitul de calcul a staţiei de pompare se va obţine cu relaţia: .

La calculul bazinului de recepţie s-a utilizat un timp de staţionare, . Diametrul interior al bazinului de recepţie este . Volumul necesar bazinului de recepţie pentru înmagazinarea apelor uzate colectate pe durata t este . Volumul util în funcţie de care se va calcula cota radierului cuvei va fi: . Înălţimea apei când se înmagazinează volumul Vu, este . La funcţionarea normală, nivelul maxim al apei uzate, , trebuie să ajungă la o distanţă de maxim 10 cm faţă de generatoare inferioară a canalului colector ce deversează apa în staţie. Nivelul minim al apei din staţia de pompare este impus de proprietăţile pompei (), şi va fi notat cu . Cota generatoarei inferioare a canalului colector, ce deversează apa în staţie, aflat la adâncimea cea mai mare este notată cu . Cota radierului staţiei de pompare va fi: . Cota terenului staţiei de pompare este notată cu . Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare va fi: . Cota nivelului maxim al apei din căminul de refulare .

Cuva staţiilor de pompare au fost dimensionate astfel încât în caz de avarie să poată înmagazina apa colectată timp de 6 ore, notat cu . La stabilirea acestui volumul de retenţie s-au considerat: volumul total al staţiei de pompare, volumul conductelor şi căminelor aferente staţiei (volum până la umplerea la nivelul terenului staţiei de pompare şi căminelor de vizitare). Volumul de apă ce poate fi înmagazinat în canalele colectoare, căminele de vizitare şi cuva staţiei de pompare pe o perioadă de 6 ore este notat cu .

Sarcina necesară pompei se calculează cu relaţia:

unde: Hg – este sarcina geodezică maximă, egală cu diferenţa de nivel între nivelul maxim al apei în căminul de refulare şi nivelul minim al apei în staţia de pompare (); Hlin – pierderile liniare de sarcină înregistrate pe conducta de refulare; Hloc – pierderile locale de sarcină din staţia de pompare.

Pierderile liniare de sarcină se calculează cu relaţia: , unde:  - este coeficientul Darcy-Weissbach, care se calculează cu relaţia Colebrook-White (după algoritmul prezentat în lucrarea Clamond, D. (2009) Efficient resolution of the colebrook equation. Ind. Eng. Chem. Res. 48, pp. 3665–3671), în funcţie de numărul lui Reynolds, , şi rugozitatea echivalentă, ; L – lungimea conductei de refulare; D – diametrul interior al conductei de refulare; v – viteza apei uzate; ν -  viscozitatea cinematică, pentru temperatura apei de 15 oC, ; k – este rugozitatea absolută a conductei din PEHD (k = 0,007 mm); g – este acceleraţia gravitaţională, g = 9,81 m/s2. Având în vedere că apa este transportată pe o conductă lungă, pierderile locale de sarcină sunt aproximate ca reprezentând 15 % din valoarea pierderilor liniare de sarcină.

Pierderile locale de sarcină se calculează cu relaţia: , unde  – reprezintă suma coeficienţilor pierderii de sarcină locală, calculaţi în următorul tabel pentru staţiile de pompare utilizate:

| Denumire armătură | nr. armături | ζ/armătură | ζ |
| --- | --- | --- | --- |
| intrarea în conductă | 1 | 1 | 1 |
| intrarea în pompă | 1 | 1 | 1 |
| difuzor | 1 | 0.3 | 0.3 |
| cot 90 o | 2 | 1.07 | 2.14 |
| clapet de reţinere | 1 | 2.6 | 2.6 |
| robinet vană fluture | 1 | 1 | 1 |
| teu | 1 | 2 | 2 |
| Σζ | 10.04 |  |  |

Staţia de pompare SP1 - Chilieni

Debitul total de dimensionare a canalelor din Chilieni, Qor max: 6.01 l/s

Lungimea canalelor ce deversează apa în această staţie, Lcolectat: 301 m

Debitul specific este, qsp: 0.001119 l/s

Debitul de calcul, Q or max SP: 0.338 l/s, 1.217 mc/h

1. Calculul dimensiunilor bazinului de recepţie

Timpul de staţionare, t: 40 min

Diametrul intern al bazinului de recepţie, Di: 1.4 m

Volumul de apă reţinut în bazinul de recepţie pe durata de 40 min , V: 811.2 l. Volumul util al bazinului de recepţie Vu: 1623 l

Înălţimea apei în bazinul de recepţie, h: 1.06 m

Cota generatoarei inferioare a canalului amonte aflat la adâncimea cea mai mare, Zcanal am: 513.61 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în SP, Zas max: 513.51 m

Cota radierului staţiei de pompare, Zas rad: 512.45 m

Cota terenului la staţia de pompare, Zas teren: 515.28 m

Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare, HSP: 2.83 m

Volumul de apă uzată acumulat în perioada unei avarii de 6 ore, Vavarie: 7.31 m3

Volumul de apă uzată ce poate fi înmagazinat în canalele, căminele şi staţia de pompare Vavarie înmagazinat: 20.73 m3

2. Înălţimea de pompare

Temperatura apei, θ: 15 0C

Vascozitatea cinematica, ν: 1.1444*10-6 m2/s

Lungimea conductei de refulare: 236 m

Diametrul nominal al conductei de refulare: 75 mm

Diametrul interior al conductei de refulare: 69.4 mm

Rugozitatea absolută: 0.007 mm

Rugozitatea echivalentă: 0.000101

Viteza apei în conductă: 0.09 m/s

Numărul lui Reynolds: 5418.8

Coeficientul Darcy - Weissbach: 0.03666

Pierderile liniare de sarcină, Hlin: 0.07 mCA

Pierderile locale de sarcină, Hloc: 0.51 mCA

Pierderile totale de sarcina: 0.58 mCA

Cota nivelului minim al apei uzate în SP, Zas min: 512.46 m

Cota generatoarei inferioare a conductei de refulare la ieşirea din SP, Zcref: 514.105 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în căminul de refulare, Zref max: 514.58 m

Înălţimea geodezică maximă, Hg: 2.12 m

Înălţimea de pompare, Hp: 2.7 mCA

O pompă din Staţia de pompare SP1 - Chilieni va transporta debitul de: 0.338 l/s = 1.217 mc/h, cu înălţimea de pompare de: 2.7 mCA

Staţia de pompare SP2 - Chilieni

Debitul total de dimensionare a canalelor din Chilieni: 6.01 l/s

Lungimea canalelor ce deversează apa în această staţie, Lcolectat: 250 m

Debitul specific este: 0.001119 l/s

Debitul de calcul, Q or max SP: 0.281 l/s, 1.012 mc/h

1. Calculul dimensiunilor bazinului de recepţie

Timpul de staţionare este de 60 min

Diametrul intern al bazinului de recepţie, Di: 1.4 m

Volumul de apă reţinut în bazinul de recepţie pe durata de 60 min , V: 1011.6 l. Volumul util al bazinului de recepţie Vu: 2024 l

Înălţimea apei în bazinul de recepţie 1.32 m

Cota generatoarei inferioare a canalului amonte aflat la adâncimea cea mai mare, Zcanal am: 513.72 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în SP, Zas max: 513.62 m

Cota radierului staţiei de pompare, Zas rad: 512.3 m

Cota terenului la staţia de pompare, Zas teren: 515.55 m

Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare, HSP: 3.25 m

Volumul de apă uzată acumulat în perioada unei avarii de 6 ore, Vavarie: 6.07 m3

Volumul de apă uzată ce poate fi înmagazinat în canalele, căminele şi staţia de pompare Vavarie înmagazinat: 22.99 m3

2. Înălţimea de pompare

Temperatura apei, θ: 15 0C

Vascozitatea cinematica, ν: 1.1444*10-6 m2/s

Lungimea conductei de refulare: 162 m

Diametrul nominal al conductei de refulare: 75 mm

Diametrul interior al conductei de refulare: 69.4 mm

Rugozitatea absolută: 0.007 mm

Rugozitatea echivalentă: 0.000101

Viteza apei în conductă: 0.07 m/s

Numărul lui Reynolds: 4504.98

Coeficientul Darcy - Weissbach: 0.03865

Pierderile liniare de sarcină, Hlin: 0.04 mCA

Pierderile locale de sarcină, Hloc: 0.51 mCA

Pierderile totale de sarcina: 0.55 mCA

Cota nivelului minim al apei uzate în SP, Zas min: 512.31 m

Cota generatoarei inferioare a conductei de refulare la ieşirea din SP, Zcref: 514.375 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în căminul de refulare, Zref max: 516.26 m

Înălţimea geodezică maximă, Hg: 3.95 m

Înălţimea de pompare, Hp: 4.5 mCA

O pompă din Staţia de pompare SP2 - Chilieni va transporta debitul de: 0.281 l/s = 1.012 mc/h, cu înălţimea de pompare de: 4.5 mCA

Staţia de pompare SP3 - Chilieni

Debitul total de dimensionare a canalelor din Chilieni şi Coseni: 10.88 l/s

Lungimea canalelor ce deversează apa în această staţie, Lcolectat: 8070 m

Debitul specific pentru localitatea Chilieni este: 0.001119 l/s, iar debitul specific pentru localitatea Coseni este: 0.001522 l/s

Debitul de calcul, Q or max SP: 10.314 l/s, 37.13 mc/h

1. Calculul dimensiunilor bazinului de recepţie

Timpul de staţionare este de 15 min

Diametrul intern al bazinului de recepţie, Di: 2.2 m

Volumul de apă reţinut în bazinul de recepţie pe durata de 15 min , V: 9282.6 l. Volumul util al bazinului de recepţie Vu: 18566 l

Înălţimea apei în bazinul de recepţie 4.89 m

Cota generatoarei inferioare a canalului amonte aflat la adâncimea cea mai mare, Zcanal am: 513.79 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în SP, Zas max: 513.69 m

Cota radierului staţiei de pompare, Zas rad: 508.8 m

Cota terenului la staţia de pompare, Zas teren: 515.211 m

Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare, HSP: 6.42 m

Volumul de apă uzată acumulat în perioada unei avarii de 6 ore, Vavarie: 222.79 m3

Volumul de apă uzată ce poate fi înmagazinat în canalele, căminele şi staţia de pompare Vavarie înmagazinat: 600.3 m3

2. Înălţimea de pompare

Temperatura apei, θ: 15 0C

Vascozitatea cinematica, ν: 1.1444*10-6 m2/s

Lungimea conductei de refulare: 471 m

Diametrul nominal al conductei de refulare: 125 mm

Diametrul interior al conductei de refulare: 115.8 mm

Rugozitatea absolută: 0.007 mm

Rugozitatea echivalentă: 0.000061

Viteza apei în conductă: 0.98 m/s

Numărul lui Reynolds: 99097.97

Coeficientul Darcy - Weissbach: 0.01835

Pierderile liniare de sarcină, Hlin: 4.2 mCA

Pierderile locale de sarcină, Hloc: 1 mCA

Pierderile totale de sarcina: 5.2 mCA

Cota nivelului minim al apei uzate în SP, Zas min: 508.82 m

Cota generatoarei inferioare a conductei de refulare la ieşirea din SP, Zcref: 513.986 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în căminul de refulare, Zref max: 525.2 m

Înălţimea geodezică maximă, Hg: 16.39 m

Înălţimea de pompare, Hp: 21.59 mCA

O pompă din Staţia de pompare SP3 - Chilieni va transporta debitul de: 10.314 l/s = 37.131 mc/h, cu înălţimea de pompare de: 21.59 mCA

Staţia de pompare SP4 - Chilieni

Debitul total de dimensionare a canalelor din Chilieni şi Coseni: 10.88 l/s

Lungimea canalelor ce deversează apa în această staţie, Lcolectat: 8572 m

Debitul specific pentru localitatea Chilieni este: 0.001119 l/s, iar debitul specific pentru localitatea Coseni este: 0.001522 l/s

Debitul de calcul, Q or max SP: 10.88 l/s, 39.16 mc/h

1. Calculul dimensiunilor bazinului de recepţie

Timpul de staţionare este de 15 min

Diametrul intern al bazinului de recepţie, Di: 2.2 m

Volumul de apă reţinut în bazinul de recepţie pe durata de 15 min , V: 9790.2 l. Volumul util al bazinului de recepţie Vu: 19581 l

Înălţimea apei în bazinul de recepţie 5.16 m

Cota generatoarei inferioare a canalului amonte aflat la adâncimea cea mai mare, Zcanal am: 514.62 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în SP, Zas max: 514.52 m

Cota radierului staţiei de pompare, Zas rad: 509.37 m

Cota terenului la staţia de pompare, Zas teren: 515.972 m

Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare, HSP: 6.61 m

Volumul de apă uzată acumulat în perioada unei avarii de 6 ore, Vavarie: 234.97 m3

Volumul de apă uzată ce poate fi înmagazinat în canalele, căminele şi staţia de pompare Vavarie înmagazinat: 659.6 m3

2. Înălţimea de pompare

Temperatura apei, θ: 15 0C

Vascozitatea cinematica, ν: 1.1444*10-6 m2/s

Lungimea conductei de refulare: 712 m

Diametrul nominal al conductei de refulare: 125 mm

Diametrul interior al conductei de refulare: 115.8 mm

Rugozitatea absolută: 0.007 mm

Rugozitatea echivalentă: 0.000061

Viteza apei în conductă: 1.03 m/s

Numărul lui Reynolds: 104516.94

Coeficientul Darcy - Weissbach: 0.01816

Pierderile liniare de sarcină, Hlin: 6.99 mCA

Pierderile locale de sarcină, Hloc: 1.05 mCA

Pierderile totale de sarcina: 8.04 mCA

Cota nivelului minim al apei uzate în SP, Zas min: 509.38 m

Cota generatoarei inferioare a conductei de refulare la ieşirea din SP, Zcref: 514.747 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în căminul de refulare, Zref max: 536.9 m

Înălţimea geodezică maximă, Hg: 27.52 m

Înălţimea de pompare, Hp: 35.56 mCA

O pompă din Staţia de pompare SP4 - Chilieni va transporta debitul de: 10.878 l/s = 39.161 mc/h, cu înălţimea de pompare de: 35.56 mCA

Staţia de pompare SP5 - Coseni

Debitul total de dimensionare a canalelor din Coseni: 4.87 l/s

Lungimea canalelor ce deversează apa în această staţie, Lcolectat: 815 m

Debitul specific este: 0.001522 l/s

Debitul de calcul, Q or max SP: 1.24 l/s, 4.464 mc/h

1. Calculul dimensiunilor bazinului de recepţie

Timpul de staţionare este de 12 min

Diametrul intern al bazinului de recepţie, Di: 1.4 m

Volumul de apă reţinut în bazinul de recepţie pe durata de 12 min , V: 892.8 l. Volumul util al bazinului de recepţie Vu: 1786 l

Înălţimea apei în bazinul de recepţie 1.16 m

Cota generatoarei inferioare a canalului amonte aflat la adâncimea cea mai mare, Zcanal am: 508.73 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în SP, Zas max: 508.63 m

Cota radierului staţiei de pompare, Zas rad: 507.47 m

Cota terenului la staţia de pompare, Zas teren: 510.422 m

Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare, HSP: 2.96 m

Volumul de apă uzată acumulat în perioada unei avarii de 6 ore, Vavarie: 26.79 m3

Volumul de apă uzată ce poate fi înmagazinat în canalele, căminele şi staţia de pompare Vavarie înmagazinat: 62.27 m3

2. Înălţimea de pompare

Temperatura apei, θ: 15 0C

Vascozitatea cinematica, ν: 1.1444*10-6 m2/s

Lungimea conductei de refulare: 114 m

Diametrul nominal al conductei de refulare: 75 mm

Diametrul interior al conductei de refulare: 69.4 mm

Rugozitatea absolută: 0.007 mm

Rugozitatea echivalentă: 0.000101

Viteza apei în conductă: 0.33 m/s

Numărul lui Reynolds: 19879.63

Coeficientul Darcy - Weissbach: 0.02615

Pierderile liniare de sarcină, Hlin: 0.28 mCA

Pierderile locale de sarcină, Hloc: 0.56 mCA

Pierderile totale de sarcina: 0.84 mCA

Cota nivelului minim al apei uzate în SP, Zas min: 507.48 m

Cota generatoarei inferioare a conductei de refulare la ieşirea din SP, Zcref: 509.247 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în căminul de refulare, Zref max: 509.36 m

Înălţimea geodezică maximă, Hg: 1.88 m

Înălţimea de pompare, Hp: 2.72 mCA

O pompă din Staţia de pompare SP5 - Coseni va transporta debitul de: 1.24 l/s = 4.464 mc/h, cu înălţimea de pompare de: 2.72 mCA

Staţia de pompare SP6 - Coseni

Debitul total de dimensionare a canalelor din Coseni: 4.87 l/s

Lungimea canalelor ce deversează apa în această staţie, Lcolectat: 267 m

Debitul specific este: 0.001522 l/s

Debitul de calcul, Q or max SP: 0.406 l/s, 1.462 mc/h

1. Calculul dimensiunilor bazinului de recepţie

Timpul de staţionare este de 13 min

Diametrul intern al bazinului de recepţie, Di: 1.4 m

Volumul de apă reţinut în bazinul de recepţie pe durata de 13 min , V: 316.68 l. Volumul util al bazinului de recepţie Vu: 634 l

Înălţimea apei în bazinul de recepţie 0.42 m

Cota generatoarei inferioare a canalului amonte aflat la adâncimea cea mai mare, Zcanal am: 507.97 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în SP, Zas max: 507.87 m

Cota radierului staţiei de pompare, Zas rad: 507.45 m

Cota terenului la staţia de pompare, Zas teren: 510.368 m

Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare, HSP: 2.92 m

Volumul de apă uzată acumulat în perioada unei avarii de 6 ore, Vavarie: 8.77 m3

Volumul de apă uzată ce poate fi înmagazinat în canalele, căminele şi staţia de pompare Vavarie înmagazinat: 25.59 m3

2. Înălţimea de pompare

Temperatura apei, θ: 15 0C

Vascozitatea cinematica, ν: 1.1444*10-6 m2/s

Lungimea conductei de refulare: 126 m

Diametrul nominal al conductei de refulare: 75 mm

Diametrul interior al conductei de refulare: 69.4 mm

Rugozitatea absolută: 0.007 mm

Rugozitatea echivalentă: 0.000101

Viteza apei în conductă: 0.11 m/s

Numărul lui Reynolds: 6508.98

Coeficientul Darcy - Weissbach: 0.03484

Pierderile liniare de sarcină, Hlin: 0.05 mCA

Pierderile locale de sarcină, Hloc: 0.51 mCA

Pierderile totale de sarcina: 0.56 mCA

Cota nivelului minim al apei uzate în SP, Zas min: 507.47 m

Cota generatoarei inferioare a conductei de refulare la ieşirea din SP, Zcref: 509.193 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în căminul de refulare, Zref max: 510.01 m

Înălţimea geodezică maximă, Hg: 2.54 m

Înălţimea de pompare, Hp: 3.1 mCA

O pompă din Staţia de pompare SP6 - Coseni va transporta debitul de: 0.406 l/s = 1.462 mc/h, cu înălţimea de pompare de: 3.1 mCA

Staţia de pompare SP7 - Coseni

Debitul total de dimensionare a canalelor din Coseni: 4.87 l/s

Lungimea canalelor ce deversează apa în această staţie, Lcolectat: 1475 m

Debitul specific este: 0.001522 l/s

Debitul de calcul, Q or max SP: 2.244 l/s, 8.078 mc/h

1. Calculul dimensiunilor bazinului de recepţie

Timpul de staţionare este de 10 min

Diametrul intern al bazinului de recepţie, Di: 1.4 m

Volumul de apă reţinut în bazinul de recepţie pe durata de 10 min , V: 1346.4 l. Volumul util al bazinului de recepţie Vu: 2693 l

Înălţimea apei în bazinul de recepţie 1.75 m

Cota generatoarei inferioare a canalului amonte aflat la adâncimea cea mai mare, Zcanal am: 508.83 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în SP, Zas max: 508.73 m

Cota radierului staţiei de pompare, Zas rad: 506.98 m

Cota terenului la staţia de pompare, Zas teren: 510.468 m

Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare, HSP: 3.49 m

Volumul de apă uzată acumulat în perioada unei avarii de 6 ore, Vavarie: 48.48 m3

Volumul de apă uzată ce poate fi înmagazinat în canalele, căminele şi staţia de pompare Vavarie înmagazinat: 114.94 m3

2. Înălţimea de pompare

Temperatura apei, θ: 15 0C

Vascozitatea cinematica, ν: 1.1444*10-6 m2/s

Lungimea conductei de refulare: 99 m

Diametrul nominal al conductei de refulare: 90 mm

Diametrul interior al conductei de refulare: 83.4 mm

Rugozitatea absolută: 0.007 mm

Rugozitatea echivalentă: 0.000084

Viteza apei în conductă: 0.41 m/s

Numărul lui Reynolds: 29936.63

Coeficientul Darcy - Weissbach: 0.02373

Pierderile liniare de sarcină, Hlin: 0.29 mCA

Pierderile locale de sarcină, Hloc: 0.59 mCA

Pierderile totale de sarcina: 0.88 mCA

Cota nivelului minim al apei uzate în SP, Zas min: 506.99 m

Cota generatoarei inferioare a conductei de refulare la ieşirea din SP, Zcref: 509.278 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în căminul de refulare, Zref max: 509.54 m

Înălţimea geodezică maximă, Hg: 2.55 m

Înălţimea de pompare, Hp: 3.43 mCA

O pompă din Staţia de pompare SP7 - Coseni va transporta debitul de: 2.244 l/s = 8.079 mc/h, cu înălţimea de pompare de: 3.43 mCA

Staţia de pompare SP8 - Coseni

Debitul total de dimensionare a canalelor din Coseni: 4.87 l/s

Lungimea canalelor ce deversează apa în această staţie, Lcolectat: 3052 m

Debitul specific este: 0.001522 l/s

Debitul de calcul, Q or max SP: 4.643 l/s, 16.715 mc/h

1. Calculul dimensiunilor bazinului de recepţie

Timpul de staţionare este de 16 min

Diametrul intern al bazinului de recepţie, Di: 2 m

Volumul de apă reţinut în bazinul de recepţie pe durata de 16 min , V: 4457.28 l. Volumul util al bazinului de recepţie Vu: 8915 l

Înălţimea apei în bazinul de recepţie 2.84 m

Cota generatoarei inferioare a canalului amonte aflat la adâncimea cea mai mare, Zcanal am: 508.97 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în SP, Zas max: 508.87 m

Cota radierului staţiei de pompare, Zas rad: 506.03 m

Cota terenului la staţia de pompare, Zas teren: 510.636 m

Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare, HSP: 4.61 m

Volumul de apă uzată acumulat în perioada unei avarii de 6 ore, Vavarie: 100.29 m3

Volumul de apă uzată ce poate fi înmagazinat în canalele, căminele şi staţia de pompare Vavarie înmagazinat: 206.56 m3

2. Înălţimea de pompare

Temperatura apei, θ: 15 0C

Vascozitatea cinematica, ν: 1.1444*10-6 m2/s

Lungimea conductei de refulare: 500 m

Diametrul nominal al conductei de refulare: 110 mm

Diametrul interior al conductei de refulare: 102 mm

Rugozitatea absolută: 0.007 mm

Rugozitatea echivalentă: 0.000069

Viteza apei în conductă: 0.57 m/s

Numărul lui Reynolds: 50645.95

Coeficientul Darcy - Weissbach: 0.02108

Pierderile liniare de sarcină, Hlin: 1.97 mCA

Pierderile locale de sarcină, Hloc: 0.67 mCA

Pierderile totale de sarcina: 2.64 mCA

Cota nivelului minim al apei uzate în SP, Zas min: 506.04 m

Cota generatoarei inferioare a conductei de refulare la ieşirea din SP, Zcref: 509.426 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în căminul de refulare, Zref max: 523.18 m

Înălţimea geodezică maximă, Hg: 17.14 m

Înălţimea de pompare, Hp: 19.78 mCA

O pompă din Staţia de pompare SP8 - Coseni va transporta debitul de: 4.643 l/s = 16.715 mc/h, cu înălţimea de pompare de: 19.78 mCA

Staţia de pompare SP9 - Coseni

Debitul total de dimensionare a canalelor din Coseni: 4.87 l/s

Lungimea canalelor ce deversează apa în această staţie, Lcolectat: 197 m

Debitul specific este: 0.001522 l/s

Debitul de calcul, Q or max SP: 0.3 l/s, 1.08 mc/h

1. Calculul dimensiunilor bazinului de recepţie

Timpul de staţionare este de 60 min

Diametrul intern al bazinului de recepţie, Di: 1.4 m

Volumul de apă reţinut în bazinul de recepţie pe durata de 60 min , V: 1080 l. Volumul util al bazinului de recepţie Vu: 2160 l

Înălţimea apei în bazinul de recepţie 1.41 m

Cota generatoarei inferioare a canalului amonte aflat la adâncimea cea mai mare, Zcanal am: 520.07 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în SP, Zas max: 519.97 m

Cota radierului staţiei de pompare, Zas rad: 518.56 m

Cota terenului la staţia de pompare, Zas teren: 521.421 m

Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare, HSP: 2.87 m

Volumul de apă uzată acumulat în perioada unei avarii de 6 ore, Vavarie: 6.48 m3

Volumul de apă uzată ce poate fi înmagazinat în canalele, căminele şi staţia de pompare Vavarie înmagazinat: 18 m3

2. Înălţimea de pompare

Temperatura apei, θ: 15 0C

Vascozitatea cinematica, ν: 1.1444*10-6 m2/s

Lungimea conductei de refulare: 391 m

Diametrul nominal al conductei de refulare: 75 mm

Diametrul interior al conductei de refulare: 69.4 mm

Rugozitatea absolută: 0.007 mm

Rugozitatea echivalentă: 0.000101

Viteza apei în conductă: 0.08 m/s

Numărul lui Reynolds: 4809.59

Coeficientul Darcy - Weissbach: 0.03793

Pierderile liniare de sarcină, Hlin: 0.09 mCA

Pierderile locale de sarcină, Hloc: 0.51 mCA

Pierderile totale de sarcina: 0.6 mCA

Cota nivelului minim al apei uzate în SP, Zas min: 518.58 m

Cota generatoarei inferioare a conductei de refulare la ieşirea din SP, Zcref: 520.246 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în căminul de refulare, Zref max: 522.2 m

Înălţimea geodezică maximă, Hg: 3.62 m

Înălţimea de pompare, Hp: 4.22 mCA

O pompă din Staţia de pompare SP9 - Coseni va transporta debitul de: 0.3 l/s = 1.08 mc/h, cu înălţimea de pompare de: 4.22 mCA

Staţia de pompare SP10 - Coseni

Debitul total de dimensionare a canalelor din Coseni: 4.87 l/s

Lungimea canalelor ce deversează apa în această staţie, Lcolectat: 3200 m

Debitul specific este: 0.001522 l/s

Debitul de calcul, Q or max SP: 4.869 l/s, 17.528 mc/h

1. Calculul dimensiunilor bazinului de recepţie

Timpul de staţionare este de 16 min

Diametrul intern al bazinului de recepţie, Di: 2 m

Volumul de apă reţinut în bazinul de recepţie pe durata de 16 min , V: 4674.24 l. Volumul util al bazinului de recepţie Vu: 9349 l

Înălţimea apei în bazinul de recepţie 2.98 m

Cota generatoarei inferioare a canalului amonte aflat la adâncimea cea mai mare, Zcanal am: 522.93 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în SP, Zas max: 522.83 m

Cota radierului staţiei de pompare, Zas rad: 519.85 m

Cota terenului la staţia de pompare, Zas teren: 524.283 m

Înălţimea totală a cuvei staţiei de pompare, HSP: 4.44 m

Volumul de apă uzată acumulat în perioada unei avarii de 6 ore, Vavarie: 105.18 m3

Volumul de apă uzată ce poate fi înmagazinat în canalele, căminele şi staţia de pompare Vavarie înmagazinat: 230.31 m3

2. Înălţimea de pompare

Temperatura apei, θ: 15 0C

Vascozitatea cinematica, ν: 1.1444*10-6 m2/s

Lungimea conductei de refulare: 2126 m

Diametrul nominal al conductei de refulare: 110 mm

Diametrul interior al conductei de refulare: 102 mm

Rugozitatea absolută: 0.007 mm

Rugozitatea echivalentă: 0.000069

Viteza apei în conductă: 0.6 m/s

Numărul lui Reynolds: 53111.16

Coeficientul Darcy - Weissbach: 0.02087

Pierderile liniare de sarcină, Hlin: 9.07 mCA

Pierderile locale de sarcină, Hloc: 0.69 mCA

Pierderile totale de sarcina: 9.76 mCA

Cota nivelului minim al apei uzate în SP, Zas min: 519.87 m

Cota generatoarei inferioare a conductei de refulare la ieşirea din SP, Zcref: 523.073 m

Cota nivelului maxim al apei uzate în căminul de refulare, Zref max: 526.17 m

Înălţimea geodezică maximă, Hg: 6.31 m

Înălţimea de pompare, Hp: 16.07 mCA

O pompă din Staţia de pompare SP10 - Coseni va transporta debitul de: 4.869 l/s = 17.529 mc/h, cu înălţimea de pompare de: 16.07 mCA

Intocmit,

Ing.dipl.Sticea Andrei

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII

LUCRĂRILOR PENTRU RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE

## MONTATE IN PĂMÎNT

# LUCRAREA: 	„Canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe judeţul Covasna”

BENEFICIAR:	Municipiul Sfântu Gheorghe

PROIECTANT:	SC Via Pro It Consulting SRL

EXECUTANT:

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat prin H.G. 272/1994, Ordinul MLPTL nr. 31/N/1995, Normativ C56-85 pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente; INSTRUCŢIUNI, ordine, ordonanţe, hotărâri emise de MLPTL şi Guvern precum şi norme tehnice (STAS-uri normative, caiete de sarcini) în vigoare la data execuţiei, se stabileşte de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii:

| Nr. crt. | Operaţia ce se controlează, verifică sau se recepţionează calitativ şi pentru care se întocmesc documente scrise | Documentul scris ce se încheie: | Cine întocmeşte: E-Executant P-Proiectant I- ISC B-Beneficiar | Nr. Şi data actului încheiat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Predarea – primirea frontului de lucru: Amplasament reţea de canalizare | PV | #### E+B+P |  |
| 2. | Trasarea lucrărilor | PV | E+B |  |
| 3. | Recepţia calitativă a materialelor la primirea pe şantier (se va întocmi nota de refuz, dacă este cazul) | PVR | E+B |  |
| 4. | Controlul naturii terenului de fundare | Certificat de calitate | E+P+I |  |
| 5. | Realizarea fundului tranşeii, realizarea grosimii patului de fundare; | PVLA | E+B |  |
| 6. | Verificare cotă fundare tranşee pentru montare conductelor şi cotă fundare cămine Faza determinantă | PV | I+E+B+P |  |
| 7. | Execuţia căminelor şi a accesoriilor Verificarea montării căminelor prefabricate din Beton | PV | E+B |  |
| 8. | Realizarea umpluturilor parţiale | PV | E+B |  |
| 9. | Continuarea umpluturilor şi a compactării pământului în tranşee | PV | E+B |  |
| 10. | Aducerea la cotă definitivă a capacelor căminelor |  | E+B |  |
| 11. | Efectuarea probei de etanşeitate pentru intreaga retea canalizare # Faza determinantă finală | PV | E+B+P+I |  |

PVR = proces verbal de receptie calitativa; PV = proces verbal; PVLA = proces verbal lucrari ascunse

NOTA 1:

Documentele încheiate în urma verificării vor cuprinde operaţiile ce se controlează pe fiecare tronson şi stradă separat.

1.Trecerea la execuţie se va face  numai cu  însuşirea şi semnarea de către  executant şi investitor (utilizator) a programului.

2.Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2.

3. Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participarea în minimum 10 zile înaintea datei  la care urmează să se facă verificarea .

4.La recepţia  obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcţiei.

BENEFICIAR/UTILIZATOR,                        PROIECTANT,                                                                                                                                                                                                             Municipiul Sfantu Gheorghe                  S.C. VIA PRO ITCONSULTING S.R.L.

ing. Ionut Voiniciuc

EXECUTANT

..........................................

FORMULAR F5 - 1

### FIŞA TEHNICĂ NR: 1

Utilajul:	Statie pompare apa uzata montat in camin din polietiliena- SP1	buc 1

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa, propuneri tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | #### Parametri tehnici şi funcţionali Pompa submersibila cu racord de refulare orizontal, Q= 0,341 l/s, H = 2,7 m, P = 1,4 KW. n = 2890 rot/min – 2 bucati (1A+1R) - Panou de automatizare cu posibilitate de comanda si control sistem SCADA. Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat. - Functionarea statiei este controlata cu senzori de nivel Camin din material PEHD cu structura celulara, clasa de rigiditate SN4 sau mai mare Inaltimea caminului 3000 mm Diametrul interior 1400 mm Protectie antiflotare Admisie efluent - vana sertar Scara acces Lampa iluminare Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar Aerisire Ventilatie Pompa basa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Pentru electropompe: Lichid vehiculat apa uzata menajera cu fecaloide. Corp din fonta Rotor din fonta cu un singur canal si trecere libera Clasa de izolare F Grad de protectie IP 68 Protecţie anti-Ex N Randamentul motorului la o incarcare maxima 71 % Randamentul motorului la o incarcare de 3/4 67 & Randamentul motorului la o incarcare de 1/2 58 % Randament hidraulic maxim 75 % Debitul maxim 55 l/s Presiunea maximă de funcţionare 10 bar Racord refulare DN 40 Greutate 220 kg Adâncimea maximă de instalare 20 m Frecvenţa reţelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 X 380-415 V Nr. max. de porniri pe oră: 20 Curent nominal 6,2 A Puterea de intrare 1,4 Kw Turatie nominala 2890 rpm Protectie termica internă Senzor de nivel |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie: 12 luni de la predarea lucrarii |  |  |
| 5 | #### Alte condiţii tehnice: |  |  |

PROIECTANT,							OFERTANT,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.     		                            ...................................

### FIŞA TEHNICĂ NR: 2

Utilajul:	Statie pompare apa uzata montat in camin din polietiliena- SP2	buc 1

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa, propuneri tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | #### Parametri tehnici şi funcţionali Pompa submersibila cu racord de refulare orizontal, Q= 0,28 l/s, H = 4,5 m, P = 1,4 KW. n = 2890 rot/min – 2 bucati (1A+1R) - Panou de automatizare cu posibilitate de comanda si control sistem SCADA. Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat. - Functionarea statiei este controlata cu senzori de nivel Camin din material PEHD cu structura celulara, clasa de rigiditate SN4 sau mai mare Inaltimea caminului 3500 mm Diametrul interior 1400 mm Protectie antiflotare Admisie efluent - vana sertar Scara acces Lampa iluminare Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar Aerisire Ventilatie Pompa basa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Pentru electropompe: Lichid vehiculat apa uzata menajera cu fecaloide. Corp din fonta Rotor din fonta cu un singur canal si trecere libera Clasa de izolare F Grad de protectie IP 68 Protecţie anti-Ex N Randamentul motorului la o incarcare maxima 71 % Randamentul motorului la o incarcare de 3/4 67 & Randamentul motorului la o incarcare de 1/2 58 % Randament hidraulic maxim 75 % Debitul maxim 55 l/s Presiunea maximă de funcţionare 10 bar Racord refulare DN 40 Greutate 220 kg Adâncimea maximă de instalare 20 m Frecvenţa reţelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 X 380-415 V Nr. max. de porniri pe oră: 20 Curent nominal 6,2 A Puterea de intrare 1,4 Kw Turatie nominala 2890 rpm Protectie termica internă Senzor de nivel |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie: 12 luni de la predarea lucrarii |  |  |
| 5 | #### Alte condiţii tehnice: |  |  |

PROIECTANT,							OFERTANT,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.     		                            ...................................

### FIŞA TEHNICĂ NR: 3

Utilajul:	Statie pompare apa uzata montat in camin din polietiliena- SP3	buc 1

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa, propuneri tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | #### Parametri tehnici şi funcţionali Pompa submersibila cu racord de refulare orizontal, Q= 10.31 l/s, H = 21.6 m, P = 9 KW. n = 1455 rot/min – 2 bucati (1A+1R) - Panou de automatizare cu posibilitate de comanda si control sistem SCADA. Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat. - Functionarea statiei este controlata cu senzori de nivel Camin din material PEHD cu structura celulara, clasa de rigiditate SN8 sau mai mare Inaltimea caminului 6460 mm Diametrul interior 2200 mm Protectie antiflotare Admisie efluent - vana sertar Scara acces Lampa iluminare Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar Aerisire Ventilatie Pompa basa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Pentru electropompe: Lichid vehiculat apa uzata menajera cu fecaloide. Corp din fonta Rotor din fonta cu un singur canal si trecere libera Clasa de izolare F Grad de protectie IP 68 Protecţie anti-Ex N Randamentul motorului la o incarcare maxima 83,4 % Randamentul motorului la o incarcare de 3/4 83,5 & Randamentul motorului la o incarcare de 1/2 81,3 % Randament hidraulic maxim 75 % Debitul maxim 55 l/s Presiunea maximă de funcţionare 10 bar Racord refulare DN 100 Greutate 220 kg Adâncimea maximă de instalare 20 m Frecvenţa reţelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 X 380-415 V Nr. max. de porniri pe oră: 20 Curent nominal 17,7-17,5 A Puterea de intrare 9 Kw Turatie nominala 1455 rpm Protectie termica internă Senzor de nivel |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie: 12 luni de la predarea lucrarii |  |  |
| 5 | #### Alte condiţii tehnice: |  |  |

PROIECTANT,							OFERTANT,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.     		                            ...................................

### FIŞA TEHNICĂ NR: 4

Utilajul:	Statie pompare apa uzata montat in camin din polietiliena- SP4	buc 1

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa, propuneri tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | #### Parametri tehnici şi funcţionali Pompa submersibila cu racord de refulare orizontal, Q= 10,88 l/s, H = 35,56 m, P = 17 KW. n = 2947 rot/min – 2 bucati (1A+1R) - Panou de automatizare cu posibilitate de comanda si control sistem SCADA. Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat. - Functionarea statiei este controlata cu senzori de nivel Camin din material PEHD cu structura celulara, clasa de rigiditate SN8 sau mai mare Inaltimea caminului 6780 mm Diametrul interior 2200 mm Protectie antiflotare Admisie efluent - vana sertar Scara acces Lampa iluminare Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar Aerisire Ventilatie Pompa basa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Pentru electropompe: Lichid vehiculat apa uzata menajera cu fecaloide. Corp din fonta Rotor din fonta cu un singur canal si trecere libera Clasa de izolare H Grad de protectie IP 68 Protecţie anti-Ex N Randamentul motorului la o incarcare maxima 88 % Randamentul motorului la o incarcare de 3/4 84 % Randamentul motorului la o incarcare de 1/2 80 % Randament hidraulic maxim 75 % Presiunea maximă de funcţionare 10 bar Debitul maxim 52,8 l/s Racord refulare DN 100 Greutate 315 kg Adâncimea maximă de instalare 20 m Frecvenţa reţelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 X 380-415/660-690 V Nr. max. de porniri pe oră: 20 Curent nominal 30-28/18-17 A Puterea de intrare 17 Kw Turatie nominala 2947 rpm Protectie termica internă Senzor de nivel |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie: 12 luni de la predarea lucrarii |  |  |
| 5 | #### Alte condiţii tehnice: |  |  |

PROIECTANT,							OFERTANT,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.     		                            ...................................

### FIŞA TEHNICĂ NR: 5

Utilajul:	Statie pompare apa uzata montat in camin din polietiliena- SP5	buc 1

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa, propuneri tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | #### Parametri tehnici şi funcţionali Pompa submersibila cu racord de refulare orizontal, Q= 1,24 l/s, H = 2,72 m, P = 1,4 KW. n = 2890 rot/min – 2 bucati (1A+1R) - Panou de automatizare cu posibilitate de comanda si control sistem SCADA. Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat. - Functionarea statiei este controlata cu senzori de nivel Camin din material PEHD cu structura celulara, clasa de rigiditate SN4 sau mai mare Inaltimea caminului 3000 mm Diametrul interior 1400 mm Protectie antiflotare Admisie efluent - vana sertar Scara acces Lampa iluminare Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar Aerisire Ventilatie Pompa basa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Pentru electropompe: Lichid vehiculat apa uzata menajera cu fecaloide. Corp din fonta Rotor din fonta cu un singur canal si trecere libera Clasa de izolare F Grad de protectie IP 68 Protecţie anti-Ex N Randamentul motorului la o incarcare maxima 71 % Randamentul motorului la o incarcare de 3/4 67 & Randamentul motorului la o incarcare de 1/2 58 % Randament hidraulic maxim 75 % Debitul maxim 55 l/s Presiunea maximă de funcţionare 10 bar Racord refulare DN 40 Greutate 220 kg Adâncimea maximă de instalare 20 m Frecvenţa reţelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 X 380-415 V Nr. max. de porniri pe oră: 20 Curent nominal 6,2 A Puterea de intrare 1,4 Kw Turatie nominala 2890 rpm Protectie termica internă Senzor de nivel |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie: 12 luni de la predarea lucrarii |  |  |
| 5 | #### Alte condiţii tehnice: |  |  |

PROIECTANT,							OFERTANT,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.     		                            ...................................

### FIŞA TEHNICĂ NR: 6

Utilajul:	Statie pompare apa uzata montat in camin din polietiliena- SP6	buc 1

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa, propuneri tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | #### Parametri tehnici şi funcţionali Pompa submersibila cu racord de refulare orizontal, Q= 0,4 l/s, H = 3,1 m, P = 1,4 KW. n = 2890 rot/min – 2 bucati (1A+1R) - Panou de automatizare cu posibilitate de comanda si control sistem SCADA. Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat. - Functionarea statiei este controlata cu senzori de nivel Camin din material PEHD cu structura celulara, clasa de rigiditate SN4 sau mai mare Inaltimea caminului 3000 mm Diametrul interior 1400 mm Protectie antiflotare Admisie efluent - vana sertar Scara acces Lampa iluminare Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar Aerisire Ventilatie Pompa basa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Pentru electropompe: Lichid vehiculat apa uzata menajera cu fecaloide. Corp din fonta Rotor din fonta cu un singur canal si trecere libera Clasa de izolare F Grad de protectie IP 68 Protecţie anti-Ex N Randamentul motorului la o incarcare maxima 71 % Randamentul motorului la o incarcare de 3/4 67 & Randamentul motorului la o incarcare de 1/2 58 % Randament hidraulic maxim 75 % Debitul maxim 55 l/s Presiunea maximă de funcţionare 10 bar Racord refulare DN 40 Greutate 220 kg Adâncimea maximă de instalare 20 m Frecvenţa reţelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 X 380-415 V Nr. max. de porniri pe oră: 20 Curent nominal 6,2 A Puterea de intrare 1,4 Kw Turatie nominala 2890 rpm Protectie termica internă Senzor de nivel |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie: 12 luni de la predarea lucrarii |  |  |
| 5 | #### Alte condiţii tehnice: |  |  |

PROIECTANT,							OFERTANT,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.     		                            ...................................

### FIŞA TEHNICĂ NR: 7

Utilajul:	Statie pompare apa uzata montat in camin din polietiliena- SP7	buc 1

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa, propuneri tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | #### Parametri tehnici şi funcţionali Pompa submersibila cu racord de refulare orizontal, Q= 2,24 l/s, H = 3,43 m, P = 1,4 KW. n = 2890 rot/min – 2 bucati (1A+1R) - Panou de automatizare cu posibilitate de comanda si control sistem SCADA. Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat. - Functionarea statiei este controlata cu senzori de nivel Camin din material PEHD cu structura celulara, clasa de rigiditate SN4 sau mai mare Inaltimea caminului 3500 mm Diametrul interior 1400 mm Protectie antiflotare Admisie efluent - vana sertar Scara acces Lampa iluminare Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar Aerisire Ventilatie Pompa basa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Pentru electropompe: Lichid vehiculat apa uzata menajera cu fecaloide. Corp din fonta Rotor din fonta cu un singur canal si trecere libera Clasa de izolare F Grad de protectie IP 68 Protecţie anti-Ex N Randamentul motorului la o incarcare maxima 71 % Randamentul motorului la o incarcare de 3/4 67 & Randamentul motorului la o incarcare de 1/2 58 % Randament hidraulic maxim 75 % Debitul maxim 55 l/s Presiunea maximă de funcţionare 10 bar Racord refulare DN 40 Greutate 220 kg Adâncimea maximă de instalare 20 m Frecvenţa reţelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 X 380-415 V Nr. max. de porniri pe oră: 20 Curent nominal 6,2 A Puterea de intrare 1,4 Kw Turatie nominala 2890 rpm Protectie termica internă Senzor de nivel |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie: 12 luni de la predarea lucrarii |  |  |
| 5 | #### Alte condiţii tehnice: |  |  |

PROIECTANT,							OFERTANT,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.     		                            ...................................

### FIŞA TEHNICĂ NR: 8

Utilajul:	Statie pompare apa uzata montat in camin din polietiliena- SP8	buc 1

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa, propuneri tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | #### Parametri tehnici şi funcţionali Pompa submersibila cu racord de refulare orizontal, Q= 4,64 l/s, H = 19,78 m, P = 3,8 KW. n = 2910 rot/min – 2 bucati (1A+1R) - Panou de automatizare cu posibilitate de comanda si control sistem SCADA. Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat. - Functionarea statiei este controlata cu senzori de nivel Camin din material PEHD cu structura celulara, clasa de rigiditate SN8 sau mai mare Inaltimea caminului 4690 mm Diametrul interior 2000 mm Protectie antiflotare Admisie efluent - vana sertar Scara acces Lampa iluminare Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar Aerisire Ventilatie Pompa basa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Pentru electropompe: Lichid vehiculat apa uzata menajera cu fecaloide. Corp din fonta Rotor din fonta cu un singur canal si trecere libera Clasa de izolare F Grad de protectie IP 68 Protecţie anti-Ex N Randamentul motorului la o incarcare maxima 79,6 % Randamentul motorului la o incarcare de 3/4 78,5 % Randamentul motorului la o incarcare de 1/2 75,1 % Randament hidraulic maxim 71 % Presiunea maximă de funcţionare 10 bar Debitul maxim 19,4 l/s Racord refulare DN 65 Greutate 61 kg Adâncimea maximă de instalare 20 m Frecvenţa reţelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 X 380-415 V Nr. max. de porniri pe oră: 20 Curent nominal 6,8-6,5 A Puterea de intrare 3,8 Kw Turatie nominala 2910 rpm Protectie termica internă Senzor de nivel |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie: 12 luni de la predarea lucrarii |  |  |
| 5 | #### Alte condiţii tehnice: |  |  |

PROIECTANT,							OFERTANT,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.     		                            ...................................

### FIŞA TEHNICĂ NR: 9

Utilajul:	Statie pompare apa uzata montat in camin din polietiliena- SP9	buc 1

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa, propuneri tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | #### Parametri tehnici şi funcţionali Pompa submersibila cu racord de refulare orizontal, Q= 0,3 l/s, H = 4,22 m, P = 1,4 KW. n = 2890 rot/min – 2 bucati (1A+1R) - Panou de automatizare cu posibilitate de comanda si control sistem SCADA. Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat. - Functionarea statiei este controlata cu senzori de nivel Camin din material PEHD cu structura celulara, clasa de rigiditate SN4 sau mai mare Inaltimea caminului 3000 mm Diametrul interior 1400 mm Protectie antiflotare Admisie efluent - vana sertar Scara acces Lampa iluminare Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar Aerisire Ventilatie Pompa basa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Pentru electropompe: Lichid vehiculat apa uzata menajera cu fecaloide. Corp din fonta Rotor din fonta cu un singur canal si trecere libera Clasa de izolare F Grad de protectie IP 68 Protecţie anti-Ex N Randamentul motorului la o incarcare maxima 71 % Randamentul motorului la o incarcare de 3/4 67 & Randamentul motorului la o incarcare de 1/2 58 % Randament hidraulic maxim 75 % Debitul maxim 55 l/s Presiunea maximă de funcţionare 10 bar Racord refulare DN 40 Greutate 220 kg Adâncimea maximă de instalare 20 m Frecvenţa reţelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 X 380-415 V Nr. max. de porniri pe oră: 20 Curent nominal 6,2 A Puterea de intrare 1,4 Kw Turatie nominala 2890 rpm Protectie termica internă Senzor de nivel |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie: 12 luni de la predarea lucrarii |  |  |
| 5 | #### Alte condiţii tehnice: |  |  |

PROIECTANT,							OFERTANT,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.     		                            ...................................

### FIŞA TEHNICĂ NR: 10

Utilajul:	Statie pompare apa uzata montat in camin din polietiliena- SP10  buc 1

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa, propuneri tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | #### Parametri tehnici şi funcţionali Pompa submersibila cu racord de refulare orizontal, Q= 4,87 l/s, H = 16,07 m, P = 3,8 KW. n = 2910 rot/min – 2 bucati (1A+1R) - Panou de automatizare cu posibilitate de comanda si control sistem SCADA. Pompele vor funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel. Acestea vor funcţiona telesemnalizat, cu transmiterea datelor la dispecerul operatorului reţelei prin sistem GSM. Sistemul de semnalizare a avariilor va fi realizat local, cu semnalizare sonoră tip hupă şi semnalizare optică colectivă de avarie, şi semnalizare la dispeceratul operatorului local. Sistemul de automatizare va permite controlul pompelor din dispecerat. - Functionarea statiei este controlata cu senzori de nivel Camin din material PEHD cu structura celulara, clasa de rigiditate SN4 sau mai mare Inaltimea caminului 4490 mm Diametrul interior 2000 mm Protectie antiflotare Admisie efluent - vana sertar Scara acces Lampa iluminare Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar Aerisire Ventilatie Pompa basa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Pentru electropompe: Lichid vehiculat apa uzata menajera cu fecaloide. Corp din fonta Rotor din fonta cu un singur canal si trecere libera Clasa de izolare F Grad de protectie IP 68 Protecţie anti-Ex N Randamentul motorului la o incarcare maxima 79,6 % Randamentul motorului la o incarcare de 3/4 78,5 % Randamentul motorului la o incarcare de 1/2 75,1 % Randament hidraulic maxim 71 % Presiunea maximă de funcţionare 10 bar Debitul maxim 19,4 l/s Racord refulare DN 80 Greutate 61 kg Adâncimea maximă de instalare 20 m Frecvenţa reţelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 X 380-415 V Nr. max. de porniri pe oră: 20 Curent nominal 6,8-6,5 A Puterea de intrare 3,8 Kw Turatie nominala 2910 rpm Protectie termica internă Senzor de nivel |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie: 12 luni de la predarea lucrarii |  |  |
| 5 | #### Alte condiţii tehnice: |  |  |

PROIECTANT,							OFERTANT,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.     		                            ...................................