| DIMENSIONARE RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA SFANTU GHEORGHE - ALEEA TINERETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume sectiune | Camin intrare | Camin iesire | Diametru conducta [mm] | Lungime sectiune [m] | Aria de colectare aferenta sectiunii [ha] | Coef. de reducere a debitului (m) | Suma suprafetelor reduse [ha] | Intensitatea ploii de calcul [l/s/ha] | Timpul de concentrare superficiala [min] | Timpul ploii de calcul (Tp) [min] | Panta colector (i‰) | Debitul de calcul si dimensionare [l/s] | Viteza efectiva [m/s] | Viteza la plin [m/s] | Gradul de umplere [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ALEEA TINERETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Cp1 | Cp2 | 315 | 40 | 0,0690 | 0,6 | 0,0414 | 196,71 | 5 | 10,91 | 4 | 6,51 | 0,77 | 1,25 | 19,15 |
| S2 | Cp2 | Cp3 | 315 | 40 | 0,0690 | 0,43 | 0,0710 | 191,36 | 5 | 11,69 | 4 | 10,88 | 0,93 | 1,25 | 26,89 |
| S3 | Cp.B.E.(preluare ape pluviale de pe str. Benedek Elek) | Cp3 | 315 | 25 | - | 0,7 | 0,1999 | 204 | 5 | 10 | 20,85 | 32,63 | 2,25 | 3,05 | 26,31 |
| S4 | Cp3 | Cp4 | 315 | 30 | 0,0517 | 0,4 | 0,2060 | 187,53 | 5 | 12,18 | 4 | 30,90 | 1,34 | 1,25 | 67,23 |
| S5 | Cp4 | Cp5 | 315 | 50 | 0,0862 | 0,35 | 0,2362 | 181,86 | 5 | 12,93 | 4 | 34,36 | 1,34 | 1,25 | 74,42 |
| S6 | Cp5 | Cp6 | 315 | 60 | 0,1035 | 0,31 | 0,2682 | 175,25 | 5 | 13,78 | 4 | 37,61 | 1,3 | 1,25 | 86,42 |
| S7 | Cp6 | Cp7 | 315 | 50 | 0,0862 | 0,29 | 0,2932 | 172,84 | 5 | 14,09 | 24,23 | 40,55 | 3,13 | 3,31 | 43,58 |
| S8 | Cp7 | C.Ex. | 315 | 49 | 0,0845 | 0,28 | 0,3169 | 171,21 | 5 | 14,33 | 51,58 | 43,40 | 4,32 | 4,97 | 36,48 |
| Total |  |  |  | 344 | 0,5011 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |