| Denumirea lucrarii | REABILITAREA SI CONSOLIDAREA INTEGRALA CORPULUI “A” DIN COMPLEXUL DE CLADIRI A LICEULUI TEORETIC MIKES KELEMEN DIN MUN. SF. GHEORGHE |
| --- | --- |
| Amplasament | SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA |
| Beneficiar | CONSILIUL LOCAL AL MUN. SF. GHEORGHE JUD. COVASNA |
| Proiectant general | SC ATT-STUDIO SRL SFANTU GHEORGHE |
| Nr.proiect | 296/2008 |
| Faza | ANTEPROIECT |
| Volum | DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII |

LISTA DE SEMNATURI

| Sef proiect | c. arh. Tusa – Illyes Attila |
| --- | --- |
| Arhitectura | c. arh. Tusa – Illyes Attila ing. Szaniszlo Melinda |

BORDEROU PIESE SCRISE

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Borderou piese scrise

Borderou piese desenate

Certificat de urbanism nr. 333 din 20.05.2009

Referat  - verificator proiect A

Inventarul

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

Expertiza tehnica

BORDEROU PIESE DESENATE

ARHITECTURA

| 1. | - PLAN DE INCADRARE IN ZONA | - A - 01 |
| --- | --- | --- |
| 2. | - PLAN DE SITUATIE | - A - 02 |
| 3. | - PLAN SUBSOL - RELEVEU | - A – 03 |
| 4. | - PLAN PARTER - RELEVEU | - A – 04 |
| 5. | - PLAN ETAJ - RELEVEU | - A – 05 |
| 6. | - PLAN INVELITOARE - RELEVEU | - A – 06 |
| 7. | - SECTIUNE TRANSVERSALA A-A- RELEVEU | - A – 07 |
| 8. | - FATADA STR. KOS KAROLY - RELEVEU | - A – 08 |
| 9. | - FATADA STR. KRIZA JANOS - RELEVEU | - A – 09 |
| 10. | - SECTIUNE TRANSVERSALA B-B SI FATADA CURTE INT. | - A – 10 |
| 11. | - SECTIUNE TRANSVERSALA C-C SI FATADA CURTE INT. | - A – 11 |
| 12. | - PLAN PARTER MODERNIZAT | - A – 12 |
| 13. | - PLAN SUBSOL MODERNIZAT | - A – 13 |
| 14. | - PLAN ETAJ MODERNIZAT | - A – 14 |
| 15. | - SECTIUNE TRANSVERSALA A-A | - A – 15 |
| 16. | - FATADA STR. KOS KAROLY | - A – 16 |
| 17. | - FATADA STR. KRIZA JANOS | - A – 17 |
| 18. | - FATADA SUD - PROPUNERE | - A – 18 |
| 19. | - FATADA EST - PROPUNERE | - A – 19 |
| 20. | - STUDIU CULORI FATADE - PROPUNERE | - A – 20 |

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

privind

REABILITAREA SI CONSOLIDAREA INTEGRALA  CORPULUI “A” DIN COMPLEXUL DE CLADIRI A LICEULUI TEORETIC MIKES KELEMEN  DIN MUN. SF. GHEORGHE

MEMORIU DE ARHITECTURA

1. DATE GENERALE

  - Denumirea investitiei

REABILITAREA SI CONSOLIDAREA INTEGRALA  CORPULUI “A” DIN COMPLEXUL DE CLADIRI A LICEULUI TEORETIC MIKES KELEMEN  DIN MUN. SF. GHEORGHE

  - Amplasamentul

Obiectivul de investiţii este amplasat în centrul municipiului Sf. Gheorghe, Jud. COVASNA, in intersectia strazilor Kos Karoly si Kriza Janos.

  - Titularul investitiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA,

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2

  - Beneficiarul investitiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE, JUDETUL COVASNA,

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2

1.5.	Elaboratorul studiului

SC ATT-STUDIO SRL SF. GHEORGHE

- DESCRIEREA INVESTITIEI

  - Situatia existenta a obiectivului de investitie

    - Categorii de incadrare

Categoria de importanta a constructiei:

- categoria de importanta: “C”- constructie de importanta normala, cu functiuni obisnuite la care neasigurarea nivelurilor de calitate nu implica riscuri majore pentru societate si mediul natural, conform HGR 766/1997

- clasa de importanta si de expunere la cutremur pentru cladiri – clasa II, caracterizata de valoarea factorului de importanta γ1 = 1,2; conform Cod de proiectare seismica P100-1/2006 – prevederi de proiectare pentru cladiri

- grad de rezistenta III la foc cf. NP118/1999

Actiunea seismica

- Municipiul Sf. Gheorghe, jud Covasna – valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,20g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani, perioada de control (colti) Tc=0.7 s a spectrului de raspuns

Actiunea vantului

- cf. “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului.” Indicativ NP-082-04

- viteza caracteristica avand T=50 ani v=27 m/s, coeficient de variatie 0.19

Actiunea zapezii

- cf. “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”. Indicativ CR 1-1-3-2005

- valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol s0.k = 2.0 kN/mp

ptr. Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

2.1.2.	Scurt istoric

Municipiul Sf. Gheorghe este resedinta judetului Covasna dar si resedinta fostului comitat Trei Scaune. Orasul este asezat in zona de contact a M-tilor Baraolt in bazinul depresionar Sf. Gheorghe la o altitudine cuprinsa intre 520-580 m si este strabatut de la nord la sud de raul Olt. Localitatea s-a dezvoltat din satul medieval Szentgyorgyfalva primind numele de la hramul vechii biserici catolice fortificate.Prima mentiune scrisa cu privire la existenta orasului ca asezare independenta este cunoscuta sub numele de Sacerdos de Sancto Giorgio care apare in registrele decimalelor papale din anul 1332. Intr-o diploma din anul 1461 localitatea este consemnata prima oara ca oras iar intr-un alt document datand din anul 1492 este amintit ca oras privilegiat.

Astazi municipiul Sf. Gheorghe este centrul administrativ, industrial, cultural, turistic si nu in ultimul rand un centru spiritual renumit al judetului Covasna.

Dintre mai multe licee si scoli renumite obiectul prezentului proiect este Liceul teoretic “Mikes Kelemen”.

În cei 135 ani de existenţă, liceul a pregătit mii de tineri, care au slujit comunitatea, ca învăţători sau profesori, medici, farmacişti, actori, sportivi de performanţă etc. contribuind la înălţarea străvechilor ţinuturi.

Scurt istoric al şcolii

- În anii 70 ai secolului al XIX-lea în Sf. Gheorghe a pornit o acţiune care avea ca scop înfiinţarea instituţiilor gimnaziale de educare a fetelor. În fruntea acestei acţiuni a stat consiliul şcolii al cărui preşedinte începând cu anul 1873 a fost Császár Bálint.

- La 18 iulie 1874 la şedinţa Consiliului Şcolii a fost ales ca director al viitoarei instituţii de învăţământ Málik József.

- La 17 octombrie 1874 şi-a deschis porţile la etajul clădirii „Bazar” – „Şcoala superioară de fete” cu o durată de 2 ani, înfiinţată ca treaptă superioară a şcolii comunale primare de fete.

- Începând cu anul şcolar 1878-1879, Şcoala superioară de fete s-a transformat în şcoală gimnazială comunală de fete cu durată de 4 ani.

- În 1896 conducerea oraşului a cerut naţionalizarea şcolii şi ca urmare începând cu data de 1 septembrie 1897 instituţia s-a transformat în şcoală gimnaziale de stat şi a purtat denumirea de „Şcoală gimnazială maghiară regală de fete”.

- În vara anului 1919 statul român a confiscat clădirea şi materialele aflate în dotarea şcolii.

- Din septembrie 1919 şcoala de fete a fost primită în cadrul colegiului „SZÉKELY MIKÓ” continuându-şi astfel activitatea în cadrul acestui colegiu ca „Şcoală gimnazială Reformată de fete”. Rectorul director al colegiului era pe atunci Csutak Vilmos.

- În anii 1926-1927 pe baza proiectelor arhitectului Kós Károly a fost construită din donaţii o clădire separată pentru şcoala de fete. În anul 1935 a fost construit şi un internat.

- Între anii 1928-1941 şcoala a funcţionat ca gimnaziu reformat de fete cu o durată de 3 ani. Începând cu anul şcolar 1941-1942 a redevenit şcoală gimnazială de 4 ani. Din anul 1945 până la reforma învăţământului din 1948 şcoala a funcţionat sub denumirea de „Liceul reformat de fete al colegiului Székely Mikó”. Din 1948 până în anul 1982 institutia de invatamant a funcţionat ca liceu teoretic. Denumirea şcolii a fost schimbată de mai multe ori în decursul anilor şi anume:

  - Liceul Maghiar de Fete (1948-1954)

  - Şcoala Medie de Fete cu predare în limba maghiară (1954-1956)

  - Şcoala Medie nr. 2. cu predare în limba maghiară (1956-1961)

  - Şcoala Medie nr. 2. (1961-1965)

  - Şcoala Medie nr. 2. (1961-1965)

  - Liceul nr.2. (1965-1973)

  - Liceul real-umanist nr. 2. (1973-1977)

  - Liceul de Filologie-Istorie (1977-1982)

  - Liceul Industrial nr.2. (1982-1990)

  - Liceul Teoretic Mikes Kelemen (1990-în prezent)

  - Începând cu anul şcolar 1962-1963 în şcoala s-a înfiinţat şi o secţie de predare în limba română. Din acest an în activitatea şcolii s-a inclus şi învăţământul seral

  - Din anul şcolar 1982-1983 şcoala a reorganizat ca liceu industrial purtând denumirea mai sus menţionată.

  - La 18 ianuarie 1990, în şedinţa comună a corpului profesoral şi elevilor, şcoala a primit denumire „Liceul Mikes Kelemen”, a redevenit o instituţie cu predare în limba maghiară şi s-a mutat în clădirea actuală.

Din anul şcolar 1992, liceul, după o profundă analiză a pieţei muncii şi a dinamicii ei, a nevoilor comunităţii şi bazându-se pe competenţa şi loialitatea personalului, a inclus în planul de şcolarizare specializările mult solicitate: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie-limbi moderne, ştiinţe sociale.

Liceul definit prin gândirea sa europeană este un mare şi modern complex şcolar (învăţământ primar, gimnazial şi liceal cu peste 1200 de elevi), cu un ethos distinct, care a asigurat şi asigură elevilor din Sfântu Gheorghe şi imprejurimile sale o pregătire de calitate continua ascendenţă şi înalta performantă, în concordanţă cu exigenţele unei societăţi democratice cu aspiraţii integratoare occidentale.

Studiul limbilor străine, utilizarea calculatorului şi a internetului, concomitent cu o atentă cultivare a valorilor civice, a talentelor şi abilităţilor ştiinţifico-tehnice, literar-artistice şi sportive ale elevilor se constituie în ţinte specifice, urmărite încă din învăţământul  primar.

Toate sunt susţinute de un conturat spirit de echipa – profesori, elevi, părinţi  şi de un definit climat de siguranţa fizică şi libertate spirituală pentru elevi.

În 1990, când şcoala s-a mutat în clădirea actuală, s-a constatat că din cauza degradării şi lipsei dotării corespunzătoare se vor necesita lucrări serioase pe parcursul a câţiva ani buni pentru a oferi condiţii decente pentru asigurarea procesului instructiv-educativ corespunzător cerinţelor. Strategia şcolară a prevăzut reabilitarea tuturor clădirilor importante şi modernizarea dotărilor.

2.1.3.	Amplasamentul si situatia juridica a terenului

Cladirea Scolii teoretic a Liceului Mikes este amplasat in centrul municipiului Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly, nr. 1, Jud. Covasna.

2.1.4.	Descrierea situatiei actuale

Cladirea scolii conform izvoarelor scrise a avut functiuea de „Scoala de baieti „ deja in anul 1874. Cladirea are o forma planimetrica  de „U” cu aripi inegale (atat in adamcime cat si in latime). Regimul de inaltime este demisol partial, parter si etaj. Accesul principal in corpul „A” se face din strada Kos Karoly. Intrat in cladire prin intermediul unui gang se ajunge intr-un nod de circulatie a distributiei functiunilor. Din acest nod cu doua coridoare opuse se accede in cele doua laturi ale cladirii. Pe partea stanga a intrarii se afla functiunile administrative: cancelaria, secretariatul din care se ajunge la biroul directoral pe o parte, iar de cealalata parte la un mic spatiu de protocol.

Revenind la nodul de circulatie din celalalt coridor se accede la sala de festivitati alaturi de care s-a realizat un vestiar si un depozit accesibile direct din scena printr-un coridor. Vizavi cu gangul din nodul de circulatie se afla circulatia pe verticala, ce face posibil accesul la demisol si la etaj. Din coridorul unde se afla cancelaria se poate trece in corpul alipit in anii `60 si in grupul sanitar. Cladirea are doua accese secundare spre curtea interioara, unul vizavi cu sala de festivitati, iar celalalt de la nivelul podestului intermediar dintre parter si demisol.

Ajungand in demisol se afla un un hol din care este accesibil spatiul de sub cancelarie, pentru activitati ale consiliului elevilor.

Scara care ajunge la etaj prin intermediul unui coridor face accesul la patru sali de clasa pe frontul stradal Kos Karoly din care cele trei cu aceeasi suprafata, avand trei ferestre, iar ceea din capatul sud-vestic sala cu doua ferestre. In capatul coridorului se afla scara de acces in pod, alaturi de care o mica sala de clasa. In extremitatea opusa a coridorului se afla doua sali cu ferestre pe frontul strazii Kriza Janos. In spatele casei scarii, deasupra grupului sanitar de la parter se afla un grup sanitar pentru elevi defalcat pe sexe.

Desi nu este monument istoric ancadramentele ferestrelor respectiv ornamentica si proportia fatadelor reprezinta o valoare in imaginea sradala a orasului. Demne de a fi mentionate sunt poarta de intrare principala, balustrada din fier forjat ornamentala, tavanul casetat cu ornamentatie geometrica florala.

Infrastructura are asigurata adancimea de ingheţ si incastrarea in terenul bun de fundare avand adancimea efectiva in teren de -1,40m si o laţime de 70cm cu respectarea  parţiala a prevederilor din NP112-04 situaţie confirmata in studiul geotehnic intocmit la S.C. PROMER S.R.L. Sf. Gheorghe de catre dr. ing. László Attila.

Fundatiile cladirii sunt continue rigide sub pereti din piatra naturala si din beton.

Dupa anul 1980 in sala festiva s-a realizat un planseu intermediar din lemn.

La actiunea cutremurelor structura s-a comportat bine.

Pereti exteriori portanti sunt alcatuiti din din zidarie de caramida plina de 70 cm la demisol, de 60-64 cm la parter si etaj. Pereti interiori portanti si neportanti din zidarie de caramida plina au grosimi diferite intre 17cm si 63 cm.

Faţă de concepţia iniţiala in anul 1977 s-a demolat invelitoarea si sarpanta respectiv planseul peste etaj si partial peste parter. In aceeasi perioada s-a turnat un planseu din beton armat peste parterul partial si total peste etaj, refacandu-se si sarpanta pe structura noua.

Invelitoarea este executata din tigla solzi.

Cladirea scolii are trei plansee: planseul peste etaj, peste parter si peste subsol. Planseul peste etaj este realizata din grinzi de beton armat, planseu beton armat, termoizolatia din bucati de BCA. Planseul peste parter este executat sub forma de boltisoare din caramida pe profile metalice ce reazema pe peretii portanti transversali si longitudinali. Distanta inter-ax a profilelor este de cca 90 cm. Planseul peste subsol este realizat din boltisoare din caramida pe profile metalice.

Inchiderile exterioare sunt realizate din ferestre clasice cu rama de lemn fara garnitura de etansare, geam simplu.

Coridoarele s-au inchis ulterior cu un fel de glasvand pe structura lemn cu ochiuri mai mici, decorate cu cate o diagonala. Acestea sunt tamplarii cu geam simplu, ceea ce contravine normelor actuale de izolare si economie de energie.

    - Arii si volume

| Nr. crt. | Denumirea | Existent | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aria construita | 579,20 m² | 579,20 m² |
| 2. | Aria utila parter | 455,52 m² | 455,52 m² |
| 3. | Aria utila etaj | 463,15 m² | 463,15 m² |
| 4. | Aria utila demisol | 121,99 m² | 119,12 m² |
|  | Aria utila total | 1040,66 m² | 1037,79 m² |
| 5. | Aria desfasasurata | 1323,89 m² | 1323,89 m² |
| 6. | Inaltimea la streasina | 9,05 m | 9,05 m |
| 7. | Inaltimea maxima la coama | 16,18 m | 16,18 m |

  - Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate

    - Starea tehnica a structurii portante , neportante

Problemele cu care se confrunta cladirea sunt urmatoarele:

- degradari de structura portanta a constructiei

Structura de rezistenta a corpului de cladire in cauza are o stare tehnica satisfacatoare la nivelul subsolului, parterului si etajului, mai putin la cel al sarpantei.

La nivelul sarpantei se observa desprinderii de elemente din îmbinarile dulgheresti, respectiv lipsa unor elemente secundare. Apa infiltrată prin învelitoarea de slabă calitate a condus la degradări ale structurii şarpantei din lemn, constând în elemente putrezite şi cu crăpături majore. Majoritatea şipcilor se prezintă într-o stare rea fiind atacate de putrezire, apa de infiltraţii fiind cauza probabilă dedusă.

În urma examinării vizuale nu s-au constatat fisuri sau crăpături în elemente structurale cauzate de tasări inegale, depăşiri ale capacităţi portante sau de acţiunea cutremurelor în timp.

Se constată porţiuni cu fisuri nesemnificative cauza dedusă tasări pe perioada execuţiei considerate ca stabilizate la data analizei.

Se constată degradări la tencuială cauza dedusă pe lângă factorul timp atribuindu-se repetării fenomenului de îngheţ dezgheţ şi neefectuarea la vremea cuvenită a reparaţilor curente, respectiv a unor infiltraţii cu apă de la diverse surse.

Se constată degradări la bolţişoarele de cărămidă constând în fisuri sau deformaţii în plan vertical, causa dedusă pe lângă factorul timp, încărcarea planşeului cu materialele construcţii pe perioada efectării unor reparaţii capitale.

Abaterile de la codul de proiectare mai sus menţionat constau din:

- lipsa efectului de cutie rigidă din beton

- lipsă hidroizolaţie orizontală şi verticală

Conformarea suprastructurii este asigurată de pereţi structurali din zidărie de cărămidă cu planşee din lemn peste parter, parţial, şi din beton armat peste parter parţial şi peste etaj cu respectarea parţială a prevederilor din CR6-2006, P100-92, NP005-03 şi STAS10107.0/90, abateriile constând după cum urmează:

- lipsă subcentură şi sâmburi din beton armat

- lipsă ancorare grinzi din lemn de structură

- lipsă rost seismic la schimbarea formei în plan

- degradari de natura biologiei constructiilor

Se refera în special la degradarea materialului lemnos al sarpantei în mai multe focare, în special în zona unde învelitoarea este exfoliate avansat. Problema va fi tratata pe larg în expertiza biologica.

c. degradari de natura fizicii constructiilor

Se refera la detalii arhitecturale incorect concepute si/sau executate:

–cladirea nu dispune de hidroizolatie orizontala – astfel umiditatea capilara intrata in zidarie urca la înaltimea variata, rezultand atat degradarea suprafetelor de tencuiala, cat si degradarea masei de zidarie – curte interioara

– exista însa o serie de detalii incorect rezolvate care contribuie la starea de umiditate a unor zone din cladire dupa cum urmeaza: zona jgheaburilor si burlanelor, stresini si dolii degradate

- se constată atac avansat de umezeală în pereţii parterului în zona învecinată cu corpul de clădire nou al şcolii noi, cauza dedusă infiltraţii ale apei şi inposibilitatea de ventilare corespunzătoare a peretului în cauză pe care s-a aplicat un soclu din beton şi un trotuar din beton realizat fără rosturi.

d. degradari rezultate din uzura tehnica si morala a subansamblurilor nestructurale

Se refera preponderent la urmatoarele detalii arhitecturale si de instalatii interioare:

– tencuieli exterioare degradate, mai cu seama la cornise, datorita infiltratiilor de apa si a efectului de ingheti-dezgheti, respectiv la partea inferioara a cladirii si la calcane;

– degradarea invelitorii – tigla de slaba calitate cu exfolieri si fisuri,

– jgheaburi si burlane degradate cu trasee discontinue, lipsa partii inferioare a burlanelor;

– degradari ale tamplariilor exterioare in primul rand datorita imbatranirii si ne-intretinerii;

– degradari ale tamplariilor interioare, feronerii defecte, uzura vopsitoriei si a lemnului;

– pardoselile sunt uzate, parchetul in majoritatea salilor este invechit, cu suportul instabil, etc., langa factorul timp, se constata neefectuarea la vremea potrivita a reparatiilor curente.

- structura de lemn a corului din sala de festivitati este inpropriu realizata

– lambriul pe portiuni de coridoare si unele sali sunt vechi (dar nu originale) si uzate;

– obiectele si instalatiile sanitare nu corespund cerintelor actuale de igiena si confort;

– instalatiile electrice nu corespund cerintelor tehnice actuale si nu asigura un nivel corespunzator de iluminare în spatiile de sali de clase, cancelarie, secretariat, sala directoare sin u in ultimul rand in sala de festivitati;

– degradarile tencuielii interioare in zonele afectate de umiditate,

    - Starea tehnica a instalatiilor interioare

Instalatia de incalzire

- in prezent incalzirea este asigurata de la centrala termica proprie a liceului, dotata cu cazane pe gaze naturale si furnizand agent termic 85/65°C

- puterea termică total instalată este ~ 1 kW.

- distributia agentului termic se face printr-o retea ramificata si prin coloane verticale care strabat planseele dintre etaje

- radiatoarele sunt din fonta, iar instalatia de incalzire este din teava de otel

- instalaţiile interioare de incalzire se afla intr-o stare degradata fizic si moral, la care s-au facut doar reparatii ocazionale

Instalatia de apa calda menajera

- in prezent apa calda menajera este preparata local prin boilerul electric amplasat in grupul sanitar de la parter

Instalatia de apa rece si de canalizare menajera

- apa rece este asigurata din bransamentul subteran al liceului, racordat la reteaua orasaneasca.

- apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera orasaneasca

- apele meteorice provenite de pe acoperisul cladirii prin intermediu burlanelor existente nu sunt colectate in sistemul de canalizare, sunt dirijate direct pe trotuar respective spre curtea interioara, fapt care duce la degradarea zidurilor portante exterioare

Instalatii electrice

Instalatiile electrice existente, nu corespund normativelor I-7-2002, I-20-2000, I-18/1-2001,I18/2-2002, nu asigura utilizarea aparatajului electric în siguranta, nivelul de iluminat nu este corespunzator, nu protejeaza constructia la foc si utilizatorii la electrocutare.

Nu exista documentatie pentru instalatiile electrice vechi, dezafectate in totalitate.

Gradul de degradare si de interventii neprofesioniste la instalatiile electrice fac ca acestea sa prezinte un pericol de foc si de electrocutare permanenta, nefiind asigurate nici conditiile minime de utilizare.

    - Siguranta la foc

În cazul reabilitarii cladirii va fi nevoie de dotarea cu hidranti interiori si noi stingatoare conform normativului P118/1999.

Scenariul de siguranta la foc se va întocmi în faza imediat urmatoare pentru a putea lua masurile specifice prevazute în P 118 înca din faza de proiectare.

    - Izolarea termica si economia de caldura

Cladirea studiata construite in secolul al XIX-lea,  nu dispune de izolatii termice moderne. Zidurile exterioare sunt din caramida plina cu grosimi cuprinse între 0.70 -0.60 m, cu o rezistenta la transfer termic cuprinsa intre 1,099-0,960 m2K/W.

Fiind vorba de o cladire arhitectural valoroasa , nu se poate interveni la nivelul fatadei cu izolatii termice moderne (polistiren).

    - Izolarea fonica

Izolarea fonica este asigurata de zidurile exterioare din caramida plina cu grosime de 0.70 -0.60 m, respective ferestre duble spre exterior. Sursa de zgomot o reprezinta traficul rutier dinspre strazile Kos Karoly si Kriza Janos.

Izolatia fonica actuala se mareste cu schimbarea tamplariei din lemn cu ferestre din  lemn statificat si geam termopan.

    - Asigurarea circulatiei neingradite pentru persoanele cu deficiente locomotorii

In prezent nu este asigurat accesul persoanelor cu deficiente locomotorii in corpul “A” din complexul de cladiri a liceului. Avand in vedere caracterul istoric si structura sa, proiectarea unor rampe respectiv a unui lift facilitand accesul persoanelor cu deficiente locomotorii in corpul “A” este posibila numai in Sala de festivitati din curtea interioara printr-un acces cu rampa.

De mentionat insa, ca aceasta deficienta este rezolvata in corpul nou “C”, alipit de corpul vechi “A”, printr-o rampa din strada Kriza Janos.

  - Concluziile raportului de expertiza tehnica/ audit energetic

Expertiza tehnica a fost completata de S.C. EXPERT „BENKE”  S.R.L. - TG.MUREŞ,  concluziile fiind urmatoarele:

Documentaţia tehnică de execuţie se va intocmi cu respectarea celor ce urmează:

- se va prevedea demontarea învelitorii şi a tuturor şipcilor respectiv a porţiunilor de şarpantă cu defecte majore

- se vor demonta toate tâmplăriile existente

- se demolează pardoseliile degradate

- se decapează tencuiala degradată

- se demolează soclul din beton turnat în zona incintei aripii şcolii noi

- se demolează trotuarul din beton din zona vecinătăţii cu aripa şcolii noi

- se demontează planşeul itermediar de la sala festivă

- se demontează instalaţiile existente

- se repară porţiunile fisurate de la bolţişoarele de cărămidă ale planşeului peste subsol printr-o umegtare cu lapte de var şi cimint tras

- se curăţă rugina de pe grinzile metalice cu peria de sârmă, urmând a se aplica prin pensulare o protecţie anticorozivă

- se reface soclul demolat prin aplicarea unei tencuieli poroase după ce în prealabil zidăria s-a uscat

- se tratează rostul vertical realizat în zona modificării formei în plan

- se montează pardoseli noi în locul acelora demolate

- se montează tâmplărie nouă din lemn multistrat cu geam termopan în golurile de ferestre iniţiale nefiind permisă modificarea formei şi a gabaritului golului iniţial

- se repară la nivel de şarpantă elementele cu degradări, urmând a se aplica şipci noi şi noa învelitoare

- se recomandă realizarea unui sistem de drenaj paralel cu peretele exterior de la faţada str. Kriza János ocazie cu care se va putea realiza şi hidroizolaţia verticală şi orizontală a peretelui subsolului. Pentru hidroizolaţia orizontală se recomandă introducerea în găuri forate a batoanelor congelate FREEZETEQ.

- se vor realiza compartimentări la grupurile sanitare pe sexe din materiale uşoare conform planşelor de arhitectură şi se vor înzidii unele goluri care nu-şi mai justifică funcţionalitatea cf. planşelor de arhitectură

În funcţie de posibilele vicii ascunse depistate se va acţiona de la caz la caz după consultul cu expertul tehnic. Partea scrisă va cuprinde: memoriu de rezistenţă, caiet de sarcini, breviar de calcul, program de control şi instrucţiuni pentru urmărirea curentă.

Concluzie

Prin reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen amplasat pe strada Kós Károly nr. 1 colţ cu str. Kriza János din Municipiul Sfântu Gheorghe se va înbunătăţii rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea în exploatare cf. prevederilor din Legea 10/95 republicată în 2007, Legea 422/2001 republicată în 2006 şi nu se contravine normativului P100-92 cap. 11 neînrăutăţindu-se clasa de risc seismic.

Nu se afectează sub nicio formă rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiilor învecinate şi nu se afectează aspectul arhitectural al zonei de amplasare.

Expertul tehnic va viza documentaţia tehnică care prin grija beneficiarului se va prezenta la verificare pentru cerinţa A1 şi pentru alte cerinţe cf. HG925-95.

Raportul de expertiza audit energetic a fost completat de Proiectant General: S.C. INSTERMGAZ S.R.L. Sf. Gheorghe, Proiectant de specialitate: BALO SZIDONIA PFA.

Pe baza expertizei energetice s-a constatat faptul ca pentru indeplinirea conditiei de izolare termica, cladirea trebuie sa fie izolata din punct de vedere termic.

Se propun urmatoarele solutii de imbunatatire a izolarii termice a cladirii:

a) Solutia C1 - Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori de grosime 70 cm, fatadele catre strada, cu 2 straturi de membrana termoceramica tip Thermoshield, aplicate pe fata exterioara a peretilor.

Rezistenta termica a peretilor exteriori parte opaca va fi:

R = 1,50 m2K/W ;  R' = 1,26 m2K/W   (rezistenta termica  corectata ponderata pe partea opaca a peretilor exteriori)

b) Solutia C2 - Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori de grosime 70 cm, fatadele catre curte, cu un strat termoizolant din polistiren expandat de 5 cm grosime, montat  pe  fata exterioara a peretilor,

Rezistenta termica a peretilor exteriori parte opaca va fi:

R = 2,77 m2K/W ;  R' = 2,25 m2K/W   (rezistenta termica  corectata ponderata pe partea opaca a peretilor exteriori)

c) Solutia C3 - Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori de grosime 60 cm, fatadele catre strada, cu 2 straturi de membrana termoceramica tip Thermoshield, aplicate pe fata exterioara a peretilor,

Rezistenta termica a peretilor exteriori parte opaca va fi:

R =1,36  m2K/W ;  R' = 1,36 m2K/W   (rezistenta termica  corectata ponderata pe partea opaca a peretilor exteriori)

d) Solutia C4 - Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori de grosime 60 cm, fatadele catre curte, cu un strat termoizolant din polistiren expandat de 5 cm grosime, montat  pe  fata exterioara a peretilor,

Rezistenta termica a peretilor exteriori parte opaca va fi:

R = 2,63 m2K/W ;  R' = 2,64 m2K/W   (rezistenta termica  corectata ponderata pe partea opaca a peretilor exteriori)

e) Solutia C5 - Termoizolarea planseului sub pod cu un strat termoizolant din polistiren expandat de 10 cm grosime, montat  pe fata inferioara a planseului, in solutia indepartarii tuturor straturilor existente pana la placa si refacerea acestora cu materiale performante.

Rezistenta termica a planseului va fi:

R = 3,96 m2K/W ;  R' = 2,78 m2K/W

f) Solutia C6 - Termoizolarea suplimentara a planseului pe sol (demisol + parter) cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime, montat  pe  fata superioara a planseului, imediat sub sapa de egalizare a pardoselii finite.

Rezistenta termica a planseului va fi:

R = 3,92 m2K/W ;  R' = 3,94 m2K/W

g) Solutia F1 - Inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie performanta tip termopan cu rama din lemn multistratificat si garnituri de cauciuc, prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4 mm, tratat low-e.

La alegerea designului, inclusiv a culorii tamplariei exterioare noi,  se va tine cont si de faptul ca obiectivul prezinta o valoare ambientala deosebita si se afla intr-o zona cu monumente istorice.

Rezistenta termica a peretilor exteriori parte vitrata va fi:

R = 0,60 m2K/W ;  R' = 0,58 m2K/W

## In mod obligatoriu se vor decupa garniturile si se vor monta clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare corespunzatoare a incaperilor.

## Solutii pentru partea de instalatii

Instalatia termica adoptata este cu circulatie fortata si vas de expansiune inchis, cu distributie ramificata, prin intermediul buteliei de egalizare a presiunii.

Corpurile de incalzire vor fi radiatoare tip panou de otel dotate cu robineti de reglaj pe tur si cu robineti retur, iar conductele de incalzire vor fi din teava de otel in C.T. si din teava de cupru in cladire.

Se prevede amenajarea unor grupuri sanitare pentru personal, pentru public si pentru persoane cu dizabilitati .

Obiectele sanitare noi (closete, lavoare, dus) vor fi dotate sau/si cu baterii amestecatoare tip sferici.

Se va redimensiona instalatia de utilizare gaze naturale de joasa presiune existenta. La intrarea in centrala termica, respectiv in bucatarie, in amonte de robinetii de incendiu, pe conducta de gaz se vor monta echipamente de detectie, alarmare si protectie (electrovana in exterior si sensor in interior) .

h) Solutia I1 - Inlocuirea retelei de incalzire centrala cu conducte noi de otel, grunduite si vopsite cu vopsea alba termorezistenta

i) Solutia I2 – Inlocuirea completa a radiatoarelor de fonta si dotarea acestora cu robineti termostatati tur / robineti retur

j) Solutia I3 - Reabilitarea instalatiilor sanitare interioare prin:

- inlocuirea conductelor sanitare (apa rece, apa cald si canalizare)

- inlocuirea obiectelor sanitare din grupuri sanitare si dotarea acestora cu robineti de separare nichelati tip sferici si cu baterii amestecatoare moderne tip monocomanda, cu consum redus de apă.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

  - Descrierea a lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

    - Interventiile structurale propuse

Pentru interventii structurale propuse ale cladirii sunt enumerate in Expertiza tehnica la pct. 2.3.

a. Eliminarea cauzelor insuficientelor la structura portanta

- Cauzele insuficientelor de mecanica constructiei sunt eliminate prin eliminarea cauzelor insuficientelor de biologia si fizica constructiei, de mecanica pamantului, respectiv de instalatii in constructii;

- Cauzele insuficientelor de fizica constructiei sunt eliminate prin prevederea izolatiilor hidrofuge orizontale, prin reducerea umiditatii provenite din apele pluviale, din sol

- Cauzele insuficientelor de biologia constructiei sunt eliminate prin realizarea protectiei la umiditate a subansamblurilor de structura portante;

- Cauzele insuficientelor de instalatii in constructii sunt eliminate prin înlocuirea instalatiilor existente.

b. Asigurarea exigentelor de performanta la structura portanta

- Înlocuirea elementelor lipsa, a materialului afectat de atacurile biologie, readucerea elementelor deplasate la pozitia lor initiala si fixarea lor în noduri, în urma îmbunatatirii conditiilor de biologia constructiei;

- Eliminarea umiditatii si a sarurilor, dupa stoparea accesului umiditatii provenite din ape pluviale, respective din sol;

- Tratarea elementelor si subansamblurilor cu substante de protectie la atacuri biologie, în urma punerii în functiune a sistemului de eliminarea apelor pluviale de pe elemente si subansambluri de structura portanta;

- Îmbunatatirea calitatii instalatiilor în constructii prin înlocuirea lor, respectiv prin exploatarea lor la parametrii proiectati.

3.1.2.	Reabilitarea arhitecturala

La restaurarea-reabilitarea constructiei existente se vor folosi materiale traditionale sau moderne, compatibile cu structurile existente.

Prin lucrarile de reabilitare si consolidare integrala a corpului “A” din complexul de cladiri a liceului teoretic se propune executarea urmatoarelor lucrari constructive:

- Desfacerea invelitorii si sarpantei existente

- Desfacerea termoizolatiei  podului din bucati de BCA

- in urma consolidarii sarpantei si combaterii atacurilor fungice se va monta invelitoare noua de tigle solzi de calitate corespunzatoare, inclusiv sipcii noi

- in invelitoare se vor monta tabachere simple din tabla zincata în planul acoperisului pentru asigurarea ventilarii naturale a podului.

- Se va acorda o atentie deosebita detaliilor de racordare la dolii, intersectii de volume

- Se va prevedea sistem de parazapada

- Se vor schimba integral streasinile, jgheaburile si burlanele din tabla de cupru, care se vor racorda la canalizarea pluviala

- Se vor reface glafurile din tabla ale elementelor orizontale care necesita protectie

- Se va monta sistem nou de paratrasnet

- Se va demola si se va reface accesul la pod, inclusiv se va monta o usa metalica noua

- Se va demonta usile cu 2 canaturi de la coridorul parterului

- Se va demola zidurile despartitoare din grupul sanitar  si se va demonta tamplaria  - usi din lemn pentru o repartizare functionala mai eficienta

- Se va demonta structura de lemn a galeriei respectiv scara din lemn din sala festiva

- In sala festiva structura galeriei la cota +1,38 va fi proiectata din structura metalica cu 44 locuri cu finisaje si echipari conform Normelor si Normativelor in vigoare

- Se va demola zidurile despartitoare de la vestiare

- Se va reface zidurile despartitoare pentru cele doua vestiare astfel incat in coridor se proiecteaza si o scara de acces peste vestiare cu functiunea de magazie

- In locul fostei cancelarii se realizeaza o sala multifunctionala cu 74 locuri, putand functiona ca un spatiu unic sau ca doua sali despartite de un perete tip armonica, finisajele si echiparea acestei sali va fi conform normelor a secolului XXI

- Cu un glaswand se imparte secretariatul in presecretariat si secretariat, iar in spatiu alaturat tot cu un glaswand si perete desp. usoara se va alcatui un birou personal si un mic oficiu

- La etaj in salile de clase se va monta  un tavan fals din gipscarton pe structura metalica cu termoizolatie polistiren expandat de 10 cm

- La etaj in fostul cabinet de psihologie se va demola peretele despartitoare si se va amplasa sala de clasa cu 23 elevi

- Planseul peste etaj se va izola cu vata minerala de 10 cm grosime

- Se va revizui, renova usile interioare deteriorate

- Inlocuirea tamplariei exterioara  - ferestre -  cu tamplarie tip termopan din lemn stratificat si geam termoizolant cu aceeasi configuratie geometrica

- Peretii exteriori pe fatade str. Kos Karoly, respective str. Kriza Janos se va termoizola cu 2 straturi de membrana termoceramica tip Thermoshield; iar pe fatadele catre curte cu un strat termoizolant din polistiren expandat de 5 cm grosime

- Pe portiunile cu tencuiala degradata aceasta trebuie îndepartata si înlocuita, retencuita

- se va zugravi întreaga fatada în culori de apa în doua nuante: culoarea nisipului deschis si inchis, la alegerea culorilor va fi chemat proiectantul de arhitectura

– 	profilele decorative din tencuieli speciale pastrate în stare buna se vor curata si reconditiona, cele aflate într-o stare avansata de degradare se vor desface si vor fi înlocuite cu profile trase cu sablon, executate dupa modelul original

-  se va reconstrui timpanonul pe fatada de la str. Kos Karoly

- 	se vor desface trotuarele de garda,  scarile din beton si platforma existente betonata in curtea interioara;

-	 se va amenaja curtea interioara

3.1.3.	Instalatii electrice si de curenti slabi

Instalatia electrica existenta se va înlocui total.

Lucrarile de instalatii electrice propuse în prezenta documentatie sunt urmatoarele:

- eliminarea instalatiilor existente, prezentând pericol de foc si electrocutare,

- contorizari, la tablourile electrice generale ale zonelor , si de la tablourile electrice generale la tablourile de distributie secundare

- circuitul de alimentare iluminat exterior

- iluminat interior general

- iluminat de siguranta de evacuare

- instalatie de prize conform cu destinatia încaperilor

- instalatie de forta

- priza de pamânt

- paratrasnet

- instalatie de curenti slabi: inst. anti-efractie, instalatii telefonica,acces internet, inst. sesizare-semnalizare incendiu

Instalatia de anti - efractie si cea de semnalizare incendiu se vor proiecta pe zone de functiuni. Se va respecta normativul I-18/1 si I18/2.

Instalatiile electrice se vor proiecta si executa conform cu GT-059-03 - Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.10-1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri.

Iluminat electric general, - iluminat exponate, – iluminat de siguranta pentru evacuare; – prize electrice pentru receptoare mobile de uz general, – instalatie de forta,- instalatii de curenti slabi, se vor realiza în executie îngropata , în pardoseli , respectiv în tencuiala peretilor cu conductoare din cupru în tuburi IPEY ,respectiv HFXP pe suprafete combustibile. Instalatia va fi aparenta în pod, în tub HFXP sau metalic.

Protectia persoanelor împotriva socurilor electrice prin atingere accidentala se va realiza prin legarea la nulul de protectie a partilor metalice a echipamentelor, aparatelor, etc., care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot fi puse accidental, SR HD 384.4.41 S2:2004/A1:2004, SR HD 60364-4-41:2007.

De asemenea, pe coloanele tablourilor electrice si pe circuitele de prize, din locuri considerate periculoase din punct de vedere al electrocutarii sau cu pericol de incendiu se prevede protectie diferentiala.

Pentru protectia la supratensiuni atmosferice interioare se prevede protectie la supratensiuni în tabloul electric, si bara de egalizare potentiale, lânga acesta, legata la pamânt. Elementele metalice ale instalatiilor si ale constructiei vor fi legate la BEP, conform normativ I-7-2002.

Se vor respecta gradele de protectie si înaltimile de instalare ale elementelor de instalatie prescrise în normativul I-07-2002.

3.1.4.	Instalatii sanitare de apa-canal

Structura consumului de apa pentru imobil cuprinde urmatoarele categorii:

– consum menajer pentru grupurile sanitare;

– combaterea incendiilor interioare cu hidranti.

Consumul de apa rece va fi asigurat din reteaua publica de apa al orasului.

Echiparea si dotarea instalatiilor de apa si canalizare s-a realizat functie de destinatia spatiilor, astfel încât sa raspunda nivelului de confort solicitat. Dotarea cu obiecte sanitare s-a facut tinând cont de prevederile sanitare STAS 1478-90. Instalatia de apa rece si apa calda menajera se va executa din tevi de polietilena de înalta densitate reticulate (PE-Xa) montata îngropat.

Hidrantii interiori se vor alimenta cu apa dintr-o retea separata de restul instalatiei de apa pentru consum menajer si se monteaza îngropat, marcându-se conform STAS 297/1 si se vor echipa cu furtun flexibil tip C Ø50 mm cu o lungime de 20 m.

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare vor fi evacuate în reteaua de canalizare exterioara prin racorduri existente, pe traseul retelei exterioare de canalizare fiind prevazute camine de vizitare. Conductele de canalizare interioara se executa din tuburi PVC-KA, montate îngropat în pardoseala sau în ghene sanitare special create pentru deservirea grupurilor sanitare.

3.1.5.	Instalatii de incalzire ventilare – climatizare

Toate incaperile destinate elevilor vor fi ventilate natural, asigurate cu ajutorul ferestrelor cel putin 10 minute la fiecare ora, prin transferarea copiilor in curte sau pe coridoare.

Solutia de încalzire propusa este una centralizata, sistemul de încalzire fiind cu radiatoare. In sala de festivitati se va prevedea o ventilatie mecanica cf. Normelor si Normativelor in vigoare.

Contorizarea consumului de energie termica se va face prin repartitoare de caldura montate pe radiatoare si un contor general de energie termica montat in centrala termica existenta.

3.2. 	Descrierea lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate / reabilitate / reparate

Trecand pe intrarea principala, in partea stanga in locul fostei cancelarii se realizeaza o sala multifunctionala cu 74 locuri, putand functiona ca un spatiu unic sau ca doua sali despartite de un perete tip armonica. Renuntarea la cancelarii este posibila datorita trecerii la sistemul cabinetelor individuale. In locul fostului secretariat se realizeaza un perete despartitor usor, rezultand astfel un mic spatiu denumit presecretariat, iar in spatele acestuia se afla secretariatul din care se accede in biroul directoral, utilizand vechea usa de intrare a acestuia. In partea opusa din presecretariat se intra intr-un mic hol. Pe partea stanga acestuia se afla un mic oficiu, vis a vi de acesta biroul pentru personal. In acelasi spatiu, in grosimea peretului in care a fost in prealabil, accesibil din hol se afla nisa pentru cataloage.

In capatul coridorului, din care se accede in spatiile enumerate mai sus, se afla un grup sanitar pe sexe pentru profesori. Acesta se va refunctionaliza, realizandu-se o mai buna distributie functionala. Astfel se va face acces separat dintr-un sas al grupului sanitar pentru femei (doua WC si doua lavabouri) respectiv pentru barbati (un pisoar, un WC si doua lavabouri).

In partea dreapta a intrarii principale se ajunge intr-un mic spatiu din care este accesibila zona pentru public a salii festive cu65 locuri. Spatiu pentru spectatori este astfel alcatuit incat face acces si la logia aflata la nivelul +1,38, avand 44 de locuri. In capatul coridorului se afla un spatiu pentru vestiare respectiv adosat scenei o mica magazine accesibila printr-o mica scara proiectata. Vis a vi de intrarea in sala de festivitati se afla o iesire intr-o mica  curte interiora de unde este accesibil prin intermediul scarii interioare atat demisolul cat si  nivelul etajului.

Ajungand la nivelul etajului, pe latura lunga a coridorului in forma de “L”, se afla patru sali de clasa, iar in latura scurta a coridorului se afla doua sali de clasa. Cabinetul de psihologie ce se afla in latura scurta s-a mutat in capatul extrem a laturii lungi. Aici se afla  si scara de acces la nivelul podului. In capatul laturii lungi se afla grupul sanitar al elevilor.

In demisol se amenajeaza sala pentru activitatilor elevilor, la care se ajunge printr-un hol.

Repartizarea propusa a functiunilor cu suprafetele aferente este cuprinsa in tabelul urmator si se poate vizualiza in plansele de arhitectura.

| Nr. crt. | DESTINATIE | PARDOSEALA | SUPRAFATA –mp Aria utila |
| --- | --- | --- | --- |
| DEMISOL |  |  |  |
| 1. | Sala ptr. activitatilor elevilor | parchet lam. trafic intens | 95,91 mp |
| 2. | Hol | parchet lam. trafic intens | 23,21 mp |
| PARTER |  |  |  |
| 3. | Antreu | mozaic venetian | 18,29 mp |
| 4. | Coridor | mozaic venetian | 12,07 mp |
| 5. | Casa scarii | mozaic venetian | 22,69 mp |
| 6. | Coridor + acces sala | mozaic venetian | 20,19 mp |
| 7. | Sala festiva 65 locuri – cota -1,15 | parchet | 99,24 mp |
| 8. | Sala festiva 44 locuri – cota 1,38 | mocheta | 31,27 mp |
| 9. | Vestiar | gresie | 12,12 mp |
| 10. | Vestiar | gresie | 13,13 mp |
| 11. | Scara + podest | osb | 11,69 mp |
| 12. | Magazie | osb | 25,69 mp |
| 13. | Sala multifunctionala 74 locuri | parchet lam. trafic intens | 100,20 mp |
| 14. | Coridor |  | 33,54 mp |
| 15. | Presecretariat | parchet laminat | 11,65 mp |
| 16. | Secretariat | parchet laminat | 16,91 mp |
| 17. | Hol | parchet laminat | 5,72 mp |
| 18. | Oficiu | parchet laminat | 3,29 mp |
| 19. | Birou personal | parchet laminat | 10,68 mp |
| 20. | Birou director | parchet lam. trafic intens | 48,41 mp |
| 21. | Sas grup sanitar | gresie | 3,30 mp |
| 22. | Grup sanitar femei | gresie | 5,25 mp |
| 23. | Grup sanitar barbati | gresie | 6,69 mp |
| ETAJ |  |  |  |
| 24. | Sala de clasa | parchet lam. trafic intens | 60,13 mp |
| 25. | Sala de clasa | parchet lam. trafic intens | 59,91 mp |
| 26. | Sala de clasa | parchet lam. trafic intens | 59,20 mp |
| 27. | Sala de clasa | parchet lam. trafic intens | 41,32 mp |
| 28. | Acces pod |  | 8,74 mp |
| 29. | Cabinet psihologie | parchet lam. trafic intens | 22,39 mp |
| 30. | Coridor | mozaic | 54,28 mp |
| 31. | Coridor | mozaic | 27,09 mp |
| 32. | Sala de clasa | parchet lam. trafic intens | 42,90 mp |
| 33. | Sala de clasa | parchet lam. trafic intens | 48,22 mp |
| 34. | Grup sanitar | gresie | 16,38 mp |

3.3. 	Consumuri de utilitati

3.3.1.	Alimentare cu energie electrica

In urma interventiilor proiectate puterile electrice pe ansamblul consumator vor fi:

– puterea instalata: Pi=40 kW;

– puterea max. absorbita Pa=30 kW

Consumul se justifica prin:

− amenajarea si punerea în functiune a tuturor spatiilor cladirii

− aducerea nivelului de iluminat, în toate spatiile, precum si în pod, la nivelul normelor

− dotarea încaperilor cu instalatii de prize, care sa permita utilizarea aparatelor de birotica contemporane, de iluminat local exponate, de fotografiere

− dotarea cladirii cu iluminat exterior

    - Alimentare cu apa

Debitul de apa rece pentru consum menajer 10,65 mc/zi , 1,33 mc/ora, ceea ce înseamna un consum anual de 2130 mc/an.

Alte debite:

Debitul de apa rece pentru incendiu interior 2,5 l/s

Debit de ape uzate menajere 10,65 mc/zi

Consum ape menajer +incendiu 2,87 l/s

4.	DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a interventiilor la cladirea existenta este de un an – 12 luni.

5.	COSTURILE ESTIMATIVE A INVESTITIEI

Costurile estimative ale investitiei sunt prezentate în devizul general anexat, inclus fara nr. de pagina.

Valoare totala a devizului este 4.034,087 mii lei fara TVA, respectiv 5.002,267 mii lei cu TVA.

6.	IINDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Raportul dintre costul realizarii fata de valoarea de inventar

− Valoarea de inventar este 1.544.994 lei – Cf. Hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Mun. Sf. Gheorghe, din 19.11.1999

− Valoarea C+M este 3.161.208 lei (fara TVA)

Eficienta economica 2.05, respectiv 205 %

7.	PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

7.1.	Valoarea totala (INV), inclusiv TVA

Valoare totala a investiTiei (cu TVA) 	5.002,267 mii lei 	1.132,478 mii euro

din care C+M (cu TVA) 			3. 919,898 mii lei 	   887,437 mii euro

7.2.	Esalonarea investitiei (INV/C+M)

Anul I 		4.034,087 mii lei fara TVA (total)/ 3.161,208 mii lei fara TVA (C+M)

5.002,267 mii lei cu TVA (total)/ 3.919,898 mii lei cu TVA (C+M)

7.3.	Durata de realizare

Durata de realizare a lucrarilor se propune a fi de 12 LUNI.

7.4	Estimarea fortei de munca

Numar de locuri de munca create în faza de executie

În faza de executie a lucrarilor de investitie, nu este necesara crearea de noi locuri de munca. Executia lucrarilor va fi supravegheata de catre beneficiar prin dirigintele de santier.

8.	AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

1. Certificatul de urbanism nr. 333 din 20.05.2009, eliberat de Primaria Municipiului Sf. Gheorghe, Jud. Covasna.

2. Avize si acorduri de principiu privind asigurarea utilităţilor urbane si infrastructura cf. Certificatului de urbanism.

3. Avize si acorduri privind Prevenirea si stingerea incendiilor, Protectia mediului, Apararea civila, Sanatatea populatiei, Directia ptr. Cultura, Culte si Patrimoniul National, Aviz de la I.S.C. cf. Certificatului de urbanism.

Intocmit

carh. Tusa –Illyes Attila

Sfantu Gheorghe, oct. 2015