CERINŢE TEHNICE SOLICITATE ŞI GARANTATE PENTRU SISTEM DE ILUMINAT URBAN TIP AIL-100W

| 1. Aparat de iluminat IP66/IP66 complet echipat, inclusiv lampa cu descărcări în vapori de sodiu - 100 W |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Alimentare electrică: - tensiune nominală 230V - frecvenţă nominală 50Hz |  |
| 2.2 | Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66 |  |
| 2.3 | Grad de protecţie compartiment accesorii electrice (min.) IP66 |  |
| 2.4 | Rezistenţa la impact a întregului aparat de iluminat (minim) IK 08 |  |
| 2.5 | Clasa de izolaţie electrică: I sau II |  |
| 2.6 | Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH maxime : 650x300x200 mm |  |
| 2.7 | Masa aparat de iluminat (neechipat): max 8Kg |  |
| 2.8 | Rezistenta aerodinamica (CxS): maxim 0,048m2 |  |
| 2.9 | Aparat de iluminat stradal, compus din: - corp şi capac aliaj de aluminiu de înaltă calitate, injectat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic - reflector continuu, separat de carcasă, realizat din aluminiu de înaltă puritate, ambutisat şi oxidat anodic, având distribuţie luminoasa de tip stradal, cu performanţe luminotehnice ridicate. - difuzor din sticlă plată tratată termic, prevazut cu garnitură siliconică pentru etanşare - sistem de închidere-deschidere cu pârghie din aliaj de aluminiu de înaltă calitate, extrudat, vopsit în câmp electrostatic, închidere în 3 puncte |  |
| 2.10 | Echipare cu lampa tubulară cu vapori de sodiu la înaltă presiune tip HST-MF 100W, E40 (se va preciza modelul şi producătorul) - flux luminos min. 10700 lm - temperatura de culoare Tc≥2000 K - indicele de redare al culorilor Ra≥25 - eficacitatea luminoasa a lămpii ≥105 lm/W |  |

| 2.11 | Accesoriile electrice montate în interiorul aparatului de iluminat: - balast electronic programabil cu comanda DALI sau 0-10V - echipat cu modul de telegestiune wierless compatibil cu sistemul existent |  |
| --- | --- | --- |
| 2.12 | Posibilitate de modificare a distribuţiei luminoase prin schimbarea poziţiei lămpii în interiorul compartimentului optic, obţinându-se o distribuţie luminoasă adaptată cerinţelor aplicaţiei. |  |
| 2.13 | Posibilitate de vopsire a întregului sistem de iluminat (stâlp, consolă şi aparat de iluminat) în orice culoare din paleta AKZO (va fi stabilită de către beneficiar ). |  |
| 2.14 | Se vor prezenta certificate de conformitate cu marca CE (ENEC) pentru aparatele de iluminat ofertate. |  |