Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe

CAPITOLUL 1.  DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe;

1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numarul):

Mun. Sfantu Gheorghe, Str. Crangului Nr.30,  jud. Covasna;

1.3. Titularul investitiei:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE;

1.4. Beneficiarul investitiei:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE;

1.5. Elaboratorul proiectului/documentatiei :

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.  BRAILA

CAPITOLUL 2.  lucrari propuse

● Amenajarea unei Camere a Centralei Termice la parterul cladirii necesara pentru pozitionarea centralei, si a echipamentelor eferente acesteia (vas de expansiune, pompe, etc), precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc) ;

II. Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii

● Izolarea termică a peretilor exteriori: se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime;

● Izolarea termică perimetrala a ferestrelor (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului;

● Bordarea cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei;

● Izolarea termică a soclului. In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3;

● Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu polistiren extrudat de 20 cm grosime;

● Inlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral,  cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

III. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente  cladirii:

● Montarea panourilor fotovoltaice, inclusiv a bateriilor, pentru asigurarea aportului de energie electrica din resurse regenerabile;

● Montarea a unei centrale termice de 150 KW pe conbustibil gazos in camera centralei termice amenajate la parterul cladirii care sa deserveasca doar aceast imobil;

● Montarea unei sistem de patru pompe de căldură sol-apă (preconizat cu 26 de sonde de adâncime la cca. 100m adâncime). Sondele de adâncime vor fi amplasate în curtea școlii, iar pompele de căldură pe o platform betonata langa Camera Centralei Termice;

● Izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

● Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de termoficare;

● Montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a robinetelor de golire;

● Montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

● Dotarea instalatiei cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED;

● Montarea unui sistem de panouri solare si a unui boiler de 500 l  pentru prepararea a apei calde de consum;

IV. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului sunt:

- amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la parterul cladirii;

- inscripții în Braille la toate intrările din clădiri (clase, toalete, etc.), montate la înălțime corespunzătoare;

- se vor inlatura toate pragurile usilor, astfel incat toate ușile vor permite accesul persoanelor în scaun cu rotile;

- inlocuirea elementelor degradate ale sarpantei si inlocuirea asterealei;

- inlocuirea invelitoarii din tigla ceramica si a sistemului pluvial;

- ignifugarea elementelor din lemn;

- refacerea finisajelor in zonele de interventie;

  - repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirii;

  - reparatii la rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati;

  - lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor montate aparent pe fatade;

  - carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta. Ele se vor ingloba in grosimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata  peretelui termoizolat;

  - in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu se vor demonta, ele urmand a fi protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea termosistemului.

  - lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pezonele ce se termoizoleaza;

  - demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru  instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul;

  - lucrari pentru conformarea cladirii la cerintele ISU , respectiv instalatie de detectie incendiu si instalatie de iluminat de siguranta.

Valoarea totala a devizului general estimativ in mii lei este:

INV/C+M fara TVA = 2758.02/ 1549.34 mii lei

INV/C+M  valoare TVA = 524.02 / 294.37 mii  lei

INV/C+M inclusiv TVA = 3282.05 / 1843.71 mii lei

# CAPITOLUL 3.  Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

  - 1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA

Valoarea a fost calculata in preturi la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4.5172 Lei (Curs infoeuro in luna decembrie 2016)

Pentru investitia propusa :

- Valoarea totală a investiţiei este de 	3.282,05  mii lei inclusiv TVA 19%;

- Valoarea C+M a investiţiei este de 	1.843, 71  mii lei inclusiv TVA 19%.

  - 2. Esalonarea investitiei

# Anul I (I/C+M) (inclusiv TVA)– 3.282,05  mii lei  / 1.843,71 mii lei

  - 3. Durata de realizare a investitiei

Proiectul este prevazut a se demara pe o perioada de 12 luni, aici fiind inclusa perioada de proiectare de 3 luni, o luna organizarea licitatiei pentru executie si perioada de executie a lucrarilor  de 8 luni.

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

In urma realizarii investitiei nu se modifica suprafetele imobilului.

SUPRAFATA CONSTRUITA existenta =1092.00 MP

SUPRAFATA CONSTRUITA propusa =1092.00 MP

SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA =4877.12  MP SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA =4877.12  MP

SUPRAFATA UTILA EXISTENTA =2681.66 MP SUPRAFATA UTILA PROPUSA =2681.66  MP

Intocmit,

SC BIA CONSPROIECT SRL

ing. Agrigoroae Dorin