## Sheet1
TOTAL STRAZI
8.23 |  |  | km
CORESPUND SR 13201 |  | NU CORESPUND SR 13201 |  | 0.57047
4.695 | km | 3.535 | km
| De mediu |  |  |  | De mediu
Situatie existenta | 1.1425 |  |  | Situatie existenta | 1.1425
Situatie ipotetic extinsa | 2.5896 |  |  | Situatie ipotetic extinsa | 2.5896
Situatie proiectata - scenariul 2 | 1.6256 |  |  | Situatie proiectata - scenariul 2 | 1.6256
Situatie proiectata - scenariul 1 - recomandat | 0.83643 |  |  | Situatie proiectata - scenariul 1 - recomandat | 0.83643

## bilant
BILANTUL LUMINOTEHNIC - MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE - COMUNELE CHILIENI SI COSENI
|  |  | LOT 4 | LOT 4 fotovoltaic
Situatie existenta | Lungime strazi ce nu corespund SR 13201 | km | 3.535 | 0.455
| Lungime strazi ce corespund SR 13201 | km | 4.695 | 0
| De - indicator | kWh/m2 | 1.2057 | 0
Situatie ipotetic extinsa | Lungime strazi ce nu corespund SR 13201 | km | 3.535 | 0.455
| Lungime strazi ce corespund SR 13201 | km | 4.695 | 0
| De - indicator | kWh/m2 | 2.6738 | 1.0678
Situatie proiectata - scenariul 2 | Lungime strazi ce nu corespund SR 13201 | km | 0 | 0
| Lungime strazi ce corespund SR 13201 | km | 8.23 | 0.455
| De - indicator | kWh/m2 | 1.6591 | 1.0188
Situatie proiectata - scenariul 1 - recomandat | Lungime strazi ce nu corespund SR 13201 | km | 0 | 0
| Lungime strazi ce corespund SR 13201 | km | 8.23 | 0.455
| De - indicator | kWh/m2 | 0.84793 | 0.62832

## bilant energetic
BILANTUL ENERGETIC - MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE - LOT 4
|  |  | LOT 4 | LOT 4 - fotovoltaic | TOTAL
Situatie existenta | Energie utila flux luminos | kWh/an | 46610.076 | 0 | 46610.076
| Energie utila sistem telegestiune | kWh/an | 0 | 0 | 0
| Pierderi energie in efect electromagnetic | kWh/an | 6925.3885 | 0 | 6925.3885
| Pierderi energie in efect Joule | kWh/an | 1606.0639 | 0 | 1606.0639
| Energie consumata din retea | kWh/an | 55141.5284 | 0 | 55141.5284
| Energie produsa in sistem fotovoltaic | kWh/an | 0 | 0 | 0
Situatie ipotetic extinsa | Energie utila flux luminos | kWh/an | 103213.03 | 2846.35 | 106059.38
| Energie utila sistem telegestiune | kWh/an | 0 | 0 | 0
| Pierderi energie in efect electromagnetic | kWh/an | 15510.418 | 455.416 | 15965.834
| Pierderi energie in efect Joule | kWh/an | 3561.7034 | 99.053 | 3660.7564
| Energie consumata din retea | kWh/an | 122285.1514 | 3400.819 | 125685.9704
| Energie produsa in sistem fotovoltaic | kWh/an | 0 | 0 | 0
Situatie proiectata - scenariul 2 | Energie utila flux luminos | kWh/an | 59666.74 | 2561.65 | 62228.39
| Energie utila sistem telegestiune | kWh/an | 3994.56 | 227.76 | 4222.32
| Pierderi energie in efect electromagnetic | kWh/an | 10008.2045 | 455.416 | 10463.6205
| Pierderi energie in efect Joule | kWh/an | 2210.0851 | 0 | 2210.0851
| Energie consumata din retea | kWh/an | 75879.5896 | 3244.826 | 79124.4156
| Energie produsa in sistem fotovoltaic | kWh/an | 0 | 3244.826 | 3244.826
Situatie proiectata - scenariul 1 - recomandat | Energie utila flux luminos | kWh/an | 33656.14 | 1773.45 | 35429.59
| Energie utila sistem telegestiune | kWh/an | 3994.56 | 227.76 | 4222.32
| Pierderi energie in efect electromagnetic | kWh/an | 0 | 0 | 0
| Pierderi energie in efect Joule | kWh/an | 1129.521 | 0 | 1129.521
| Energie consumata din retea | kWh/an | 38780.221 | 2001.21 | 40781.431
| Energie produsa in sistem fotovoltaic | kWh/an | 0 | 2001.21 | 2001.21
Consum energie finala - SITUATIE IPOTETIC EXTINSA - TOTAL (kWh / an) : |  |  |  | 125685.9704 | kWh /an
Consum energie finala - SITUATIE PROIECTATA - TOTAL (kWh / an) : |  |  |  | 38780.221 | kWh /an
Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat : |  |  |  | 86905.7494 | kWh /an
Emisii CO2 - SITUATIE IPOTETIC EXTINSA - TOTAL (t CO2 / an) : |  |  |  | 36.0857 | t CO2 /an
Emisii CO2 - SITUATIE PROIECTATA - TOTAL (t CO2 / an) : |  |  |  | 11.1342 | t CO2 /an
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv. T CO2) : |  |  |  | 24.9515 | t CO2 /an
Scaderea emisiilor CO2 raportat la emisiile initiale % : |  |  |  | 69.15%

## lot 4
AUDIT LUMINOTEHNIC - SFANTU GHEORGHE - LOT 4 - COMUNELE CHILIENI SI COSENI | [32 empty] | Suprafata
CARACTERISTICI ARTERA CIRCULATIE | [11 empty] | SISTEM EXISTENT |  |  | SISTEM EXTINS IPOTETIC | [8 empty] | SISTEM PROIECTAT - SCENARIUL 1 (RECOMANDAT) | [10 empty] | Numari corpuri de iluminat existente
NR CRT | Denumire strada | Lungime strada | Distanta intre stalpi | Inaltime stalpi | Latime strada | Retragere stalpi | Imbracaminte cale rutiera | Coeficient reflexie | Factor de mentinere | Tip sistem iluminat | Clasa de iluminat ceruta | Nr stalpi | Tip aparat | Cant | Tip aparat | Cant | Putere utila [W] | L / Em [cd/m2] / [lx] | U0 / Emin _ / [lx] | Ul | Ti [%] | EIR | Clasa de iluminat | Tip aparat | Cant | Putere utila [W] | L / Em [cd/m2] / [lx] | U0 / Emin _ / [lx] | Ul | Ti [%] | EIR | Clasa de iluminat |  | Numar stalpi | EUROSTREET 50W | EUROSTREET 250W | MALAGA 100W | MALAGA 250W | TIMLUX 100W | CIS 70W | LED TIP 2 70W | NORIS 125W | AVIS 125W | Lungime strada | Distanta intre stalpi | Inaltime stalpi | Latime strada | Latime trotuar | Retragere stalpi | Imbracaminte cale rutiera | Coeficient reflexie | Factor de mentinere | Tip sistem iluminat | Clasa de iluminat | Numar stalpi | Numari corpuri de iluminat existente | Clasa de iluminat in care se incadreaza sistemul | Numar corpuri de iluminat necesare incadrarii in clasa de iluminat | Putere corp de iluminat necesar incadrarii in clasa de iluminat | Putere proiectata cil LED | Consum anual existent kWh anual | Consum anual ipotetic extins kWh anual | Consum anual led proiectat kWh anual | 25.2 | 26.2 | 35.2 | 36.4 | 38.1 | 44 | 47 | 53.5 | 67 | 70 | 78 | 87 | 90 | 104 | ORN 134 | ORN 153 | ORN 52 | Denumire strada | Tronson
COMUNA CHILIENI | [73 empty] | 13 | [7 empty] | TR2
1 | Campului | 350 | 35 | 8 | 5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 4 | HPS 70W | 4 | HPS | 10 | 70 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 5 | 0.48 | M6 | AIL LED | 10 | 20 | 0.33 | 0.56 | 0.51 | 14 | 0.35 | M6 | 1750 | 30 | 26 | [5 empty] | 2 |  |  | 900 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 30 | 28 |  | 30 | 70 | 39 | 6703.5 | 9901.5 | 4797 | [14 empty] | 145 |  |  | B-dul Republicii
2 | Tanorkapu | 230 | 35 | 8 | 4 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 2 | HPS 70W | 2 | HPS | 6 | 70 | 0.53 | 0.5 | 0.41 | 5 | 0.61 | M6 | AIL LED | 6 | 20 | 0.35 | 0.57 | 0.47 | 14 | 0.42 | M6 | 920 | [46 empty] | 80
3 | Cantonului | 370 | 35 | 8 | 7 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 10 | CFL 2x36W | 2 | CFL | 10 | 72 | 0.26 | 0.33 | 0.57 | 22 | 0.57 | ERONAT | AIL LED | 10 | 28 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 19 | 0.33 | M6 | 2590 | 12 | 11 | [6 empty] | 1 |  | 325 | 35 | 8 | 7 | 1.5 | 1 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 12 | 12 |  | 12 | 70 | 56 | 3182.625 | 3960.6 | 2755.2 | [13 empty] | 175 |  |  |  | Calea Marasesti
4 | Principala | 350 | 35 | 8 | 7 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 10 | HG 125W | 6 | HG | 9 | 125 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 6 | 0.54 | ERONAT | AIL LED | 9 | 38.1 | 0.51 | 0.42 | 0.52 | 12 | 0.35 | M5 | 2450 | [45 empty] | 8 |  | Oituz | Republicii - Perchiului
5 | [6 empty] | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HPS 150W | 1 | HPS | 1 | 150 | [15 empty] | 0 | 20 | 18 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 600 | 40 | 8 | 7 | 1.5 | 1 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M4 | 20 | 20 |  | 20 | 70 | 56 | 4903.6 | 6601 | 4592 | [16 empty] | 8
5 | Cimitirului | 315 | 35 | 8 | 5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 5 | HG 125W | 2 | HG | 7 | 125 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 5 | 0.51 | ERONAT | AIL LED | 9 | 20 | 0.33 | 0.56 | 0.51 | 14 | 0.35 | M6 | 1575 | [45 empty] | 124 |  |  | Perchiului - Calea Brasovului
6 | [7 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HPS 150W | 2 | HPS | 2 | 150 | [15 empty] | 0 | 46 | 22 |  | 1 |  | 22 |  |  |  |  | 1100 | 50 | 8 | 7 | 2 | 2 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M4 | 46 | 45 |  | 53 | 100 | 80 | 16031 | 24989.5 | 17384 | [16 empty] | 60
6 | Peles | 250 | 35 | 8 | 4 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 6 | HG 125W | 1 | HG | 7 | 125 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 5 | 0.63 | ERONAT | AIL LED | 7 | 20 | 0.35 | 0.57 | 0.47 | 14 | 0.42 | M6 | 1000 | [37 empty] | 4 | [9 empty] | Calea Brasovului | tr 1
7 | Bisericii | 260 | 35 | 8 | 5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 9 | CFL 2x36W | 2 | CFL | 6 | 72 | 0.33 | 0.44 | 0.57 | 18 | 0.52 | ERONAT | AIL LED | 9 | 28 | 0.52 | 0.62 | 0.6 | 14 | 0.32 | M5 | 1300 | [43 empty] | 20 |  |  |  |  | tr 2
8 | [6 empty] | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HG 125W | 3 | HG | 3 | 125 | [15 empty] | 0 | 6 | 4 | [8 empty] | 160 | 38 | 8 | 7 | 1 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 6 | 4 |  | 6 | 70 | 56 | 943 | 1980.3 | 1377.6 | [8 empty] | 65 | [8 empty] | Belvedere
8 | Scolii | 180 | 35 | 8 | 5 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 6 | CFL 2x36W | 1 | CFL | 5 | 72 | 0.33 | 0.44 | 0.57 | 18 | 0.52 | ERONAT | AIL LED | 6 | 28 | 0.52 | 0.62 | 0.6 | 14 | 0.32 | M5 | 900 | 3 | 3 | [8 empty] | 140 | 38 | 8 | 7 | 2 | 2 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 3 | 3 |  | 3 | 70 | 55 | 707.25 | 990.15 | 676.5 | [10 empty] | 47 | [6 empty] | Mihai Bravu
9 | [7 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral |  |  | HG 125W | 1 | HG | 1 | 125 | [15 empty] | 0 | 13 | 13 | [8 empty] | 594 | 30 | 8 | 7 | 2 | 2 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M4 | 13 | 13 |  | 13 | 70 | 55 | 3064.75 | 4290.65 | 2931.5 | [11 empty] | 60 | [5 empty] | A.I.Cuza
9 | Mica | 200 | 35 | 8 | 3 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 |  |  |  | HPS | 5 | 70 | 0.55 | 0.56 | 0.41 | 5 | 0.66 | M6 | AIL LED | 5 | 20 | 0.37 | 0.51 | 0.4 | 13 | 0.49 | M6 | 600 | 2 | 2 | [8 empty] | 193 | 40 | 8 | 7 | 2 | 2 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 2 | 2 |  | 2 | 70 | 55 | 471.5 | 660.1 | 451 | [7 empty] | 24 | [9 empty] | Emil Rebreanu
10 | Dealul Rozelor | 290 | 35 | 8 | 4 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 4 | CFL 2x36W | 1 | CFL | 6 | 72 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 24 | 0.47 | ERONAT | AIL LED | 8 | 20 | 0.35 | 0.57 | 0.47 | 14 | 0.42 | M6 | 1160 | 2 | 2 | [8 empty] | 120 | 40 | 8 | 7 | 2 | 2 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 2 | 2 |  | 2 | 70 | 55 | 471.5 | 660.1 | 451 | [7 empty] | 23 | [9 empty] | George Calinescu
11 | [7 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HG 125W | 1 | HG | 1 | 125 | [15 empty] | 0 | 3 | 3 | [8 empty] | 112 | 35 | 8 | 7 | 2 | 2 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 3 | 3 |  | 3 | 70 | 55 | 707.25 | 990.15 | 676.5 | [13 empty] | 67 |  |  |  | Libertatii | tr1
12 | [7 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HPS 150W | 1 | HPS | 1 | 150 | [15 empty] | 0 | 6 | 6 | [8 empty] | 214 | 36 | 8 | 7 | 1.5 | 1.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 6 | 6 |  | 6 | 70 | 56 | 1414.5 | 1980.3 | 1377.6 | [8 empty] | 32 | [9 empty] | tr2
11 | Salciilor | 200 | 35 | 8 | 5 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 6 | HG 125W | 4 | HG | 5 | 125 | 0.42 | 0.21 | 0.17 | 8 | 0.36 | ERONAT | AIL LED | 6 | 20 | 0.33 | 0.56 | 0.51 | 14 | 0.35 | M6 | 1000 | 4 | 4 | [8 empty] | 161 | 40 | 8 | 7 | 2.5 | 2.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 4 | 4 |  | 4 | 70 | 56 | 943 | 1320.2 | 918.4 | [7 empty] | 30 | [9 empty] | George Bacovia
12 | [6 empty] | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HPS 150W | 1 | HPS | 1 | 150 | [15 empty] | 0 | 4 | 4 | [8 empty] | 143 | 35 | 8 | 7 | 2.5 | 2.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 4 | 4 |  | 4 | 70 | 56 | 943 | 1320.2 | 918.4 | [6 empty] | 38 | [10 empty] | Radu Rosetti
12 | Liliacului | 100 | 35 | 8 | 14 | 2.5 squar | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | axial | M5 | 2 | CFL 2x36W | 3 | CFL | 3 | 72 | [15 empty] | 1400 | 3 | 3 | [8 empty] | 139 | 35 | 8 | 7 | 2 | 2 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 3 | 3 |  | 3 | 70 | 56 | 707.25 | 990.15 | 688.8 | [10 empty] | 27 | [6 empty] | Perchiului
|  | 300 | 35 | 8 | 7 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 6 | HG 125W | 4 | HPS | 12 | 125 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 6 | 0.54 | ERONAT | AIL LED | 15 | 38.1 | 0.51 | 0.42 | 0.52 | 12 | 0.35 | M5 | 2100 | 3 | 3 | [8 empty] | 114 | 35 | 8 | 7 | 1.5 | 1.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 3 | 3 |  | 3 | 70 | 56 | 707.25 | 990.15 | 688.8 | [8 empty] | 31 | [8 empty] | Buciumului
13 | Oltului | 350 | 35 | 8 | 5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 8 | HPS 150W | 5 | HPS | 10 | 150 | 1.21 | 0.45 | 0.42 | 10 | 0.5 | M6 | AIL LED | 10 | 20 | 0.33 | 0.56 | 0.51 | 14 | 0.35 | M6 | 1750 | 2 | 2 | [8 empty] | 160 | 40 | 8 | 7 | 2 | 2 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 2 | 2 |  | 2 | 70 | 55 | 471.5 | 660.1 | 451 | [6 empty] | 16 | [10 empty] | Trotusului
14 | Podului | 190 | 35 | 8 | 5 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 5 | HPS 150W | 1 | HPS | 4 | 150 | 1.21 | 0.45 | 0.42 | 10 | 0.5 | M6 | AIL LED | 5 | 20 | 0.33 | 0.56 | 0.51 | 14 | 0.35 | M6 | 950 | 21 | 10 |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 400 | 35 | 8 | 4 | 1 | 1 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 21 | 17 |  | 21 | 70 | 30 | 5233.65 | 6931.05 | 2583 | [9 empty] | 6 | [7 empty] | Ciresoaiei
15 | [6 empty] | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | CFL 2x36W | 1 | CFL | 1 | 72 | [15 empty] | 0 | [36 empty] | 7 | [10 empty] | Daciei
15 | Trandafirilor | 110 | 35 | 8 | 5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 1 | CFL 2x36W | 1 | CFL | 3 | 72 | 0.33 | 0.44 | 0.58 | 18 | 0.5 | M6 | AIL LED | 3 | 20 | 0.33 | 0.56 | 0.51 | 14 | 0.35 | M6 | 550 | [36 empty] | 6 | [10 empty] | Pinului
16 | Szilagyi Samuel | 260 | 35 | 8 | 7 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 3 | HPS 150W | 1 | HPS | 8 | 150 | 1.01 | 0.38 | 0.42 | 11 | 0.52 | M6 | AIL LED | 8 | 28 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 19 | 0.33 | M6 | 1820 | 11 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  | 310 | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 11 | 11 |  | 11 | 70 | 39 | 5045.05 | 3630.55 | 1758.9 | [6 empty] | 11 | [10 empty] | Chimistului
17 | Interioara | 350 | 35 | 8 | 6 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 9 | CFL 2x36W | 1 | CFL | 4 | 72 | [6 empty] | AIL LED | 10 | 28 | 0.39 | 0.46 | 0.4 | 17 | 0.42 | M6 | 2100 | [35 empty] | 12 | [11 empty] | Armoniei
18 | [6 empty] | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HG 125W | 1 | HG | 1 | 125 | [15 empty] | 0 | 6 | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 220 | 38 | 8 | 6 | 1 | 1 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 6 | 6 |  | 6 | 70 | 56 | 2310.35 | 1980.3 | 1377.6 | 35 | [16 empty] | Lanul Garii
19 | [7 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 0 | HPS 150W | 5 | HPS | 5 | 150 | 1.09 | 0.4 | 0.43 | 11 | 0.59 | M6 | [9 empty] | 0 | [37 empty] | 17 | [9 empty] | Mercur | TR1
COMUNA COSENI | [73 empty] | 13 | [7 empty] | TR2
1 | Tronson 2 | 350 | 35 | 8 | 5 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 0 |  | 0 | HPS | 10 | 70 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 5 | 0.48 | M6 | AIL LED | 10 | 20 | 0.33 | 0.56 | 0.51 | 14 | 0.35 | M6
2 | Tronson 3 | 380 | 35 | 8 | 6 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 7 |  | 0 | HPS | 11 | 70 | 0.45 | 0.4 | 0.41 | 6 | 0.56 | M6 | AIL LED | 11 | 28 | 0.39 | 0.46 | 0.4 | 17 | 0.42 | M6 | 2280 | 6 | 2 |  | 4 | [6 empty] | 175 | 35 | 8 | 6 | 0.5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 6 | 6 |  | 6 | 70 | 56 | 2357.5 | 1980.3 | 1377.6 | [10 empty] | 7 | [6 empty] | Saturn
3 | Tronson 4 | 380 | 35 | 8 | 6 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 8 | HG 125W | 2 | HG | 9 | 125 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 6 | 0.61 | ERONAT | AIL LED | 12 | 28 | 0.39 | 0.46 | 0.4 | 17 | 0.42 | M6 | 2280 | [36 empty] | 8 | [10 empty] | Culturii
[8 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HPS 150W | 1 | HPS | 2 | 150 | [15 empty] | 0 | 28 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | 1200 | 30 | 8 | 8 | 3 | 3 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M3 | 28 | 28 |  | 28 | 250 | 110 | 33005 | 33005 | 12628 | [12 empty] | 30 |  |  |  |  | Stirenului
[7 empty] | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | CFL 2x36W | 1 | CFL | 1 | 72 | [15 empty] | 0 | [42 empty] | 18 |  |  |  |  | Sintezei
4 | Tronson 5 | 270 | 35 | 8 | 6 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 5 | HG 125W | 1 | HG | 1 | 125 | [6 empty] | AIL LED | 7 | 28 | 0.39 | 0.46 | 0.4 | 17 | 0.42 | M6 | 1620 | 4 | [8 empty] | 4 | 150 | 35 | 8 | 7 | 0 | 0 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 4 | 4 |  | 4 | 125 | 56 | 2357.5 | 2357.5 | 918.4 | [9 empty] | 36 | [7 empty] | Calea Scutarului
[8 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HPS 150W | 3 | HPS | 6 | 150 | 1.09 | 0.4 | 0.43 | 11 | 0.59 | M6 | [9 empty] | 0 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 150 | 35 | 8 | 7 | 0 | 0 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 6 | 6 |  | 6 | 70 | 56 | 2829 | 1980.3 | 1377.6 | [7 empty] | 24 | [9 empty] | Tineretului | tr 1 republicii - oituz
5 | Tronson 6 | 180 | 35 | 8 | 5 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 4 | HG 125W | 1 | HG | 1 | 125 | [6 empty] | AIL LED | 5 | 20 | 0.33 | 0.56 | 0.51 | 14 | 0.35 | M6 | 900 | 8 | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 310 | 38 | 8 | 7 | 0.5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 8 | 8 |  | 8 | 70 | 30 | 1980.3 | 2640.4 | 984 | [10 empty] | 6 | [7 empty] | tr 2 republicii - casinului
[8 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HPS 150W | 1 | HPS | 4 | 150 | 1.21 | 0.45 | 0.42 | 10 | 0.5 | M6 | [9 empty] | 0 | [34 empty] | 24 | [12 empty] | C.D. Gherea | tr 1 m. bravu - mihai bravu
6 | Tronson 7 | 750 | 35 | 8 | 8 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 15 | HPS 150W | 2 | HPS | 10 | 150 | 0.98 | 0.4 | 0.43 | 11 | 0.5 | M6 | AIL LED | 17 | 28 | 0.3 | 0.5 | 0.59 | 12 | 0.37 | M6 | 6000 | 4 | 4 | [8 empty] | 200 | 40 | 8 | 7 | 0.5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 4 | 4 |  | 4 | 70 | 39 | 943 | 1320.2 | 639.6 |  |  | 6 | [15 empty] | tr 2 tronson spre AI Cuza
[8 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | CFL 2x36W | 2 | CFL | 5 | 72 | [15 empty] | 0 | 4 | 4 | [8 empty] | 170 | 38 | 8 | 7 | 0.5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 4 | 4 |  | 4 | 70 | 30 | 943 | 1320.2 | 492 | [9 empty] | 12 | [7 empty] | Postei
[7 empty] | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | HG 125W | 5 | HG | 2 | 125 | [15 empty] | 0 | 8 | 8 | [8 empty] | 170 | 40 | 8 | 7 | 0.5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 8 | 8 |  | 8 | 70 | 39 | 1886 | 2640.4 | 1279.2 |  |  |  | 21 | [13 empty] | Serelor
6 | Tronson 8 | 170 | 35 | 8 | 6 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 5 | HG 125W | 2 | HG | 5 | 125 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 6 | 0.611 | ERONAT | AIL LED | 5 | 28 | 0.39 | 0.46 | 0.4 | 17 | 0.42 | M6 | 1020 | 4 | 4 | [8 empty] | 145 | 40 | 8 | 7 | 0.5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 4 | 4 |  | 4 | 70 | 39 | 943 | 1320.2 | 639.6 | [9 empty] | 22 | [7 empty] | Victor Babes
7 | Tronson 9 | 150 | 35 | 8 | 6 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 4 | HG 125W | 1 | HG | 4 | 125 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 6 | 0.61 | ERONAT | AIL LED | 4 | 28 | 0.39 | 0.46 | 0.4 | 17 | 0.42 | M6 | 900 | 10 | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 584 | 40 | 8 | 7 | 1 | 1 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 10 | 10 |  | 17 | 70 | 55 | 3206.2 | 5610.85 | 3833.5 | [7 empty] | 38 | [9 empty] | Casinului
8 | Tronson 10 | 90 | 35 | 8 | 5 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 3 | CFL 2x36W | 1 | CFL | 3 | 72 | 0.33 | 0.44 | 0.58 | 18 | 0.5 | M6 | AIL LED | 3 | 20 | 0.33 | 0.56 | 0.51 | 14 | 0.35 | M6 | 450 | [30 empty] | 10 | [16 empty] | Aleea Podul Alb
9 | Tronson 11 | 350 | 35 | 8 | 7 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 5 | HPS 150W | 2 | HPS | 11 | 150 | 1.01 | 0.38 | 0.42 | 11 | 0.52 | M6 | AIL LED | 11 | 28 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 19 | 0.33 | M6 | 2450 | 10 | [8 empty] | 10 |  |  | 3 |  | 2 | 0.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | P4 | 10 | 10 |  | 10 | 70 | 40 | 5893.75 | 3300.5 | 1640 | [10 empty] | 15 | [6 empty] | Apollo
10 | Tronson 12 | 320 | 35 | 8 | 6 | 0.5 |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 7 | HG 125W | 2 | HG | 5 | 125 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 6 | 0.61 | ERONAT | AIL LED | 7 | 28 | 0.39 | 0.46 | 0.4 | 17 | 0.42 | M6 | 1920 | 7 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 288 | 40 | 8 | 7 | 2.5 | 2.5 | asfalt | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M5 | 7 | 7 |  | 7 | 70 | 55 | 2310.35 | 2310.35 | 1578.5 |  | 12 | [15 empty] | Aurora
[8 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | CFL 2x36W | 4 | CFL | 2 | 72
[12 empty] | 159 |  | 89 | [18 empty] | 45735
72
8045
#REF!

## lot 4 FOTO
AUDIT LUMINOTEHNIC - SFANTU GHEORGHE - LOT 4 FOTOVOLTAIC | [35 empty] | Suprafata
CARACTERISTICI ARTERA CIRCULATIE | [13 empty] | SISTEM EXISTENT |  |  | SISTEM EXTINS IPOTETIC | [8 empty] | SISTEM PROIECTAT - SCENARIUL 1 (RECOMANDAT)
NR CRT | Denumire strada | Tronson | Lungime strada | Distanta intre stalpi | Inaltime stalpi | Latime strada | Latime trotuar | Retragere stalpi | Imbracaminte cale rutiera | Coeficient reflexie | Factor de mentinere | Tip sistem iluminat | Clasa de iluminat ceruta | Nr stalpi | Tip aparat | Cant | Tip aparat | Cant | Putere utila [W] | L [cd/m2] | U0 | Ul | Ti [%] | EIR | Clasa de iluminat | Tip aparat | Cant | Putere utila [W] | L [cd/m2] | U0 | Ul | Ti [%] | EIR | Clasa de iluminat
1 | Tronson 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | M6 | 0 |  | 0 | HPS | 7 | 50 | 0.35 | 0.48 | 0.43 | 5 | 0.49 | M6 | AIL LED | 7 | 20 | 0.41 | 0.64 | 0.65 | 12 | 0.42 | M6 |  | 0
2 | Tronson 11 | [8 empty] | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 | unilateral | P4 | 0 |  | 0 | HPS | 6 | 50 | 4.64 | 0.86 |  |  |  | ERONAT | AIL LED | 6 | 38 | 6.61 | 2.55 |  |  |  | P4 |  | 0
0
0
[35 empty] | Existent | 129154.445
[35 empty] | Ipotetic | 131488.5614
[35 empty] | Scen 1 | 88611.0813
[35 empty] | Scen 2 | 132250.8711

## LOT 4 (1)
INDICATORI PROIECT - SFANTU GHEORGHE - LOT 4 - COMUNELE CHILIENI SI COSENI
Indicator proiect (suplimentari, în funcție de ce se realizează prin proiect) | SITUATIE | OBIECTIV | Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)
|  |  | Valoare 1 | Valoare 2
Nivel de luminanță medie menținută minimă (cd/m2)[2] | COMUNA CHILIENI
| M6 | Campului | 0.5 | 0.3
| M6 | Tanorkapu | 0.53 | 0.3
| M6 | Cantonului | 0.26 | 0.3
| M5 | Principala | 0.33 | 0.5
| M6 | Cimitirului | 0.36 | 0.3
| M6 | Peles | 0.38 | 0.3
| M5 | Bisericii | 0.33 | 0.5
| M5 | Scolii | 0.33 | 0.5
| M6 | Mica | 0.55 | 0.3
| M6 | Dealul Rozelor | 0.42 | 0.3
| M6 | Salciilor | 0.42 | 0.3
| M5 | Liliacului | 0.33 | 0.5
| M6 | Oltului | 1.21 | 0.3
| M6 | Podului | 1.21 | 0.3
| M6 | Trandafirilor | 0.33 | 0.3
| M6 | Szilagyi Samuel | 1.01 | 0.3
| M6 | Interioara | 1.09 | 0.3
COMUNA COSENI
| M6 | Tronson 2 | 0.5 | 0.3
| M6 | Tronson 3 | 0.45 | 0.3
| M6 | Tronson 4 | 0.32 | 0.3
| M6 | Tronson 5 | 0 | 0.3
| M6 | Tronson 6 | 0 | 0.3
| M6 | Tronson 7 | 0.98 | 0.3
| M6 | Tronson 8 | 0.32 | 0.3
| M6 | Tronson 9 | 0.32 | 0.3
| M6 | Tronson 10 | 0.33 | 0.3
| M6 | Tronson 11 | 1.01 | 0.3
| M6 | Tronson 12 | 0.32 | 0.3
|  |  | 0.505 | 0.32857

## LOT 4 FOTO (1)
INDICATORI PROIECT - SFANTU GHEORGHE - LOT 4 FOTOVOLTAIC - COMUNELE CHILIENI SI COSENI
Indicator proiect (suplimentari, în funcție de ce se realizează prin proiect) | SITUATIE | OBIECTIV | Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)
|  |  | Valoare 1 | Valoare 2
Nivel de iluminare mediu (lx)[1] | P4 | Tronson 11 | 4.64 | 5
Nivel de luminanță medie menținută minimă (cd/m2)[2] | M6 | Tronson 1 | 0.35 | 0.3

## AIL EXISTENT
Nr | Destinatie / Tehnologie | Tip AIL | Cant |  | Putere instalata lampa / corp | Putere instalata corp iluminat | Putere instalata totala | Energie consumata anual | Pondere in energia total consumata
[5 empty] | W | W | W | MWh/an | %
1 | Iluminat stradal / Vapori mercur la înaltă presiune | EUROSTREET | 37 | buc | 125 | 147.5 | 5457.5 | 23.8984 | 43.98%
2 | Iluminat stradal /Fluorescent | FGS | 20 | buc | 72 | 94.5 | 1890 | 8.2763 | 15.23%
3 | Iluminat stradal / Vapori sodiu la înaltă presiune | EUROSTREET | 6 | buc | 70 | 96 | 576 | 2.5223 | 40.79%
4 |  | EUROSTREET | 26 | buc | 150 | 172.5 | 4485 | 19.6398
TOTAL : |  |  | 89 | buc |  |  | 12408.5 | 54.3368 |  | 91

## AIL PROIECTAT
Nr | Tehnologie | Tip AIL | Cant |  | Putere instalata lampa / corp | Putere instalata corp iluminat cu modul de telegestiune | Putere instalata totala | Energie consumata anual
[5 empty] | W | W | W | MWh/an
1 | LED | LED 30W | 82 | buc | 30 | 32 | 2624 | 11.4905
2 |  | LED 40W | 122 | buc | 40 | 42 | 5124 | 22.438
3 |  | LED 50W | 24 | buc | 50 | 52 | 1248 | 5.465
4 | LED FOTOVOLTAIC | LED 30W | 7 | buc | 30 | 32 | 224 | 0.9809
5 |  | LED 40W | 6 | buc | 40 | 42 | 252 | 1.1035
TOTAL : |  |  | 241 | buc |  |  | 8996 | 39.3935