Anexă la Hotărârea Consiliului Local

privind aprobarea DALI pentru obiectivul

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ

din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

I – Date generale

I.01 – Obiectul proiectului

- denumirea proiectului:			CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ

din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

- beneficiar:	MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SF. GHEORGHE

- amplasament:	520042, mun. Sfantu Gheorghe, zona Őrkő, F.N., județul Covasna

- proiectant:	PLANSHOW S.R.L.

- nr. proiect:	05/2019
- faza de proiectare:	D.A.L.I.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a investiţiei, fără TVA: 5.300.791,21 lei,

din care construcţii-montaj (C+M), fără TVA: 4.230.967,04 lei.

Valoarea totală a investiţiei, cu TVA: 6.294.275,52 lei,

din care construcţii-montaj (C+M), cu TVA: 5.034.850,78 lei.

suprafaţa totală a terenului studiat. 1288 mp

suprafaţa construcții propuse: 702,98 mp

regim de înălţime: Demisol (parțial) + Parter + Mansardă (parțială)

suprafață plantată: 373 mp

suprafeţe pavate – alei pietonale și carosabile: 215.15 mp

locuri de parcare propuse: 0 locuri

I.02 – Caracteristicile amplasamentului

Terenul studiat se află în cartierul Őrkő al Municipiului Sfântu Gheorghe, partea nord vestică al orașului pe un versant cu înclinație „spre oraș”, de la nord vest spre sud est.

Conform P.U.G. și R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 367/2019 terenul se află într-o zonă de locuințe și servicii. Cartierul Őrkő este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala. În această zonă, oamenii locuiesc în case construite de ei, de cele mai multe ori ilegal, fără autorizații și pe teren care nu este în proprietatea lor. Accesul la utilități lipsește cu desăvârșire, locuințele nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă sau canalizare.

Localizare: Județul Covasna, mun. Sf. Gheorghe, Zona Őrkő, F.N.

Suprafața terenului: Terenul pe care se propune construire centrului comunitar face parte din terenurile identificate prin extrasele C.F. 24281 și 25533, Sfântu Gheorghe, având suprafețele de 34 019 respectiv 1 440 mp.

Terenul studiat are suprafața de 1 288 mp și este liber de construcții.

Dimensiuni în plan: Forma terenului studiat este neregulată, dar apropiată de un patrulater alungit cu dimensiunile maxime de circa 42 x 23-37 m.

Regim juridic: Cele două parcele din care face parte terenul studiat, parcelele identificate cu extras C.F. 24281, Sfântu Gheorghe, respectiv extras C.F. 25533, Sfântu Gheorghe sunt imobile în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, situate în intravilanul localității Municipiului Sfântu Gheorghe. Terenurile au notat drept de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Regim economic: Zonă de locuințe și servicii. Folosința actuală fiind teren de tip curți și construcții.

Accesul în Cartierul Őrkő se poate face de pe mai multe străzi: din sud strada Ghioceii și Primăverii, din est strada Primăverii, Brazilor, Cânepei şi Váradi József.

Cartierul Őrkő este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala. În această zonă, oamenii locuiesc în case construite de ei, de cele mai multe ori ilegal, fără autorizații și pe teren care nu este în proprietatea lor. Accesul la utilități lipsește cu desăvârșire, locuințele nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă sau canalizare. Străzile sunt neasfaltate, fără parte carosabilă și pietonală, geometria lor este întâmplătoare între locuințe și în continuă schimbare.

Pentru localizarea centrului comunitar integrat s-a ales un teren în apropierea accesului sud vestic al cartierului – la nord vest de intersecția străzilor Primăverii cu strada Váradi József. În apropiere (la sud vest pe partea opusă a străzii Váradi József) se găsește ”casa Albă” – clădire parter și mansardă în care momentan se găsesc săli multifuncționale și birouri folosite de diferite ONG-uri, respectiv monumentul funerar al lui Bartalis Ferenc și Váradi József la vest, vis-a-vis de terenul propus.

Terenul are următoarele vecinetăți:

Spre sud: teren proprietate Municipiul Sfântu Gheorghe, extras C.F. nr. 24281, Sfântu Gheorghe

Spre est: terenuri proprietate Municipiul Sfântu Gheorghe, extras C.F. nr. 24281, Sfântu Gheorghe respectiv extras C.F. nr. 25533, Sfântu Gheorghe

Spre nord: terenuri proprietate Municipiul Sfântu Gheorghe, extras C.F. nr. 24281, Sfântu Gheorghe respectiv extras C.F. nr. 24354, Sfântu Gheorghe

Spre vest: stradă neasfaltată, strada Váradi József

Terenul se accede dea lungul laturii vestice direct de pe strada Váradi József.

II – Situația existentă

Pentru localizarea centrului comunitar integrat s-a ales un teren în apropierea accesului sud vestic al cartierului – la nord vest de intersecția străzilor Primăverii cu strada Váradi József. În apropiere (la sud vest pe partea opusă a străzii Váradi József) se găsește ”casa Albă” – clădire parter și mansardă în care momentan se găsesc săli multifuncționale și birouri folosite de diferite ONG-uri, respectiv monumentul funerar al lui Bartalis Ferenc și Váradi József la vest, vis-a-vis de terenul propus.

Terenul este liber de construcții și nici nu este împrejmuit.

III – Situația propusă

III. 1. prezentare generală al intervențiilor

Se propune construirea unui centru comunitar integrat conform cerințelor beneficiarului având scopul de a oferi:

- servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii (având 5 săli pentru activități de grupuri de circa 20 de copii respectiv 2 săli pentru grupuri mari – cu posibilitatea de servire a mesei cu toate anexele necesare),

- servicii de informare și consiliere pentru adulți respectiv servicii de dezvoltare comunitară (având 4 săli pentru consultări individuale respectiv cele 2 săli mai mari pentru grupuri mai mari de adulți, se va mai amenaja un duș, grup sanitar și spălătorie),

- servicii medicale (în blocul medical compus din hol de așteptare, cabinet medical, izolator și grup sanitar),

- punct de acces public la informații (recepție/birou)

Centrul comunitar propus se va realiza pe un teren de formă neregulată de 1 288 mp. Construcția propusă cu regimul de înălțime demisol parțial, parter și mansardă parțială se va beneficia de geometria dată al terenului: astfel având în vedere panta accentuată al terenului între colțul sud vestic respectiv nord estic (diferența de nivel fiind de aproape 4 m – colțul nord estic fiind cea joasă) se propune amplasarea aripii cu demisol parțial în colțul nord estic al parcelei, totodată având în vedere forma terenului și funcțiunile propuse în acest centru s-a optat pentru o rezolvare cu o curte interioară protejată care facilitează accesul ușor dar supravegheat în sălile amenajate.

Astfel clădirea cu o planimetrie care urmărește planimetria neregulată al terenului este astfel amplasată întrucât această curte interioară să aibă dimensiunile maxime. Se pot distinge 4 aripi al clădirii: aripa vestică dealungul străzii Váradi József marchează accesul principal al centrului, aripa estică este legat cu această aripă de cele două aripi laterale cea sudică şi cea nordică. Aripa estică şi vestică vor avea acoperiş şarpantă iar corpurile de legătură se vor realiza cu acoperiş terasă – încercând astfel ruperea acestui volum în mai multe elemente – având în vedere faptul că în vecinătate nu se găsesc construcţii cu astfel de dimensiuni.

Ansamblul de corpuri de clădiri va avea mai multe accese, accesul principal fiind de pe strada Váradi József – printr-un gang care conduce spre curtea interioară parțial acoperită. Pe partea nordică al gangului se va accede blocul medical, gangul acoperit și protejat oferind un spațiu de așteptare generoasă pentru această funcțiune. Blocul medical se va compune dintr-un mic hol de așteptare, un cabinet medical din care se deschide un izolator respectiv un grup sanitar care se accede din holul de așteptare.

Recepția, sau biroul de informare va avea un acces ușor printr-o scară și poartă realizată pe fațada nordică al ansamblului. La fel pe fațada nordică casa scării deservind aripa estică va avea un acces direct din exterior (aceasta fiind și o cale de evacuare din exterior dar ajutând și accesul ușor al oficiului/chicinetei de la parter unde se va pregăti/servi mâncarea pentru sala de mese – sala pentru activități în grup mare).

Așa cum s-a menționat mai sus sălile de la parterul construcției se vor accede din curtea interioară al clădirii, astfel din gangul de acces spre sud se va accede grupul de săli compus din 3 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani cu grup sanitar comun. În continuare pe latura sudică al curții interioare se va accede grupul de săli compus din 2 săli dotați pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani fiecare cu grup sanitar propriu. Aceste săli vor avea acces direct în exterior – printr-o terasă acoperită cu pergolă de lemn de unde se va accede curtea sudică al clădirii.

Pe latura estică al curții interioare se vor accede cele 2 săli pentru activități în grup mare. Aceste două săli vor fi compartimentate printr-o ușă rabatabilă de 4,70x2,55 m pentru a facilita folosirea simultană în cazul servirii mesei sau în cazul unor activități de mai multe grupuri. Această sală va avea acces direct în oficiul/chicineta respectiv într-un depozit.

Pe latura nordică al curții interioare se găsește dușul/grupul sanitar/spălătoria comună care va fi folosit atât de către organizații care își desfășoare activitatea în acest centru cât și de vizitatorii/utilizatorii centrului: locuitorii cartierului Örkő. Supravegherea se va face din biroul/punctul de informare amplasată în colțul nord estic al blocului medical.

Casa scării se va amplasa în colțul nord estic al ansamblului. Prin casa scării se vor accede sălile de la demisol respectiv de la mansardă. În demisol se vor amplasa 4 săli pentru consultări individuale de diferite dimensiuni respectiv centrala termică. La mansardă vor fi amplasate sălile administrative și anexele acestora care vor fi folosite de organizațiile care își desfășoară activitatea în acest centru. Astfel se vor dota 4 birouri, 2 săli de ședințe, un oficiu și un grup sanitar.

În ceea ce privește utilitățile centrul se va lega la rețelele municipale existente în zonă: la rețea de alimentare cu energie electrică, rețea de gaz metan, rețea de apă și canalizare. Pentru a ridica eficiența energetică și a reduce costurile de întreținere se propune dotarea centrului cu panouri fotovoltaice respectiv panouri solare cu colector solar cu tuburi vidate. Centrala termică se va amenaja în demisol, în colțul vestic al acestuia. La parter, lângă recepție/birou de informare se va mai dota o cameră tehnică.

În ceea ce privește amenajarea exterioară se propune aranjarea terenului în așa fel întrucât să se folosească de topometria existentă dar să aibă în vedere cerințele funcționale. Astfel pe latura vestică se va prelua panta străzii Váradi József – și prin 1/3 trepte se va ajunge la cota gangului respectiv printr-o platformă care se va realiza la cota de călcare al gangului la sud de aceasta între trotuarul străzii și trotuarul de gardă al clădirii. Pe partea nordică a parcelei se va amenaja o rampă de 3,00 m lățime care va conduce la accesul secundar/ de serviciu – facilitând un acces ușor spre oficiul/chicineta centrului. Se va amenaja o terasă dotată cu o pergolă de lemn, care se va accede din cele 2 săli pentru copii cu vârstă preșcolară (astfel evacuarea în caz de incendiu din aceste săli se va realiza direct în exterior). În colțul sud estic al terenului respectiv dealungul laturii sudice s-a păstrat o zonă verde pentru posibilitatea jocului în aer liber al copiilor care utilizează sălile de activități. În jurul clădirii se va amenaja un trotuar de gardă.

Se consideră un element important închiderea perimetrală al terenului pe care se va realiza centrul comunitar dar într-un fel în care să aibă un aspect deschis, primitor. Astfel s-a optat la folosirea unui gard metalic din plasă bordurată pe țevi metalici rectangulari – aceasta se va monta pe 3 laturi al terenului, latura nordică, estică și sudică – lasând astfel deschisă latura vestică spre strada Váradi József. Pentru posibilitatea de închidere al centrului în gangul de acces se vor monta rulouri de grilaj metalic pliabil, respectiv se vor mai monta 3 porți metalici dealungul laturii nordice respectiv sudice.

Accesul persoanelor cu handicap locomotor este facilitat prin platforma dintre strada Váradi József respectiv gangul de acces. Prin gang se va ajunge în curtea interioră care va avea un pavaj plan și din care se vor accede toate funcțiunile publice. Grupul sanitar pentru persoanele cu handicap locomotor este propus pe latura sudică al curții interioare între cele 2 grupuri de săli.

Dotarea adecvată al centrului reprezintă un factor important în posibilitatea de funcționare al acestuia, astfel se propune dotarea acestuia cu echipamentele și mobilierul necesar funcționării.

III. 2. Utilități

Instalații sanitare

Premisa esenţială a proiectului este de a asigura utilităţile necesare adoptând soluţii tehnice în urma cărora să rezulte instalaţii performante, fiabile şi condiţii superioare de utilizare, concomitent cu un efort investiţional minim.

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile normativului I9/2015 Normativ privind proiectarea, executia şi exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor. Acest normativ va fi deasemenea respectat la punerea in opera a prezentului proiect.

Prezentul proiect respecta tema de proiectare intocmit de catre beneficiar impreuna cu arhitectul, inginerul structurist si inginerul instalator.

În zona în care se va realiza investitia exista retea publica.

Retele existente in zona

- o conducta de apa din polietilena avand Dn -110mm.

- o conducta de canalizare menajera avand Dn -250mm

- o conducta de canalizare pluviala avand Dn -315mm

GRADUL DE ECHIPARE

Echiparea cu obiecte sanitare a imobilului este data de către arhitect, în urma discuţiilor avute cu beneficiarul.

Conform planurilor de arhitectură, echiparea spaţiilor s-a făcut cu următoarele obiecte sanitare: Robinerte de serviciu in centrala termică, si depozit, scurgeri pentru duş în încăperi special destinate pentru duşuri, WC-uri, şi lavoare in grupuri sanitare, spălătoare în chicinete, oficii.

Alimentarea cu apă potabila se va face din conducta publică de apă potabilă aflat în vecinătatea clădirii.

CRITERII FUNCTIONALE

Apa rece va fi asigurat din conducta publică de apă, iar apa caldă menajeră este preparată local, cu ajutorul cazanelor, funcţionând cu gaz metan.

Soluţia aleasă pentru canalizare este cu conducte PP, special destinate instalaţiilor de canalizare interioare. Etanşarea îmbinărilor se face cu inelele de cauciuc ale sistemului. Se va acorda o atenţie deosebită montajului pieselor de canalizare, trebuind asigurat un joc liber de circa 5mm a fiecărui tub in mufa corespunzătoare, pentru preluarea dilatărilor. Lavoarele  se vor  racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulița olandeză şi garnitură de etansare. WC-urile se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare cu garnitura de etansare, pe racordul vasului WC, din cauciuc. Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu garda hidraulică.

Canalizarea menajeră se va colecta prin intermediul căminelor de canalizare şi vor fi dirijate către reţeaua de canalizare menajeră stradală existentă.

INSTALATII APA RECE

Pentru consumatorii igienico-sanitari distribuţia în interiorul clădirii se va face astfel: de la centrala termica pana la intrarea in bai se face printr-un sistem realizat din ţeavă de polietilena reticulată montata in şapa clădirii; in interiorul băilor şi bucătăriilor distribuţia se realizează din ţeavă de polietilenă reticulată. Racordurile de apă pentru lavoare, WC-uri, căzi de duş, pisoare se vor realiza cu ţeava de polipropilenă. Legăturile la obiectele sanitare se vor face fie îngropat în tencuială.

Apa caldă menajeră este preparată de către cazanelor cu combustibil gazosi amplasate într-o încăpere special destinată. Conductele pentru apă caldă se vor executa din ţeavă de polipropilenă. Acestea vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de apă rece.

În urma probelor de presiune şi etanșeitate conductele se vor masca. În grupurile sanitare s-au prevăzut robinete cu obturator sferic pentru închidere.

Conductele de apă rece, apă caldă se izolează termic cu spumă de polietilenă (coeficient de conducție termică 0,04 W/mK). Izolația termică a conductelor de apa rece este de 10 mm, iar pentru conductele de apă caldă de 20 mm.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului de dimensionare şi echilibrare hidraulică.

Conductele de distribuţie se execută cu ţevi de polipropilena reticulată, îmbinările realizându-se cu fitingurile sistemului, conform caietului de sarcini si instuctiunile furnizorului. În situaţia utilizării unor materiale  similare, acestea vor trebui să fie obligatoriu agrementate tehnic în România, şi să fie destinate utilizării pentru apă potabilă.

INSTALATII APA CALDA

Apa caldă menajeră este preparată de catre cazanelor cu combustibil gazosi amplasate în încăperea special destinată acesteia. Încăperea trebuie să satisfacă toate cerinţelor prevederilor legale în vigoare.

Distribuţia apei calde în interiorul clădirii va fii una ramificată, realizata din teavă de polipropilenă reticulată. Sistemul de distribuţie al apei calde este realizat cu teuri, conductele fiind montate peste tavanul fals, si in slituri practicate in peretii imobilului. Traseele conductelor de apa caldă vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de apa rece.

Racordurile de apă pentru calda a obiectelor sanitare se va realiza cu teava de polipropilenă reticulată.

INSTALATII DE CANALIZARE

Vom avea un numar de o tronsoană principală din PP special destinate instalaţiilor de canalizare interioare. Pe coloană se vor monta piese de curăţire la o înălţime de 0.4-0.8m faţă de pardoseală. Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloanele se prelungesc si se vor monta aeratore cu membrană.

Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat în zidărie (şapă şi pereţi), urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate.

Apele uzate menajere din interior sunt preluate prin intermediul căminelor de canalizare aferente investiţiei şi apoi transportate către reţeaua de canalizare menajeră stradală existentă. Înainte de intrarea în caminele  CM se vor monta câte o clapetă de sens pentru a evita refularea apelor menajere şi astfel a evita inundarea imobilului.

Căminele de canalizare sunt din polietilenă şi sunt amplasate conform STAS 3051-91. Soluţia aleasă pentru reţeaua de canalizare este cu conducte PVC special destinată reţelelor exterioare.

Deasemena ţeava folosită este PVC special destinate instalaţiilor de canalizare interioară şi exterioară care se va monta sub placă.

Apele uzate menajere sunt evacuate din imobil prin conducte din polipropilena pentru canalizare avand Dn -110mm pana la primul camin de vizitare.

Racordurile dintre caminele de vizitare se vor executa cu conducte din PVC -KG avand                Dn -160mm .

CANALIZARE PLUVIALA

Apele meteorice conventional curate sunt colectate prin jgheaburi si burlane si deversate in incinta spre canalizare pluviala stradala.  Apele meteorice sunt evacuate din imobil prin conducte din polipropilena pentru canalizare avand Dn -200mm pana la primul camin de vizitare.

Racordurile dintre caminele de vizitare se vor executa cu conducte din PVC -KG avand                Dn -200mm .

ENUMERAREA ARMATURILOR SI PUNCTE DE ACCES PENTRU MENTENANTA

Lavoarele, spălătoarele, căzile de duş, si WC-urile vor fii deservite de robinete coltar de diametrul ½”.

Robinete cu obturator sferic de ½”, ¾” , 1” 2”, de inchidere, montate la intrarea în bai şi în centrala termica..

Clapete de sens PVC Ø125 pentru instalatia de canalizare exterioara.

APARATE DE CONTROL SI MASURA

Nu este cazul, contorizarea facându-se la nivelul intregului clădiri.

ECHILIBRAREA INSTALATIEI

Nu sunt necesare robinete de echilibrare sau reductoare de presiune.

PRELUAREA DILATARILOR

Soluţia de distribuţie aleasă şi configuraţia geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.

IZOLARE TERMICA

Apa rece:

Conductele de apa rece se izolează termic cu tub izolator din cauciuc sintetic (coeficient de conducție termică 0,035 W/mK). Izolația termică a conductelor din polietilena reticulata va avea grosimea de 13 mm.

Apa caldă:

Conductele de apa calda se izolează termic cu tub izolator din cauciuc sintetic (coeficient de conducție termică 0,035 W/mK). Izolația termică a conductelor din polietilena reticulata va avea grosimea de 13 mm.

SISTEME DE FIXARE A CONDUCTELOR

Distributia de apa calda, apa rece care se realizeaza prin slituri practicate în perete şi prin tavanul fals, respectiv cu console, pentru fixarea conductelor se va folosi banda perforata şi suruburi cu autofiletare, coliere de prindere cu inele de cauciuc.

Instalații termice

Premisa esenţială a proiectului este de a asigura utilităţile necesare adoptând soluţii tehnice în urma cărora să rezulte instalaţii performante, fiabile şi condiţii superioare de utilizare, concomitent cu un efort investiţional minim.

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13/2015. Acest normativ vor fi deasemenea respectat la punerea in opera a prezentului proiect.

Prezentul proiect respecta tema de proiectare intocmita de catre beneficiar impreuna cu arhitectul, inginer structurist, ingineri instalatori.

PARAMETRII CLIMATICI EXTERIORI

- temperatura exterioara conventionala de calcul iarna text=-21°C

TEMPERATURI INTERIOARE DE CALCUL

Temperaturile interioare conventionale de calcul s-au stabilit conform STAS sau la cerinta beneficiarului.

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE ALE CLADIRII

In conditiile in care peretii exteriori sunt realizati din materialele indicate de catre arhitect si beneficiar elementele de constructie au urmatoarele rezistente la transferul termic: perete exterior R=3,40mpxK/W; planseu R=5,242mpxK/; fereastrǎ exterioarǎ r=0,66mpxK/W; usa exterioarǎ r=0,6mpxK/W.

CRITERII FUNCTIONALE

Incăperile se vor încălzi cu radiatoare. În clădire încălzirea se va realiza prin încălzire cu corpuri statice (radiatoare). În anumite încăperi o să fie numai încălzire în pardoseală. Distribuţia se va realiza cu distribuitoare/colectoare, legătura dintre distribuitor şi radiatoare se va realiza cu conducte de polietilenă reticulată montate în şapă.

Aportul de aer proaspăt se va realiza prin deschiderea ferestrelor.

Agentul termic o să fie preparată cu ajutorul centralei termice.

VALORILE REZULTATE IN URMA CALCULELOR

Necesarul de căldura pe rezultat din calcule este 140kW iar puterea instalată a radiatoarelor este de 165kW. O să fie montată două cazane de 65kW pentru încălzirea cu corpuri statice (radiatoare) şi apă caldă respectiv un cazan de 35 kW separat  pentru încălzire prin pardoseală.

DESCRIEREA SOLUTIEI

Agentul termic este apa la parametrii 70/50°C ce alimenteaza cu agent termic corpurile de încălzire.

Distribuţia agentului termic pentru încălzirea incaperilor se face prin intermediul distribuitor-colectoarelor. De la fiecare distribuitor-colector se va pleca spre fiecare radiator cu un traseu din polietilenă reticulată îngropată în şapă.

Conductele de distribuţie radială se vor monta pe traseele cele mai scurte dintre distribuitor-colector şi corpurile de încălzire, iar în apropierea punctelor de racord, la corpurile de încălzire, se vor monta în şliţuri verticale de circa 40mm adâncime, practicate în pereţi. În acest fel se asigură atât protecţia, cât şi mascarea tubulaturii de distribuţie. Conductele îngropate în şapă se montează prin axul golurilor de uşă, astfel încât să existe o regulă generală, în scopul protejării conductelor pe perioada execuţiei şi ulterior a exploatării.

Sistemul de distribuţie spre corpurile de încălzire se realizează prin conducte de polietilenă reticulată achiziona în colac.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calcului de dimensionare şi echilibrare hidraulică.

Pentru realizarea schimbului orar de aer necesar ventilării băilor si a vestiarelor se vor folosii ochiurile mobile ale ferestrelor.

Încălzirea este realizată cu agent termic- apă caldă 70/50 garde C0, preparată în centrala termică proprie dotată cu cazan in condesatie pe combustibil gaz metan. Cazanul este automatizata la funcţionare şi protecţie.

Centrala termică este amplasată într-o încăpere separată la parterul construcţiei, separată de alte încăperi prin pereţi rezistenţi la foc 3 ore. Încăperea centralei termice este prevăzută cu geamuri în peretele exterior, a căror suprafaţă este de minim 0,05 m2 pentru 1 m3 de volum.

Exploatarea instalaţiilor termice de încălzire se va face cu respectarea Normativelor I13/2015.

ENUMERAREA ARMATURILOR SI PUNCTE DE ACCES PENTRU MENTENANTA

Racordarea corpurilor de încălzire la sistemul de distribuţie a agentului termic se va face prin intermediul robineţilor termostataţi, pentru conducta de tur şi prin intermediul robineţilor detentor, pentru conducta de retur, intrarea se face la partea superioară şi ieşirea pe partea opusa jos.

Distribuitoarele-colectoarele sunt echipate cu robineti cu obturator sferic pe tur si pe retur.

Accesul pentru mentenanta se va face prin intermediul usilor de vizitare de la distribuitor colectoare.

Fiecare distribuitor-colector  este prevazut cu aerisitoare automate.

APARATE DE CONTROL SI MASURA

Controlul temperaturii pentru fiecare incapere in parte se face manual prin intermediul robineţilor termostataţi.

ECHILIBRAREA INSTALATIEI

La partea superioară a fiecărui corp de încălzire si partilor cele mai inalte din instalatie se montează câte un robinet manual de aerisire. Montarea robineţilor de retur este obligatorie, fiind impusă de necesităţi de echilibrare hidraulică a sistemului.

PRELUAREA DILATARILOR

Dilatarea tevilor orizontale este preluata prin utilizarea curbelor rezultate din trasele conductelor.

MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA COROZIUNILOR

Pentru tevile de polietilena nu este cazul.

IZOLARE TERMICA SI FONICA

Legăturile între corpurile de incalzire şi distribuitor-colectoare se face cu teava de polietilena izolată cu tuburi din spumă de polietilenă cu grosimea de 4-6mm si tub izolator din cauciuc sintetic grosime 13mm cu coeficientul de conductivitate termică de 0,04W/mK pentru traseul dintre distribuitoare si centrala termica.

SISTEME DE FIXARE A CONDUCTELOR

Conductele de distribute se vor fixa cu bratari, suruburi si banda perforata.

Alimentarea cu gaz metan

Centrala termică amplasată la demisolul clădirii este alimentată cu gaz metan prin racord din reţeaua oraşului. La intrare în centrală termică conducta de gaze este prevăzută cu robinet de închidere. În centrala termică este montată un detector automat de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale.

Alimentarea cu energie electrica și instalații electrice

Instalaţiile electrice propuse se vor compune din:

- instalaţii el. interioare de utilizări generale (circuite de priză şi iluminat)

- instalaţii de protecţie prin legare la priză de pământ, sistem de paratraznet

- instalatii de date

Categoria de importanţă: “C”- constructie de importanta redusa, avand functiuni cu grad de risc scazut, la care neasigurarea nivelurilor de calitate afecteaza un numar redus de oameni, conform HGR 766/1997

Clasa de importanta si de expunere la cutremur pentru cladiri – clasa III, caracterizata de valoarea factorului de importanta γ1 = 0,8; conform Cod de proiectare seismica P100-1/2006 – prevederi de proiectare pentru clădiri

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile normelor si prescriptiilor tehnice in vigoare in Romania si este verificat de verificatori atestati de organele romanesti.

Racordarea la reteaua electrica se va realiza in urma obtinerii unei aviz tehnic de racordare de la administratorul retelei de joasa tensiune din zona. Se propune montarea blocului de protectie si de masura la limita de proprietate pe domeniul public. De la BMPT se va poza un cablu de tip ACYABY 3x25+16mmp la tabloul electric general proiectat in camera tehnica. Din tabloul electric general (TG) se vor alimenta tablourile secundare amplasate in centre de greutate a consumului de energie electrica din cladire

Date energetice :

- putere electrica instalata propusa:				Pi = 68.32 kW

- coeficient de cerere:					Kc = 0,50

- putere electrica ceruta:					Pc = 34.16 kW

- intensitate curent:					Ic = 54.84 A

- tensiune:						U = 400V

Circuitele electrice se vor realiza:

- cu cablu/conductor de tip N2HX-J/H07Z-U dimensionate conform puterii circuitelor

- cablurile sunt protejate in tub PVC ignifug flexibil/rigid.

Conexiunile intre conductoare si între conductoare si alte echipamente trebuie sa asigure continuitatea electrica, durabila cu protectie mecanica corespunzatoare. Circuitele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de circuitele de prize. Intrerupatoarele si butoanele pe circuitele de lumina vor fi montate numai pe conductoarele de faza.

Aparate electrice utilizate:

- întrerupătoare, comutatoare 250V –10A, montaj sub tencuiala(ST) si montaj aparent (PT),

- prize monofazate de 16A cu contact de protectie

- corpuri de iluminat aparente

-uscatori de main in grupuri sanitare

-aparat aer conditionat cu 3 splitere la mansarda

Tablurile electric se vor echipa cu sigurante automate monofazate P+N, trifazate 3P+N, monofazate P+N cu protectie diferentiala, protectii la supratensiune atmosferica si de retea.

Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se realizeaza cu luminoblocuri cu baterii locale asigurând o autonomie de 1.5h, amplasate in zona CAI si centrala termica, fara inscriptionare.

Iluminatul pentru asigurarea iluminatului contra panicii se va realiza prin montarea corpurilor cu o autonomie de minim 1.5h asigurata de baterie locala

Iluminatul de siguranţă pentru evacuare se realizeaza cu luminoblocuri cu baterii locale asigurând o autonomie de 1.5h, amplasate pe căile de circulaţie, astfel incât să indice direcţia de evacuare în caz de urgenţă, cu inscriptionare „EXIT”/”IESIRE”/sageti.

Iluminatul de siguranţă pentru indicare pozitiei hidrantului se realizeaza cu luminoblocuri cu baterii locale asigurând o autonomie de 1.5h, amplasate deasupra blocul de hidrant, cu inscriptionare „HIDRANT”/”H”.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare usă de iesire si în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de sigurantă, după cum urmează:

a) lângă *) orice altă schimbare de nivel:

b) la fiecare usă de iesire destinată a fi folosită în caz de urgentă;

c) la fiecare schimbare de directie;

d) în exteriorul si lângă * fiecare iesire din clădire;

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de sigurantă trebuie să fie realizate din materiale clasa B de reactie la foc.

S-au prevăzut următoarele măsuri de protecţie:

- protecţia circuitelor electrice la scurtcircuit şi la suprasarcină prin disjunctoare;

- protecţia la curenţi de defect a circuitelor prin relee diferenţiale din componenţa

disjuntoarelor;

- legarea la pământ;

-  sistem de priză de pământ artificială

- protectie la supratensiuni atmosferice si de retea.

Instalații de protecție și priză de pământ

Priza de pământ se realizează cu folosirea materialelor zincate de platbandă OL-Zn 40x4mm, ca conductor de legătură, şi electrozi OL-Zn de 2m lungime. Rezistenţa de dispersie a prizei de pămînt artificiale, constatată în buletine de încercări, nu va depăşi valoare de 1,0 ohm (Ω). Dacă la masurări se constată o valoare mai mare, priza de pământ  se va completa cu electrozi şi conductoare de legătură  suplimentare.

Se va realiza un sistem de priză de impământare comun cu sistemul de paratraznet. Tablouriel electrice se vor lega la priza de impamantare cu cordoane de VLPY 16mmp

Pentru protectia impotriva trasnetului sa prevazut un captator de tip P.D.A. cu R=40m, montat pe acoperisul cladirii pe un catarg metalic la o inaltime minim 2.5m fata de cel mai inalt punct al cladirii protejate.

Instalații de date

Se va racorda la reteaua stradala de distributie date existente in zona (RDS/UPC/ALTERNET/ROMTELECOM) prin fibra optica pozat subteran protejat in tub PE D25. Se va monta un dulap pentru distributia si managementul retelei de date (ROUTER + SWITCH).

Instalații de producere energie electricp prin sistem fotovoltaic

Se va monta un sistem de fotovoltaic pe acoperisul cladirii, pozitionat spre sud. Sistemul se va compune din 20 buc. panouri fotovoltaice de 280W fixate pe schelet metalic deasupra tiglei si un inverter cu caracteristici tehnice agreate de detinatorul retelei de distributie. Acest sistem se va functiona ONGRID, adica paralel cu retea de distributia stradala. Energia produsa si neconsumata se va livra in sistemul energetic national.

Instalații de antiefracție

Sistemul antiefractie este gandit sa asigure protectia valorilor din cladire fata de cei care incearca sa  patrunda neavizat  in cladire ,respectiv la  atacuri  indreptate asupra persoanelor aflate in cladire  in timpul programului .Ca urmare s-a gandit un sistem cu senzori de miscare in toate incaperile de la parter ,cu valori ,din cladire ,respectiv in spatiile unde se poate patrunde din locuri neprotejate ,si de unde s-ar putea ajunge in alte spatii .Mansarda nu este protejat direct ( neavand geamuri pe unde se poate patrunde ) ,doar casa scarii ,de unde se poate ajunge la acest nivele .Alarmarea la atacuri in timpul programului se rezolva cu butoane de alarmare mobile ( teleco menzi ) aflate la cei care lucrea za in zone ascunse, individual.

Pentru functonare la lipsa furnizarii energiei electrice sistemul are acumulatoare back-up ,care sa asigure functi onarea sistemului conform celor prevazute in lege.

Instalații de alarmare la incendii

Sistemul conceput este un sistem cu componente adresabil conventionale ,care realizeaza protectia in mod eficient impotriva incendiului .Sistemul este conectat la centrala de alarmare montata la parter la SPATIUL TEHNIC in stanga intarii principale ,incapere cu pericol redus de incendii .Este o  zona un de nu umbla straini ,dar este usor accesibil pentru  personalul de deservire ,care stie sa utilizeze centrala de alarmare ,sa prelucreze informatiile si     sa anunte pompierii daca este cazul .Pentru detectarea inceputurilor de incendii sunt prevazute sa se monteze de tectoare de fum in toate incaperile cu pericol de incendiu .In zona cailor de evacuare s-au prevazut butoane de dec lansare manuala ,cu aju torul carora persoanele care observa un incendiu pot porni sistemul in vederea alarmarii. In caz de alarma persoa nele aflate in cladire sunt avertizti de sirenele montate pe holuri. Centrala are iesiri de re lee programabile ,prin care se pot comanda geamurile automatizate ,in vederea desfumarii. Se prevede o trapa de fum la mansarda in casa scarii

Pentru functonare la lipsa furnizarii energiei electrice sistemul are acumulatoare back-up ,care sa asigure functi onarea sistemului conform celor prevazute in lege.

Instalații de supraveghere video

Sistemul gandit se compune din 16 camere video : 6 interioare si 10 exterioare .

Astefel se asigura supravegherea supravegherea intregului perimetru ,precum a cailor de acces din interior ,fara a perturba sub orice forma intimitatea actiunilor din interior.Datele se vor prelucra si stoca de un NVR Stand Alone amplasat in SPATIUL TEHNIC  din stanga intrarii principale.

Instalații de control electronic al accesului

Se concepe un sistem electronic de control al  accesului ,care sa controleze nu permita intrarea ne autorizata in timpul zilei in spatiile unde sunt copii si valori .Astfel se pun cititoare de catrele la toate usile care comunica catre exterior .Se pun cititoare la 8 usi – usa de la demisol ;usa cetre casa scarii ; cele doua usi de la holuri din curtea interioara ;si cele patru usi care comunica cu exteriorul ,ale salilor de activitati in grup.Se concep citioare ,care funtioneaza atat cu cartele cat si cu coduri

utiliza reteaua de internet.

III. 3 Consum utilitati :

Consumul de apa rece

Angajati :

- angajati+vizitatori – 120 pers

qsp = 100l / pers conform tabel 4 aliniat 9 I:

Kzi = 1,35 conform tabel 1 :  Ko = 1,25conform tabel 3

Qmed zi =120× 50 /1000 =6  mc/zi

Qmax zi =1,35 x 6= 8,1 mc/zi

Qmax h = 1,25 x8,1/8h = 1,26mc/h

Astfel necesarul total de apă rece:

Dimensionrea conductei de distributie pentru apa potabila

Debitul de calcul pentru dimensionarea bransamentului de apa se va face tinand cont ca vom avea:

Toaletă			 		12buc	E=6

Lavoar					16buc	E= 5,6

Spălător				2buc	E=3

Cadă de dus				8buc	E=8

Robinet gradina				2buc	E=6

TOTAL	E=28,6

qc = abc√E

c = 1,2

a = 0,15

b = 1

E = E1 + E2

E1 – suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa calda

E2 – suma echivalentilor robinetelor de apa rece

Domeniul de aplicare pentru E ≥ 1,4

E = 28,6 din anexa D rezulta  qc = 0,96 l/s

Din nomograma pentru dimensionarea conductelor reiese ca este necesara o  conducta din polietilena  avand Dn – 63mm,V = 0,80m/s

Dimensionrea conductei de distributie pentru instalaţie de stingere a incendiului

Din nomograma pentru dimensionarea conductelor  pentru reţea de hidranţi, reiese ca este necesara o  conducta din polietilena  avand Dn – 90mm.

În totalitate reiese că este necesară o conductă din polietilenă  având Dn – 110mm, după care, reţele o să fie separate în două.

Reţea de apă potabilă cu o conductă din polietilenă  având

Dn – 63mm şi una de conductă din polietilenă  având    Dn – 90mm.

Ape uzate menajere :

Quz max zi = 8,1 mc/zi

Evacuarea apelor uzate din cladire se va face printr-o conducta din PVC-KG avand                 Dn – 125mm .

Ape meteorice

Qplc = m × S × Φ × I

m – coeficient adimensional – 0,8

S – aria suprafetei bazinului de colectare a apei

Φ – coeficient de scurgere

I  -- intensitatea normata a ploi in functie de frecventa f si durata ploi de calcul

I = 200 l/s

Categoria – 4

Clasa de imortanta – IV

f – (recventa normata a ploilor )  1/1- 1/2

Sclad. = 705,00 mp

Qplc  =0,0001× 705,00 × 0,95 × 200

Qplc = 13,40 l/s

Apele conventional curate colecate de pe acoperis prin jgheaburi si burlane vor fi deversate in incinta spre canalizare pluvial  stradală. Evacuarea apelor meteorice din incintă se va face printr-o conductă din PVC-KG avand  Dn – 160mm .

Consum gaz intalatii termice

8500-9000 mc de gaz/an.

Consumul de energie electrică

Consum anual – 37660 kWh / an

Producere energie electrică prin cele 20 de panouri fotovoltaice – 10395 kWh/an

III. 4. Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Conform cerințelor beneficiarului, centrul comunitar se va dota cu toate facilitățile, echipamentele, respectiv mobilierul necesar funcționării adecvate conform listei de dotări atașată prezentei documentații.

În alegerea dotărilor s-au avut în vedere cerințele beneficiarului. Astfel aceștia s-au ales în așa fel încât să fie unitare în tot centrul. Mobilierul urban ales este de calitate superioară pentru a satisface un posibil flux intens de vizitatori prevăzut.

ÎNTOCMIT

arh. AMBRUS HLAVATHY Zsófia